## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 17:57 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 2 | — | 3 | 5 | 3 | 13
ИТОГО |  |  | 2 | — | — | 3 | 5 | 13
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 17:57

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 13 ¦ отчёт: 22.03.2026 17:57
1 | Листы 1, 2 | Противоречие в расположении мусоросборной камеры: текст указывает -1 этаж, экспликация — -2 этаж | В тексте общих данных (стр. 4, блок 9XCR) указано «Мусоросборная камера располагается на -1 этаже», однако в экспликации помещений -2-го этажа (стр. 5, блок 9TGM) указано «Помещение ТБО» площадью 15.7 м² с категорией В1. Экспликации -1 этажа в документе нет. На фрагменте плана -2 этажа (блок 9E9V) показано размещение подъемника и гидравлической станции именно на -2 этаже. Разрез 1-1 (блок 4CWU) показывает отметку -2.950 на нижнем уровне, что подтверждает расположение камеры на -2 этаже. Противоречие критическое — влияет на трассировку инженерных сетей (водоснабжение, канализация, вентиляция) и проектирование подъемника. Норма: ПП РФ №87 (действует), п. 24 | Исправить текст общих данных: заменить «-1 этаже» на «-2 этаже» (в соответствии с экспликацией и чертежами), либо скорректировать экспликацию и чертежи, если камера фактически на -1 этаже | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Ошибка в указании этажа приведёт к некорректной трассировке инженерных сетей (ВК, ОВ, ЭОМ) и ошибкам при строительстве
2 | Лист 1 | Расхождение нагрузки Fy на анкерную пластину: таблица — 15 кН, примечание — 12 кН (разница 25%) | В таблице параметров (блок 79QQ) указано Fy = 15 кН, в примечаниях (блок PXEQ) указано Fy = 12 кН. Разница 25% критична для расчёта крепления мачты подъемника к несущим конструкциям. Остальные нагрузки (Fx = 5 кН, Fz = 25.96 кН) совпадают в обоих местах. При недооценке нагрузки (принятии 12 кН вместо фактических 15 кН) возможно разрушение крепления анкерной пластины. Норма: СП 20.13330.2016 (действует), п. 4.1 | Устранить расхождение: привести значение Fy к единому во всех местах документа. Запросить у производителя подъемника HULKER L-1000 PANDA LIFT фактическую нагрузку Fy и скорректировать задание для раздела КР | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | При недооценке нагрузки на 25% — недостаточная несущая способность анкерного крепления мачты, риск обрушения подъемника при эксплуатации
3 | Лист 1 | Не предусмотрена вытяжная вентиляция мусоросборной камеры | Текст общих данных (блок 9XCR) описывает подключение мусоросборной камеры к водоснабжению, канализации и отоплению, но не упоминает вентиляцию. Для мусоросборной камеры обязательно устройство вытяжной вентиляции с кратностью не менее 1 обмена/час и обеспечением подпора воздуха из смежных помещений. В ведомости ссылочных документов также отсутствует ссылка на нормы по вентиляции мусорокамер. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.32 | Дополнить раздел общих данных указанием на необходимость устройства вытяжной вентиляции мусоросборной камеры. Выдать задание на вентиляцию в смежный раздел ОВ | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Отсутствие вентиляции приведёт к накоплению неприятных запахов, размножению бактерий и нарушению санитарных норм эксплуатации
4 | Лист 2 | Не описана технология перемещения контейнеров ТБО от подъемника до площадки погрузки на мусоровоз | На плане 1 этажа (блок 9DYC) показано размещение резервного контейнера ТБО и непосредственный выход наружу, но не описана технология перемещения контейнеров от подъемника до площадки погрузки: маршрут, ширина проходов, наличие пандусов/порогов. При весе загруженного контейнера 0.36 м³ (~100-120 кг) необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение на колёсах. Замечание подтверждено и текстовым анализом, и анализом чертежа. Норма: СП 118.13330.2022 (действует) | Дополнить план 1 этажа маршрутом перемещения контейнеров от подъемника до выхода наружу. Указать ширину проходов (не менее 900 мм), наличие/отсутствие порогов и пандусов | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Затруднённая эвакуация контейнеров приведёт к задержкам вывоза мусора и травматизму обслуживающего персонала
5 | Лист 2 | Зона обслуживания гидравлической станции не имеет указанных размеров, возможно перекрытие парковочным местом S 86М | На фрагменте плана -2 этажа (блок 9E9V) показана «Зона обслуживания гидр.станции», но конкретные размеры зоны не указаны. Рядом расположено парковочное место S 86М. В примечании к подъемнику (блок PXEQ, стр. 7) указано требование: «не менее 1 кв. м свободного пространства перед станцией для проведения технического обслуживания». Необходимо проверить, не перекрывает ли автомобиль зону обслуживания. Замечание подтверждено и текстовым анализом, и анализом чертежа. | Нанести на план -2 этажа размеры зоны обслуживания гидравлической станции (не менее 1×1 м). Проверить отсутствие наложения с парковочным местом S 86М. При конфликте — перенести парковочное место или зону обслуживания | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Невозможность проведения технического обслуживания гидравлической станции подъемника, простой оборудования
6 | Лист 1 | Множественные опечатки в тексте общих данных и указаний | В тексте общих данных (блок 9XCR, стр. 4) обнаружены опечатки: 1) «водомульционное покрытие» → «водоэмульсионное покрытие»; 2) «защищу населения» → «защиту населения» (дважды в одном предложении); 3) «моющейся/дезинфицирующих водных растворов» → «моющих/дезинфицирующих водных растворов». Норма: ГОСТ Р 21.101-2020 (действует), п. 4.2 | Исправить указанные опечатки в тексте общих данных | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества документации, возможные вопросы со стороны экспертизы
7 | Лист 1 | Опечатка и дублирование строки в примечании к подъемнику | В примечании к подъемнику (блок PXEQ, стр. 7): 1) «Установить закладную труду Ф110 мм» → «Установить закладную трубу Ø110 мм»; 2) Строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» написана два раза подряд. | Исправить опечатку «труду» → «трубу». Удалить дублирующуюся строку о допуске вертикальности шахты | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Возможные вопросы со стороны монтажной организации при исполнении
8 | Лист 1 | Отсутствует ссылка на СанПиН 2.1.3684-21 в ведомости ссылочных документов | В ведомости ссылочных документов (блок 9YRN, стр. 4) отсутствует ссылка на СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений». Документ регулирует требования к мусороудалению, мусоросборным камерам и контейнерным площадкам. Для раздела мусороудаления является ключевым нормативным документом. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Добавить в ведомость ссылочных документов: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная ведомость ссылочных документов может повлечь замечания экспертизы
9 | Лист 1 | Отсутствует ссылка на СП 54.13330.2022 в ведомости ссылочных документов | В ведомости ссылочных документов (блок 9YRN, стр. 4) отсутствует ссылка на СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Документ содержит требования к мусороудалению в МКД (раздел 9), в том числе к мусорокамерам (п. 9.30-9.32). Для жилого комплекса является обязательным нормативным документом. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), раздел 9 | Добавить в ведомость ссылочных документов: СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Отсутствие ссылки на основной нормативный документ для жилых зданий — замечание экспертизы
10 | Лист 1 (из 1) | В спецификации отсутствуют конкретная модель контейнера и коды ОКП/ОКПД2 | В спецификации (блок TUKH, стр. 6) для контейнеров указан только бренд «GPLAST» без конкретной модели/артикула. Для подъемника указано «HULKER L-1000 PANDA LIFT или аналог» — модель есть, но добавлено «Перед закупкой и монтажом согласовать оборудование с Заказчиком». Отсутствуют коды ОКП/ОКПД2 для обеих позиций. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.4 | Дополнить спецификацию: указать конкретную модель контейнера GPLAST, добавить коды ОКПД2 для обеих позиций | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная спецификация затрудняет закупку и может привести к поставке несоответствующего оборудования
11 | Лист 1 | Проверить достаточность объёма контейнеров (2.88 м³) по количеству жителей жилого комплекса | Объём контейнеров для мусора: 8 × 0.36 м³ = 2.88 м³ суммарно. По нормативу СанПиН 2.1.3684-21 норма накопления ТКО ≈ 1.1 м³/чел./год ≈ 0.003 м³/чел./сутки. При ежедневном вывозе 2.88 м³ достаточно для ~960 человек. Необходимо проверить соответствие фактическому числу жителей по данным раздела АР. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Запросить расчётное количество жителей из раздела АР. Если число превышает 960 — увеличить количество контейнеров или частоту вывоза | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточный объём контейнеров приведёт к переполнению и нарушению санитарных норм
12 | Лист 1 | Проверить наличие инженерных подключений мусоросборной камеры в смежных разделах (ВК, ОВ, ЭОМ) | Мусоросборная камера должна быть подключена к системам: ГВС и ХВС (водоразборный смеситель, поливочный кран Q=0.3 л/с), канализация (трап в полу, фекальная канализация), отопление (температура не ниже +5°C), вентиляция (не упомянута в тексте, но обязательна по СП 54.13330.2022 п. 9.32). Электроснабжение: пакетный выключатель 3 фазы, 380В/2.2 кВт для подъемника. Необходимо проверить наличие этих подключений в смежных разделах. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.32 | Проверить в разделах ВК, ОВ и ЭОМ наличие проектных решений по подключению мусоросборной камеры к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и электроснабжению | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие инженерных подключений в смежных разделах приведёт к невозможности эксплуатации мусоросборной камеры
13 | Лист 1 | Проверить несущую способность стен шахты и перекрытия в зоне приямка на нагрузки от подъемника (раздел КР) | Нагрузка на опорную пластину подъемника Fz = 25.96 кН (≈2.6 тс), нагрузки на анкерные пластины Fx = 5 кН, Fy = 12–15 кН (расхождение — см. F-002). Приямок глубиной 130 мм также требует согласования с конструктором. Необходимо проверить, что несущие конструкции (стены шахты, перекрытие в зоне приямка) рассчитаны на указанные нагрузки в разделе КР. Норма: СП 20.13330.2016 (действует) | Проверить в разделе КР наличие расчёта несущих конструкций шахты на нагрузки от подъемника. Согласовать размеры приямка (глубина 130 мм) с конструктором | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточная несущая способность конструкций шахты — риск обрушения при эксплуатации подъемника
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 3 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 5 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 3

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 4 ¦ отчёт: 22.03.2026 17:57
1 | OPT-001 | ТХ.М | Контейнер для мусора 0,36 м³ GPLAST, габариты 597×849×1100 мм — 8 шт. Производитель указан без конкретной модели/артикула (замечание аудита F-010). | Рассмотреть замену на контейнеры отечественных производителей (например, МКТ-360 или аналог) с аналогичными габаритами и объёмом 0,36 м³. Стоимость импортных пластиковых контейнеров GPLAST ориентировочно на 15–25% выше отечественных аналогов при сопоставимых характеристиках. Однако вендор-лист для дисциплины ТХ не определён — замена требует согласования с Заказчиком. Экономия в абсолютном выражении незначительна (8 шт × разница ~2–4 тыс. руб.). | 💰 Дешевле аналог | — | без изменений | Необходимо проверить совместимость габаритов аналога с проёмами дверей мусоросборной камеры (900 мм) и платформой подъемника (1410×1410 мм между ограждениями). Вендор-лист для ТХ не определён — согласование с Заказчиком обязательно.
2 | OPT-002 | ТХ.М | Подъемник гидравлический HULKER L-1000 PANDA LIFT, г/п 1000 кг, платформа 1500×1500 мм, мощность 380В/2,2 кВт. Рабочая высота подъёма 5400 мм. Отдельно размещаемая гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм и электрический щит управления 300×750×750(h) мм. | Рассмотреть замену на электромеханический (ножничный) подъемник аналогичной грузоподъёмности. Преимущества: отсутствие гидравлической станции (экономия площади ~0,64 м² в зоне автостоянки), отсутствие необходимости прокладки РВД (закладная труба Ø110 мм не требуется), сниженные эксплуатационные расходы (нет замены гидравлического масла, нет рисков протечек). Однако: ножничные подъемники при высоте подъёма 5400 мм менее распространены, требуют большей глубины приямка. ВНИМАНИЕ: замечание аудита F-002 фиксирует расхождение нагрузки Fy (15 кН vs 12 кН) — перед любой заменой необходимо устранить расхождение и пересчитать нагрузки. | 🔄 Жизн. цикл | — | возможно увеличение срока поставки на 2–4 недели при смене типа подъемника | 1) Высота подъёма 5400 мм — нестандартная для ножничных подъемников, требуется подтверждение от производителя. 2) Глубина приямка 130 мм может быть недостаточна для ножничного типа. 3) Необходим полный пересчёт нагрузок на конструкции шахты (замечание F-013). 4) Вендор-лист для ТХ не определён.
3 | OPT-004 | ТХ.М | Крепление мачты подъемника к стене шахты — распорные анкеры со шпилькой М12. Анкерные пластины монтируются с шагом 600 мм. В примечании указано требование закладной трубы Ø110 мм от приямка до помещения гидравлической станции для прокладки РВД. | Применить предварительную установку анкерных пластин в тело стены на этапе бетонирования (вместо постмонтажных распорных анкеров). Это исключает сверление стен шахты, повышает надёжность крепления и сокращает время монтажа подъемника на 20–30%. Условие: своевременная выдача строительного задания в раздел КР с точными координатами закладных. | ⚡ Быстрее монтаж | — | сокращение монтажа подъемника на 1–2 дня | 1) Требуется точная координация с разделом КР на этапе армирования стен шахты. 2) Отклонение закладных деталей от проектного положения более чем на ±5 мм потребует рассверловки. 3) Необходимо согласование с производителем подъемника — допускается ли замена распорных анкеров на закладные.
4 | OPT-005 | ТХ.М | Пол мусоросборной камеры — керамическая плитка с уклоном 0,01 к канализационному трапу. Стены — керамическая плитка на всю высоту. Потолок — водоэмульсионное покрытие. Керамическая плитка не вынесена в спецификацию оборудования (стр. 6) — указана только в общих данных (стр. 4). | Рассмотреть замену керамической плитки на полу мусоросборной камеры на полиуретановое наливное покрытие толщиной не менее 3 мм с классом химической стойкости не ниже «стойкое» к щелочным и кислотным дезинфицирующим средствам (гипохлорит натрия, ЧАС). Требования к покрытию: бесшовное, водонепроницаемое, с возможностью формирования уклона 0,01 к канализационному трапу, класс износостойкости не ниже И-2 по ГОСТ 20811, группа горючести Г1. Преимущества: отсутствие швов исключает скопление загрязнений и упрощает санитарную обработку камеры. Стоимость устройства полиуретанового покрытия 3 мм — ориентировочно 1800–2500 руб./м², сопоставима с укладкой промышленной керамогранитной плитки с затиркой. | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | 1) Полиуретановое покрытие требует тщательной подготовки бетонного основания (шлифовка, грунтовка). 2) При локальном повреждении ремонт сложнее, чем замена отдельной плитки. 3) Необходимо подтвердить химическую стойкость выбранного покрытия к конкретным дезинфицирующим средствам, применяемым в мусоросборных камерах. 4) Замена касается только пола — на стенах керамическая плитка сохраняется.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ ⚡ Быстрее монтаж: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 2