## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 19:00 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 2 | — | 3 | 4 | 2 | 11
ИТОГО |  |  | 2 | — | — | 3 | 4 | 11
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 19:00

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 11 ¦ отчёт: 22.03.2026 19:00
1 | Лист 1 | Расхождение значения нагрузки Fy на анкерную пластину в таблице параметров и в текстовом примечании | В таблице параметров (Приложение 1) указано Fy = 15 кН, а в примечании к строительному заданию указано «Нагрузка на 1 анкерную пластину: Fx=5 кН, Fy=12 кН». Расхождение составляет 3 кН (25%). Анкерная пластина (800×60 мм, 2 отверстия Ø15 мм, межосевое расстояние 760 мм) подобрана для нагрузок, указанных на чертеже. При ошибочном значении в таблице конструктор смежных разделов может применить неверное значение нагрузки для расчёта узлов примыкания к стене шахты. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 3.1; ФЗ-384 от 30.12.2009 (действует), ст. 15 | Привести значение Fy в таблице параметров в соответствие с примечанием к строительному заданию. Конструктору КР верифицировать расчётное значение нагрузки и устранить противоречие в документации. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Неправильный выбор анкерных элементов крепления мачты к стене шахты; возможная недостаточная прочность крепления подъёмника при нагрузках в процессе эксплуатации.
2 | Лист 2 | Противоречие в документации по этажу расположения мусорокамеры: общие данные указывают -1 этаж, чертежи и ведомость изменений — -2 этаж | В разделе «Общие данные» указано: «Помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже (-1)». Однако: (1) в ведомости рабочих чертежей зафиксировано изменение №1 — «Лист 2 заменён в связи с актуализацией архитектурного плана и экспликации помещений мусорокамеры на -2 этаже»; (2) в экспликации -2 этажа присутствует помещение №11 «Помещение ТБО» площадью 15,7 м²; (3) на чертеже «Фрагмент плана -2 этажа» (блок 9E9V-UFC7-YAD) расположены подъёмник г/п 1000 кг, гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм, эл.щит управления и поливочный кран. Текст общих данных не актуализирован после введения изменения №1. Норма: ГОСТ 21.101-2020 (действует), п. 7.2.4 | Актуализировать раздел «Общие данные» — заменить «первый подземный этаж (-1)» на «второй подземный этаж (-2)». Выпустить исправление за подписью ГАП. Проверить все листы проекта на наличие ссылок на -1 этаж. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Введение в заблуждение строительных организаций, смежных проектировщиков (КР, ЭОМ, ОВ) относительно расположения оборудования; возможные ошибки при разработке смежных разделов на основе устаревших данных.
3 | Лист 1 (из 1) | Отсутствует расчёт необходимого количества контейнеров ТБО — достаточность ёмкости мусорокамеры не подтверждена | В спецификации предусмотрено 8 контейнеров объёмом 0,36 м³ (суммарно 2,88 м³). Расчёт количества контейнеров в проекте отсутствует. Не приведены: количество квартир/жителей в обслуживаемом доме, расчётная норма накопления ТКО (в Москве — 2,0–2,4 м³/чел./год согласно нормативам субъекта РФ), периодичность вывоза ТКО. Без расчёта невозможно верифицировать достаточность проектного решения. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует, с 01.03.2021), п. 9.1 | Дополнить пояснительную записку расчётом требуемого количества контейнеров: N = (Q_сут × t_вывоза) / V_конт, где Q_сут — суточный объём ТКО (чел. × норма/365), t_вывоза — периодичность вывоза (сут.), V_конт = 0,36 м³. Подтвердить, что 8 контейнеров обеспечивают нормативный запас до очередного вывоза. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Переполнение мусорокамеры и хранение ТКО вне контейнеров; нарушение санитарных норм, угроза распространения паразитов и возбудителей заболеваний.
4 | Лист 2 | Два помещения с одинаковым наименованием «БКТ №1 Ф4,3» в экспликации — невозможна однозначная идентификация | На плане 1 этажа (блок 9DYC-NTHR-9E9) обозначены помещения №1 и №2. В экспликации помещений Строения №2 оба помещения имеют наименование «БКТ №1 Ф4,3» с различными площадями: помещение №1 — 34,5 м², помещение №2 — 18,2 м². Идентичные наименования при разных номерах и площадях делают невозможной однозначную идентификацию помещений, что критично для выполнения работ по отделке, монтажу и приёмке. Замечание подтверждено визуально по чертежу. Исходно — РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ, повышено до ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО как подтверждённое одновременно текстом и чертежом. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.1 | Присвоить помещениям уникальные наименования, например: помещение №1 — «БКТ №1 Ф4,3», помещение №2 — «БКТ №2 Ф4,3». Внести исправления в экспликацию на всех листах, где она повторяется. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Путаница при производстве работ, составлении актов скрытых работ и при сдаче объекта в эксплуатацию; возможные споры при приёмке.
5 | Лист 1 | Расхождение габаритных размеров гидравлической станции между спецификацией/планом и детальными чертежами каталожных размеров | В спецификации оборудования и на плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) гидравлическая станция обозначена как «800×800×1100(h) мм». Однако на детальных чертежах листа 1: вид сверху (блок A9EM-TR7F-AXG) показывает максимальный габарит «500 max», разрез 1-1 (блок 7H3H-VCX6-4HD) показывает высоту корпуса 600 мм, максимальную высоту 850 мм и максимальную ширину 485 мм. Расхождение по высоте: 1100 мм (спецификация) vs 850 мм (каталог); по ширине: 800 мм vs ~485–500 мм. Это может свидетельствовать о включении в документацию каталожных чертежей, не соответствующих выбранной модификации, либо об ошибке в спецификации. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 3.1 | Сверить фактические габариты выбранной модели гидравлической станции HULKER L-1000 PANDA LIFT (или аналога) с данными производителя. Привести спецификацию и каталожные чертежи в соответствие с реальными габаритами. Проверить достаточность выделенной зоны размещения на плане -2 этажа. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несоответствие зоны размещения фактическим габаритам оборудования; ошибки при строительстве шахты и монтаже оборудования; невозможность размещения станции в проектном положении.
6 | Лист 1 (из 2) | Отсутствует ссылка на СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» в ведомости ссылочных документов | В ведомости ссылочных документов проекта ТХ.М отсутствует ссылка на СП 54.13330.2022, который является основным нормативным документом для проектирования жилых МКД, в том числе содержит раздел 10 «Мусороудаление» с требованиями к мусорокамерам: их расположению, изоляции, отделке, вентиляции и санитарным условиям. Вместо него в ведомости указан СП 118.13330.2022, предназначенный для общественных зданий, применение которого для данного раздела не является основным. Норма: СП 54.13330.2022 (действует, с 01.07.2022), раздел 10 | Включить СП 54.13330.2022 в ведомость ссылочных документов. Проверить соответствие проектных решений требованиям раздела 10 СП 54.13330.2022 (мусорокамеры, помещения хранения отходов). | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При экспертизе или надзоре может быть указано на неполноту нормативной базы проекта; риск упущения требований к мусорокамерам из профильного документа.
7 | Лист 1 (из 2) | Отсутствует ссылка на СанПиН 2.1.3684-21 в ведомости ссылочных документов | В ведомости ссылочных документов отсутствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений...» (действует с 01.03.2021). Документ регулирует требования к организации накопления ТКО, мусоросборным камерам, контейнерным площадкам, нормам накопления. Вместо него в ведомости указан СП 2.2.3670-20, применяемый для санитарии условий труда работников (не для мусорокамер в МКД). Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует, с 01.03.2021) | Включить СанПиН 2.1.3684-21 в ведомость ссылочных документов. Проверить соответствие проектных решений требованиям СанПиН в части организации места накопления ТКО, водоснабжения мусорокамеры (поливочный кран Ø предусмотрен), отделки помещения. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Несоответствие нормативной базы требованиям Роспотребнадзора; риск замечаний при санитарно-эпидемиологической экспертизе или при вводе объекта в эксплуатацию.
8 | Лист 1 | Опечатка в строительном задании: «закладную труду» вместо «закладную трубу» | В примечании к строительному заданию на подъёмник содержится опечатка: «Установить закладную труду» — вместо «Установить закладную трубу». Данное указание относится к монтажным работам и может привести к разночтениям при исполнении строительного задания. | Исправить «труду» на «трубу» в тексте примечания к строительному заданию. Перевыпустить лист 1. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Разночтения при выполнении монтажных работ; снижение качества документации.
9 | Лист 1 (из 2) | Опечатка в общих указаниях: «защищу населения» вместо «защиту населения» | В разделе «Общие указания» в стандартной формулировке допущена опечатка: написано «предусматривает мероприятия, обеспечивающие ... защищу населения» вместо «защиту населения». Данная формулировка является шаблонной для проектной документации и должна быть воспроизведена без ошибок. | Исправить «защищу» на «защиту» в тексте общих указаний. Проверить весь раздел на наличие аналогичных опечаток. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества документации; возможные замечания при проверке.
10 | Лист 2 | Требуется верификация по АР: соответствует ли рабочий ход подъёмника 5400 мм отметке разгрузочной площадки при расположении мусорокамеры на -2 этаже | На разрезе 1-1 (блок 4CWU-7KFW-U66) зафиксирована отметка пола -2 этажа: −2,950. Рабочая высота подъёма H.0 = 5400 мм (подтверждена блоком 7JGV-PTLY-RGJ). Простой расчёт: −2,950 + 5,400 = +2,450. Это соответствует уровню примерно первого этажа. Необходимо проверить по разделу АР (архитектурные решения): (1) предусмотрена ли разгрузочная площадка для подъёмника; (2) находится ли её отметка именно на уровне ~+2,45; (3) достаточна ли высота проёма для выгрузки контейнеров. | Запросить у проектировщика АР чертежи с отметками уровней разгрузочной площадки. При несоответствии скорректировать высоту подъёма H.0 или изменить архитектурное решение. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Невозможность выгрузки контейнеров ТБО на предусмотренном уровне; необходимость переработки технического решения по подъёмнику после начала строительства.
11 | Лист 1 (из 1) | Требуется верификация по ЭОМ: предусмотрен ли ввод питания к подъёмнику кабелем ВВГнг с 3-фазным пакетным выключателем | В строительном задании на подъёмник HULKER L-1000 PANDA LIFT (N = 2,2 кВт, 380 В) указано: «обеспечить подвод питания ... кабелем ВВГнг с 3-х фазным пакетным выключателем». На плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) показан эл.щит управления гидравлической станцией (300×750×750(h) мм). Необходимо проверить по разделу ЭОМ: (1) предусмотрен ли кабельный ввод от ЩСУ к подъёмнику; (2) соответствует ли сечение кабеля ВВГнг нагрузке 2,2 кВт при 3-фазном питании (минимально допустимое по СП 256.1325800.2016 сечение — 1,5 мм²); (3) предусмотрена ли защита на вводе. Норма: СП 256.1325800.2016 (действует), п. 14.18 | Запросить у проектировщика ЭОМ схему питания подъёмника. Убедиться в наличии ввода питания, соответствии сечения кабеля нагрузке и наличии аппарата защиты. При отсутствии — выдать строительное задание на ЭОМ. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Невозможность подключения подъёмника к электросети; задержка ввода оборудования в эксплуатацию; нарушение требований к защите электроустановок.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 3 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 4 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 2

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 3 ¦ экономия: −10% ¦ отчёт: 22.03.2026 19:00
1 | OPT-001 | Спецификация оборудования | Контейнеры для мусора объёмом 0,36 м³ польского производителя GPLAST в количестве 8 шт. Импортный бренд, поставка через торговую сеть. | Замена на отечественные аналоги объёмом 0,36 м³ с аналогичными габаритами 597×849×1100 мм (КБ-360, КМ-0,36 или аналоги по ГОСТ Р 53389-2009). Стоимость отечественных контейнеров для ТБО аналогичного объёма ниже импортных на 15–25% в текущих рыночных условиях. До закупки требуется проверка совместимости габаритов с механизмом подъёмника и согласование с Заказчиком согласно примечанию спецификации. | 💰 Дешевле аналог | 20% | без изменений | Отечественные контейнеры могут иметь менее точные допуски по габаритам. Необходима проверка совместимости с платформой подъёмника 1410×1410 мм до закупки. Смена поставщика требует согласования с Заказчиком (оговорка в спецификации).
2 | OPT-003 | Общие данные | Пол мусоросборной камеры: водонепроницаемый, облицован керамической плиткой с уклоном 0,01 к канализационному трапу. Стены облицованы керамической плиткой на всю высоту. Покрытие подвергается постоянному воздействию агрессивной среды — химических дезинфицирующих растворов и механических нагрузок при перемещении контейнеров (до 500 кг). | Замена керамической плитки на полу мусоросборной камеры на бесшовное эпоксидное наливное покрытие (толщина 3–5 мм, класс нагрузки по EN 13813 не ниже SR-P4, химостойкое исполнение). Преимущества: отсутствие межплиточных швов — исключается накопление загрязнений и патогенных микроорганизмов; повышенная химостойкость к дезинфицирующим концентратам; ударостойкость при перемещении тяжёлых контейнеров. Затраты на техническое обслуживание в течение 20 лет ниже за счёт отсутствия необходимости затирки швов, ремонта сколов и перекладки. | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | Первоначальная стоимость эпоксидного покрытия может быть выше на 10–20% по сравнению с керамической плиткой. Требует тщательной подготовки бетонного основания (шлифовка, грунтовка). Изменение материала отделки требует согласования с Заказчиком.
3 | OPT-004 | Спецификация оборудования | 8 контейнеров объёмом 0,36 м³ каждый, суммарная вместимость 2,88 м³. Расчёт потребного количества контейнеров в проекте отсутствует (замечание F-003). Мусоросборная камера площадью 15,7 м² на -2 этаже. | После проведения расчёта по F-003 рассмотреть укрупнение: применение 3–4 контейнеров объёмом 1,1 м³ (суммарно 3,3–4,4 м³) вместо 8 × 0,36 м³. Преимущества: меньшее число единиц оборудования, сокращение количества операций подъёма/выгрузки, снижение нагрузки на персонал, упрощение логистики вывоза. Платформа подъёмника 1410×1410 мм технически допускает транспортировку контейнера 1,1 м³ (типовой габарит до ~1200×1080×1400 мм). Масса заполненного контейнера 1,1 м³ (~250–350 кг) не превышает грузоподъёмность 1000 кг. | 🔧 Проще конструкция | 10% | без изменений | Реализация возможна только после выполнения расчёта потребного объёма накопления ТКО (F-003). Необходима проверка соответствия габаритов контейнера 1,1 м³ размерам платформы подъёмника и дверных проёмов мусоросборной камеры. Требует согласования с Заказчиком.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ 🔧 Проще конструкция: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 1