## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 21:00 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12
ИТОГО |  |  | 2 | — | 1 | 2 | 4 | 12
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 21:00

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 12 ¦ отчёт: 22.03.2026 21:00
1 | Листы 1, 2 | Противоречие в указании этажа расположения мусоросборной камеры | В тексте общих данных (стр. 4, Лист 1): «Мусоросборная камера располагается на -1 этаже». В ведомости изменений (стр. 3): «помещения мусорокамеры на -2 этаже». В экспликации -2 этажа (стр. 5, Лист 2): «Помещение ТБО» (пом. 11, 15,7 м²). На фрагменте плана -2 этажа (блок 9E9V, стр. 5) помещение ТБО показано именно на -2 этаже с подъёмником, гидростанцией и поливочным краном. Чертёж и экспликация указывают на -2 этаж, текст общих данных — на -1 этаж. Непротиворечивость документации нарушена. Норма: ПП РФ №87, п. 27, п. 3 (действует) | Привести текст общих данных в соответствие с чертежами: заменить «-1 этаже» на «-2 этаже» либо обосновать иное размещение и скорректировать все графические материалы | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Разночтения приводят к ошибкам при строительстве: инженерные подключения (ВК, ОВ, ЭОМ) могут быть выполнены на неверном этаже
2 | Лист 1 | Несоответствие нагрузки на анкерную пластину Fy: 15 кН в таблице vs 12 кН в примечании | В таблице параметров подъёмника (блок 79QQ-GPNV-9KP): Fy = 15 кН. В примечании на том же листе (блок PXEQ-JWHL-WVC): «Нагрузка на 1 анкерную пластину Fy = 12 кН». Расхождение составляет 25% (3 кН). Это критично для расчёта крепления мачты подъёмника к несущей стене: при выборе анкеров по заниженному значению (12 кН) возможно разрушение узла крепления при эксплуатационных нагрузках. Норма: СП 20.13330.2016 (действует), п. 4.1 | Согласовать с поставщиком подъёмника (PANDA LIFT) фактическое значение Fy и привести к единому значению во всех частях документа. Передать уточнённые нагрузки в раздел КР для перерасчёта узла крепления | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | При использовании заниженного значения (12 кН) анкерное крепление может не выдержать эксплуатационных нагрузок, что приведёт к отрыву мачты подъёмника от стены
3 | Листы 1, СО | Оснащение мусоросборной камеры не включено в спецификацию оборудования | В тексте общих данных (стр. 4) указано оснащение мусоросборной камеры: водоразборный смеситель, соединительный штуцер с вентилями, ниппель и шланг длиной 2–3 м, трап канализационный, светильник в пыле- и влагозащищённом исполнении. На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан поливочный кран ХВ/ГВ Q=0,3 л/с. Однако спецификация оборудования (стр. 6, блок TUKH-FHXK-QQC) содержит только 2 позиции: контейнеры GPLAST (8 шт.) и подъёмник HULKER L-1000. Перечисленное оснащение камеры в спецификацию не включено. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.1 | Дополнить спецификацию позициями: смеситель, штуцер с вентилями, шланг, трап канализационный, светильник влагозащищённый. Указать марки, количество и поставщиков | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Неполная спецификация приводит к недоучёту стоимости оборудования и задержкам при закупке
4 | Лист 1, СО | Не предусмотрен раздельный сбор ТКО | Все 8 контейнеров GPLAST 0,36 м³ в спецификации (стр. 6) одного типа. Территориальная схема обращения с отходами г. Москвы предусматривает раздельный сбор ТКО (минимум 2 фракции: сухие перерабатываемые и смешанные). В тексте общих данных (стр. 4) раздельный сбор не упоминается, обоснование отсутствия не приведено. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует), ст. 13.4 | Предусмотреть контейнеры для раздельного сбора ТКО (минимум 2 типа с соответствующей маркировкой) или привести обоснование отсутствия раздельного сбора со ссылкой на договор с региональным оператором | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несоответствие требованиям территориальной схемы обращения с отходами может привести к замечаниям надзорных органов и штрафам при эксплуатации
5 | Лист 1 | Неактуальное описание схемы вывоза мусора | В тексте общих данных (стр. 4): «Вывоз мусора осуществляется ежедневно... непосредственно на полигон ТБО». С 01.01.2019 в Москве действует система обращения с ТКО через регионального оператора. Прямой вывоз на полигон не соответствует действующей схеме. Также используется устаревший термин «ТБО» вместо «ТКО». Норма: ФЗ-89 (действует), ст. 24.6 | Актуализировать текст: заменить «непосредственно на полигон ТБО» на «через регионального оператора по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой». Заменить термин «ТБО» на «ТКО» | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Некорректное описание схемы вывоза может привести к проблемам при вводе объекта в эксплуатацию и заключении договора с региональным оператором
6 | Листы 2, Приложение | Расхождение габаритных размеров гидростанции между планом и деталировкой | На фрагменте плана -2 этажа (блок 9E9V, стр. 5) гидравлическая станция обозначена с размерами 800×800×1100(h) мм. На деталировочных чертежах подъёмника (стр. 7): вид сверху (блок A9EM-TR7F-AXG) — габарит 500 max; разрез 1-1 (блок 7H3H-VCX6-4HD) — ширина 485 max, высота корпуса 600, общая высота 850 max. Если 800×800 — это зона обслуживания, это следует указать явно. Если это размеры оборудования — налицо расхождение с деталировкой (800 vs 500/485, 1100 vs 850). Норма: ГОСТ 21.001-2013 (действует), п. 4.2 | Уточнить на плане: если 800×800 — зона размещения с учётом обслуживания, добавить пояснение. Если габариты оборудования — привести в соответствие с каталожными данными поставщика | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректные размеры на плане могут привести к недостаточному или избыточному резервированию площади при строительстве
7 | Лист 1 | Множественные опечатки в текстовой части | В тексте общих данных и общих указаний (стр. 4) обнаружены опечатки: 1) «водомульционное покрытие» → «водоэмульсионное»; 2) «защищу населения» → «защиту населения» (2 раза); 3) «закладную труду» → «закладную трубу»; 4) «в полю камеры» → «в полу камеры»; 5) «моющейся/дезинфицирующих» → «моющих/дезинфицирующих». Норма: ГОСТ 21.001-2013 (действует), п. 4.7 | Исправить перечисленные опечатки в текстовой части общих данных и общих указаний | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Опечатки снижают качество документации и могут привести к неверной интерпретации при строительстве (например, «трубу» vs «труду»)
8 | Приложение | Дублирование строки в примечаниях к подъёмнику | В примечаниях к строительному заданию на подъёмник (стр. 7, блок PXEQ-JWHL-WVC) строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» повторяется дважды подряд. | Удалить дублирующуюся строку | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Незначительно, но свидетельствует о недостаточной вычитке документа
9 | Лист 1 | Неполная ведомость ссылочных документов | В ведомости ссылочных документов (стр. 4, блок 9YRN-PKKU-XUR) указаны только СП 118.13330.2022 и СП 2.2.3670-20. Не включены нормативные документы, непосредственно относящиеся к мусороудалению в МКД: СанПиН 2.1.3684-21 (содержание территорий, мусороудаление), СП 54.13330.2022 (требования к мусорокамерам в жилых зданиях), ФЗ-89 (обращение с отходами). Норма: ГОСТ Р 21.101-2020 (действует), п. 5.4 | Дополнить ведомость ссылочных документов: СанПиН 2.1.3684-21, СП 54.13330.2022, ФЗ-89 | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная ведомость ссылочных документов может привести к замечаниям экспертизы
10 | Лист 1 | Требуется проверка наличия инженерных подключений мусоросборной камеры в смежных разделах | В тексте общих данных (стр. 4) указаны требования: подводка ГВС и ХВС (для мойки камеры и контейнеров), подключение трапа к фекальной канализации, подключение к системе отопления (не ниже +5°C). На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан поливочный кран ХВ/ГВ Q=0,3 л/с. Необходимо проверить наличие этих подключений в смежных разделах ВК и ОВ. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.30 | Запросить у проектировщиков разделов ВК и ОВ подтверждение наличия: подводки ХВС/ГВС к мусорокамере, трапа с подключением к канализации, отопительного прибора для поддержания +5°C | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие необходимых инженерных подключений приведёт к невозможности эксплуатации мусоросборной камеры в соответствии с проектом
11 | Приложение | Требуется проверка наличия электропитания подъёмника в разделе ЭОМ | В примечаниях к подъёмнику (стр. 7, блок PXEQ-JWHL-WVC): «обеспечить подвод питания к точке установки эл. щита управления подъемника кабелем ВВГнг с 3-х фазным пакетным выключателем». Мощность электродвигателя N = 2,2 кВт (380В). На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан эл.щит управления 300×750×750(h) мм. Необходимо проверить учёт этой нагрузки в разделе ЭОМ и соответствие сечения кабеля. | Запросить у проектировщика раздела ЭОМ подтверждение: нагрузка 2,2 кВт (380В) учтена, кабель ВВГнг подобран по сечению, автоматический выключатель предусмотрен | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие электропитания или неверное сечение кабеля приведёт к невозможности запуска подъёмника
12 | Приложение | Требуется проверка несущей способности конструкций в зоне установки подъёмника | Из таблицы параметров (блок 79QQ-GPNV-9KP) и примечаний (блок PXEQ-JWHL-WVC): нагрузка на опорную пластину Fz = 25,96 кН (≈2,6 тс), нагрузки на анкерные пластины Fx = 5 кН, Fy = 12–15 кН. Крепление к стене — механические анкеры со шпилькой М12. Шаг анкерных пластин 600 мм. Необходимо проверить в разделе КР, что несущая стена и перекрытие рассчитаны на указанные нагрузки. Норма: СП 20.13330.2016 (действует) | Передать нагрузки (Fz=25,96 кН, Fx=5 кН, Fy=12–15 кН, анкеры М12 с шагом 600 мм) в раздел КР. Получить подтверждение достаточности несущей способности стены и перекрытия | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Без проверки КР существует риск разрушения несущих конструкций или ослабления узла крепления при эксплуатации подъёмника
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 2 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 4 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 3

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 3 ¦ отчёт: 22.03.2026 21:00
1 | OPT-001 | ТХ.М | 8 контейнеров объёмом 0,36 м³ каждый (общий объём 2,88 м³). Габариты 597×849×1100 мм. | Рассмотреть замену на контейнеры объёмом 0,66–0,77 м³ (например, 4–5 шт. по 0,66 м³ = 2,64–3,30 м³). Это позволит сократить количество единиц оборудования вдвое, уменьшить площадь размещения и снизить трудоёмкость перемещения. Конкретная марка контейнера не указана — вендор-лист для дисциплины ТХ отсутствует, выбор по согласованию с Заказчиком. | 🔧 Проще конструкция | — | без изменений | Контейнеры большего объёма имеют бо́льшую массу в загруженном состоянии — необходимо проверить грузоподъёмность подъёмника (1000 кг достаточно: 0,77 м³ × 200 кг/м³ ≈ 154 кг + тара). Требуется пересмотр компоновки мусорокамеры (15,7 м²).
2 | OPT-002 | ТХ.М | Контейнеры GPLAST — пластиковые, 8 шт. Материал корпуса не уточнён, предположительно полиэтилен высокой плотности (HDPE). | Заменить на контейнеры из оцинкованной стали с полимерным покрытием внутренней поверхности. Срок службы оцинкованных контейнеров в условиях мусорокамеры (влажность, агрессивные среды при мойке/дезинфекции) составляет 12–15 лет против 5–7 лет для HDPE-контейнеров. Экономия на замене оборудования за 25-летний срок эксплуатации. Вендор-лист для ТХ отсутствует — выбор производителя по согласованию с Заказчиком. | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | Оцинкованные контейнеры дороже пластиковых на 30–50% при закупке. Тяжелее — увеличение массы на 10–15 кг/шт. При наличии системы мойки с применением кислотных средств оцинковка может деградировать — уточнить состав моющих средств.
3 | OPT-004 | ТХ.М | Гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм размещается в отдельной зоне на -2 этаже рядом с шахтой подъёмника. Зона обслуживания гидростанции ≥1 м² перед станцией. Электрощит управления 300×750×750(h) мм — навесной, над станцией. Прокладка РВД через закладную трубу Ø110 мм от приямка до помещения гидростанции. | Рассмотреть интегрированный вариант подъёмника со встроенной гидростанцией в основании мачты (серия HULKER L-1000 INT или аналог). Это исключит необходимость в отдельной зоне размещения гидростанции и прокладке РВД. Высвобождается полезная площадь ~2–3 м² на -2 этаже. Уменьшается объём монтажных работ (нет закладной Ø110, нет отдельного фундамента станции). | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | Не все модели подъёмников имеют встроенную гидростанцию при грузоподъёмности 1000 кг и высоте подъёма 5400 мм. Необходимо уточнить у PANDA LIFT наличие такой комплектации. Встроенная станция может генерировать больший уровень шума в шахте.
🔧 Проще конструкция: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 2