## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 21:26 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15
ИТОГО |  |  | 1 | — | 1 | 3 | 6 | 15
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 21:26

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 15 ¦ отчёт: 22.03.2026 21:26
1 | Приложение 1 | Противоречие в нагрузке на анкерную пластину по оси Y: 15 кН vs 12 кН (расхождение 25%) | В таблице параметров подъёмника (блок 79QQ, стр. 7) указана нагрузка на анкерную пластину Fy = 15 кН, а в примечаниях к монтажу (блок PXEQ, стр. 7) — Fy = 12 кН. Расхождение 25% критично для расчёта крепления подъёмника к несущим конструкциям — занижение нагрузки может привести к недостаточной несущей способности анкерного крепления. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), требования к полноте и непротиворечивости проектных данных | Устранить противоречие: привести нагрузку Fy к единому значению в таблице параметров и примечаниях. Запросить у производителя HULKER/PANDA LIFT актуальные данные по нагрузкам на анкерные пластины для модели L-1000. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Неверные исходные данные для раздела КР/КЖ → расчёт крепления может быть выполнен по заниженной нагрузке → риск разрушения крепления подъёмника при эксплуатации.
2 | Лист 1 | Не указана самостоятельная вытяжная вентиляция мусоросборной камеры | В тексте общих данных (блок 9XCR) перечислены инженерные системы мусоросборной камеры: отопление, водоснабжение (ХВС, ГВС), канализация. Однако не упомянута необходимость устройства самостоятельной (независимой) вытяжной вентиляции мусоросборной камеры с кратностью воздухообмена не менее 1 обм/ч. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.31 | Дополнить раздел общих данных указанием на необходимость устройства независимой вытяжной вентиляции мусоросборной камеры. Проверить наличие соответствующих решений в разделе ОВ. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Отсутствие вентиляции мусоросборной камеры → скопление запахов, газов от разлагающихся отходов → нарушение санитарных норм, ухудшение условий для обслуживающего персонала.
3 | Лист 1 | Не определены требования к раздельному сбору отходов (ТКО) | Предусмотрено 8 контейнеров по 0,36 м³ (GPLAST), но не определено распределение по фракциям. С 2020 года в Москве действует программа раздельного сбора (сухие/смешанные отходы). Отсутствие указания на тип контейнеров (для сухих/смешанных) и их соотношение не позволяет оценить соответствие требованиям раздельного сбора. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует), ст. 13.4 | Указать распределение контейнеров по фракциям (например, 4 для смешанных + 4 для сухих отходов). Предусмотреть маркировку контейнеров и информационные таблички. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несоответствие требованиям раздельного сбора ТКО → замечания надзорных органов при эксплуатации, необходимость доработки проекта.
4 | Лист 2 | Не указана требуемая температура в помещении гидравлической станции подъёмника | Гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм размещена в помещении при шахте на -2 этаже (блок 9E9V). На чертеже показана зона обслуживания гидравлической станции, но не указан требуемый температурный режим помещения. Для корректной работы гидравлического масла требуется температура +5...+40°C. Замечание подтверждено визуальным анализом чертежа (G-001). | Указать на чертеже требуемый температурный режим помещения гидравлической станции (+5...+40°C). Проверить по разделу ОВ наличие отопления данного помещения. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | При температуре ниже +5°C вязкость гидравлического масла возрастает → снижение скорости подъёма, повышенный износ гидросистемы, отказ подъёмника.
5 | Лист 1 | Не подтверждена достаточность ёмкости 8 контейнеров для расчётного количества жителей | Общий объём 8 контейнеров: 8 × 0,36 = 2,88 м³. Для жилого комплекса с подземной автостоянкой на 3008,5 м² (ориентировочно 80–100+ квартир) суточное накопление ТКО может быть значительным. Норма накопления для Москвы — 1,1 м³/чел/год ≈ 3,0 л/чел/сут. При 250+ жителях суточный объём > 0,75 м³. При ежедневном вывозе 2,88 м³ может быть достаточно, но отсутствует расчёт количества квартир и жителей, подтверждающий принятое количество контейнеров. Норма: Территориальная схема обращения с отходами г. Москвы (действует) | Выполнить расчёт необходимого количества контейнеров исходя из количества квартир и жителей (данные из раздела АР). Привести расчёт в общих данных или пояснительной записке. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | При недостаточном количестве контейнеров → переполнение, антисанитария, жалобы жильцов, замечания Роспотребнадзора.
6 | Лист 1 | Противоречие в расположении мусоросборной камеры: -1 этаж в тексте vs -2 этаж в экспликации | В общих данных (блок 9XCR, стр. 4) указано расположение мусоросборной камеры на -1 этаже. Однако в экспликации помещений -2 этажа (блок 9TGM, стр. 5) присутствует «Помещение ТБО» (пом. 11, площадь 15,7 м², категория В1). Необходимо уточнить: это одно и то же помещение (ошибка в указании этажа) или два разных помещения на разных уровнях. На плане -2 этажа (блок 9E9V) виден подъёмник и гидравлическая станция, что подтверждает размещение оборудования мусороудаления на -2 этаже. | Уточнить по разделу АР фактическое расположение мусоросборной камеры. Привести в соответствие указание этажа в общих данных и экспликации. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Ошибка в указании этажа → некорректная привязка инженерных коммуникаций (ОВ, ВК, ЭОМ) в смежных разделах.
7 | Лист 2, Спецификация, Приложение 1 | Необходимо проверить электроснабжение подъёмника 2,2 кВт (380В) по разделу ЭОМ | Подъёмник HULKER L-1000 имеет мощность 2,2 кВт (380В, 3 фазы). Необходимо проверить по разделу ЭОМ: предусмотрен ли отдельный кабель питания и автоматический выключатель для подъёмника, учтена ли нагрузка 2,2 кВт в расчёте электрических нагрузок. На плане -2 этажа (блок 9E9V) виден электрический щит управления 300×750×750(h) мм. | Проверить по разделу ЭОМ: наличие кабельной линии питания, автоматического выключателя, учёт нагрузки 2,2 кВт в расчёте. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Неучтённая нагрузка → перегрузка питающей линии, отсутствие защиты.
8 | Приложение 1 | Необходимо проверить несущую способность конструкций для нагрузок от подъёмника (Fz=25,96 кН) | Нагрузка на опорную пластину Fz = 25,96 кН (≈2,65 тс), нагрузки на анкерные пластины Fx = 5 кН, Fy = 12–15 кН (см. F-001 о противоречии). Необходимо проверить по разделу КР/КЖ достаточность несущей способности стен и перекрытий в месте установки подъёмника. Чертёж опорной пластины (блок 673E): 800×740 мм, 4 отв. Ø18. Анкерная пластина (блок 66EX): 800×760 мм, 2×Ø15. | Передать нагрузки (Fz, Fx, Fy) проектировщику раздела КР/КЖ для проверки несущей способности конструкций. Предварительно устранить противоречие в значении Fy (F-001). | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточная несущая способность конструкций → разрушение крепления подъёмника → аварийная ситуация.
9 | Лист 1 | Необходимо проверить подключения ХВС/ГВС и канализации мусоросборной камеры по разделу ВК | В общих данных указано наличие подводки ГВС и ХВС к мусоросборной камере, поливочного крана (Q = 0,3 л/с, h = 1100 мм), трапа в полу с присоединением к фекальной канализации. Данные подключения показаны на плане -2 этажа (блок 9E9V: кран поливочный ХВ, ГВ Q=0,3 л/с h=1100 мм). Необходимо проверить по разделу ВК наличие данных подключений в проекте. | Проверить по разделу ВК: предусмотрены ли подводки ХВС/ГВС, поливочный кран, трап с присоединением к канализации в помещении мусоросборной камеры. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Несогласованность с разделом ВК → отсутствие необходимых подключений при строительстве.
10 | Лист 1 | В ведомости ссылочных документов отсутствует СП 54.13330.2022 | В ведомости ссылочных документов (блок 9YRN) отсутствует ссылка на СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», который содержит требования к мусороудалению в жилых домах (раздел 9). Документ является основным для проектирования мусороудаления в МКД. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), раздел 9 | Добавить СП 54.13330.2022 в ведомость ссылочных документов. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная ведомость ссылочных документов → замечание экспертизы.
11 | Лист 1 | В ведомости ссылочных документов отсутствует СанПиН 2.1.3684-21 | В ведомости ссылочных документов (блок 9YRN) отсутствует ссылка на СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений», содержащий требования к мусороудалению, контейнерным площадкам и обращению с ТКО. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Добавить СанПиН 2.1.3684-21 в ведомость ссылочных документов. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная ведомость ссылочных документов → замечание экспертизы.
12 | Лист 1 | Опечатка: «водомульционное покрытие» вместо «водоэмульсионное покрытие» | В общих указаниях (блок 9XCR, строка 141) допущена опечатка: «водомульционное покрытие» — правильно «водоэмульсионное покрытие». | Исправить на «водоэмульсионное покрытие». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректный терминология в проектной документации.
13 | Лист 1 | Опечатки: «защищу населения» и «защищу окружающей природной среды» | В общих указаниях (блок 9XCR, строка 125) допущены две опечатки: «защищу населения» и «защищу окружающей природной среды» — правильно «защиту населения» и «защиту окружающей природной среды». | Исправить «защищу» на «защиту» в обоих случаях. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректная формулировка в проектной документации.
14 | Приложение 1 | Опечатка: «Установить закладную труду» вместо «трубу» | В примечаниях к монтажу подъёмника (блок PXEQ, строка 409) допущена опечатка: «Установить закладную труду» — правильно «Установить закладную трубу». | Исправить «труду» на «трубу». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректная формулировка в проектной документации, возможное недопонимание при монтаже.
15 | Приложение 1 | Дублирование строки «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» в примечаниях | В примечаниях к монтажу подъёмника (блок PXEQ, строки 405–407) строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» повторяется дважды подряд. | Удалить дублирующую строку. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Засорение документации, потенциальная путаница при проверке.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 3 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 6 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 4

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 3 ¦ отчёт: 22.03.2026 21:26
1 | OPT-001 | ТХ.М | 8 контейнеров GPLAST объёмом 0,36 м³ каждый (габариты 597×849×1100 мм). Суммарный объём 2,88 м³. Количество контейнеров не подтверждено расчётом (см. замечание F-005). | После устранения замечания F-005 (выполнить расчёт нормы накопления ТКО по количеству квартир и жителей из раздела АР) рассмотреть укрупнение контейнеров до объёма 0,66–0,77 м³ (стандартные типоразмеры по ГОСТ Р 56195-2014). При подтверждении расчётом достаточности объёма 4 контейнеров по 0,77 м³ (суммарно 3,08 м³) — сокращение количества единиц вдвое снижает стоимость закупки на 15–25%. Конкретный производитель — по согласованию с Заказчиком (вендор-лист для дисциплины ТХ не определён). Применение данного предложения без предварительного расчёта недопустимо. | 💰 Дешевле аналог | — | без изменений | БЛОКИРОВАНО замечанием F-005 (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ): количество контейнеров не подтверждено расчётом нормы накопления ТКО — снижение числа контейнеров без расчёта создаёт риск переполнения. Предложение применимо только после устранения F-005. Дополнительно: контейнеры большего объёма имеют увеличенные габариты — необходимо проверить проходимость через дверные проёмы (EI30/EI60) и совместимость с платформой подъёмника 1410×1410 мм между ограждениями.
2 | OPT-002 | ТХ.М | 8 однотипных контейнеров GPLAST 0,36 м³ без разделения по фракциям. Отсутствует система раздельного сбора ТКО (см. замечание F-003). | Предусмотреть контейнеры двух типов с цветовой маркировкой: для сухих перерабатываемых отходов (синие) и для смешанных (серые) в соотношении 50/50 или по расчёту регионального оператора. Маркировка и информационные таблички — обязательны по программе раздельного сбора Москвы. Данное решение устраняет замечание F-003 и снижает затраты на вывоз ТКО за счёт меньшего тарифа на перерабатываемые фракции (экономия 10–15% от стоимости вывоза в год). | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | Увеличение номенклатуры контейнеров. Требуется согласование с региональным оператором по обращению с ТКО для определения точного соотношения фракций.
3 | OPT-004 | ТХ.М | Пол мусоросборной камеры — керамическая плитка с уклоном 0,01 к канализационному трапу. Стены — керамическая плитка на всю высоту. Потолок — водоэмульсионное покрытие (в проекте опечатка «водомульционное», см. F-012). | Заменить керамическую плитку пола на полимерное наливное покрытие (полиуретановое или эпоксидное) с интегрированным уклоном к трапу. Преимущества: бесшовность (нет затирочных швов, подверженных загрязнению и разрушению при мойке), химическая стойкость к дезинфицирующим растворам, более простое формирование уклона при устройстве (не требуется подрезка плитки). Трудоёмкость устройства ниже на 20–30% по сравнению с укладкой плитки. | 🔄 Жизн. цикл | — | сокращение на 1–2 дня (устройство пола) | Полимерное покрытие дороже керамической плитки в закупке (на 30–50%), но дешевле в устройстве и долговечнее при агрессивной эксплуатации (мойка, дезинфекция). Окупаемость — 3–5 лет за счёт отсутствия ремонта швов.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 2