## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 22.03.2026 23:38 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16
ИТОГО |  |  | 2 | — | 1 | 2 | 6 | 16
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 22.03.2026 23:38

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 22.03.2026 ¦ замечаний: 16 ¦ отчёт: 22.03.2026 23:38
1 | Лист 2 | Противоречие в расположении мусоросборной камеры: текст указывает «-1 этаж», чертежи и экспликация — «-2 этаж» | В пояснительной записке указано «Мусоросборная камера располагается на -1 этаже», однако на чертеже показан «Фрагмент плана -2 этажа» с подъемником и помещением ТБО (пом. 11, 15.7 м²), а в экспликации помещений фигурирует «-2 этаж». Блочный анализ (блок 9E9V-UFC7-YAD) подтверждает расположение на -2 этаже. Разночтение критично для смежных разделов (КР, ОВиК, ВК), которые проектируют коммуникации по указанному этажу. | Исправить пояснительную записку: заменить «-1 этаж» на «-2 этаж» (или наоборот — по фактическому расположению). Привести в соответствие текст, чертежи и экспликацию. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Ошибки в смежных разделах: вентиляция, водоснабжение, электроснабжение могут быть запроектированы на неверный этаж. Замечание экспертизы.
2 | Лист 1 (из 1) | Расхождение нагрузки на анкерную пластину по оси Y: в таблице 15 кН, в примечании 12 кН (разница 25%) | В таблице параметров подъемника (блок 79QQ-GPNV-9KP) указано Fy = 15 кН, а в примечании к чертежу (блок PXEQ-JWHL-WVC) — Fy = 12 кН. Разница составляет 25%, что критично для расчёта крепления подъемника к несущим конструкциям. При заниженном значении (12 кН) возможна недостаточная несущая способность узлов крепления. | Уточнить фактическое значение Fy у производителя PANDA LIFT для модели HULKER L-1000 с рабочей высотой H.0=5400 мм. Привести к единому значению в таблице и примечании. Передать корректное значение в раздел КР. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Разрушение узлов крепления подъемника при эксплуатации. Угроза жизни и здоровью обслуживающего персонала.
3 | Лист 1 (из 2) | В ведомости ссылочных документов отсутствуют ключевые нормативные документы по мусороудалению | [Critic: слабое evidence] Блок 9YRN-PKKU-XUR подтверждает состав ведомости ссылочных документов на стр. 4: в ней не обнаружены СанПиН 2.1.3684-21 и СП 54.13330.2022, при этом присутствует СП 118.13330.2022. Вывод об обязательности включения именно этих документов и неприменимости СП 118.13330.2022 к данному объекту (МКД) основан на нормативном анализе, а не на данных самого блока, и требует подтверждения. Рекомендуется проверить полноту перечня нормативных документов применительно к объекту — жилому МКД. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует), раздел X; СП 54.13330.2022 (действует), п. 7.2 | Дополнить ведомость ссылочных документов: добавить СанПиН 2.1.3684-21 и СП 54.13330.2022. Проверить применимость СП 118.13330.2022 к данному объекту (МКД, не общественное здание). | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Замечание экспертизы: неполный перечень нормативных документов. Проектные решения по мусороудалению не подкреплены актуальной нормативной базой.
4 | Лист 1 (из 2) | В описании мусоросборной камеры не предусмотрена самостоятельная вытяжная вентиляция с механическим побуждением | [Critic: слабое evidence] Блок 9XCR-3VNT-DQG (описание мусоросборной камеры в пояснительной записке, стр. 4) не содержит упоминания вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Вместе с тем отсутствие упоминания в данном текстовом блоке не доказывает отсутствие соответствующих решений в проекте в целом — они могут быть предусмотрены в разделе ОВиК. Необходимо проверить наличие самостоятельного вытяжного канала с механическим побуждением для мусоросборной камеры в разделе ОВиК. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 7.2; СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Проверить наличие вытяжной вентиляции мусоросборной камеры в разделе ОВиК. При отсутствии — предусмотреть самостоятельный вытяжной канал с механическим побуждением, обеспечивающий не менее 1-кратного воздухообмена в час. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Распространение запахов в жилые помещения. Нарушение санитарно-гигиенических требований. Замечание экспертизы.
5 | Лист 1 (из 2) | Некорректное описание логистики вывоза мусора: указан «выход наружу» при расположении камеры на -2 этаже | В пояснительной записке (блок 9XCR-3VNT-DQG) указано: «Помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже рядом с лифтовым узлом и имеет непосредственный выход наружу». При фактическом расположении на -2 этаже (подтверждено чертежами) непосредственный выход наружу невозможен — вывоз контейнеров осуществляется гидравлическим подъемником на уровень земли. Связано с F-001. | Скорректировать текст пояснительной записки: описать фактическую логистику вывоза ТКО (подъёмник → уровень земли → площадка временного хранения → мусоровоз). | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Введение в заблуждение эксплуатирующей организации. Некорректное планирование маршрутов вывоза ТКО.
6 | Лист 1 (из 1) | В спецификации подъемника отсутствуют критерии подбора аналога | В спецификации (блок TUKH-FHXK-QQC) для подъемника HULKER L-1000 PANDA LIFT указано «или аналог» и «Перед закупкой и монтажом согласовать оборудование с Заказчиком», но не указаны минимальные технические параметры для подбора аналога: грузоподъёмность ≥ 1000 кг, габариты шахты 1770×1580 мм, рабочая высота подъёма 5400 мм, тип привода — гидравлический. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует) | Дополнить спецификацию минимальными техническими требованиями для подбора аналога: грузоподъёмность, габариты шахты, рабочая высота, тип привода, напряжение питания. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Закупка несовместимого оборудования. Необходимость переделки шахты и фундамента. Срыв сроков монтажа.
7 | Лист 1 (из 2) | Водоэмульсионное покрытие потолка мусоросборной камеры не обеспечивает влагостойкости | [Critic: слабое evidence] Блок 9XCR-3VNT-DQG подтверждает факт применения водоэмульсионного покрытия потолка в мусоросборной камере. Вывод о недостаточной влагостойкости данного покрытия для помещения с повышенной влажностью и регулярной мойкой основан на инженерной оценке свойств материала, а не на прямых данных блока. Рекомендуется уточнить технические характеристики применяемого покрытия и его соответствие санитарным требованиям к мусоросборным камерам. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Заменить водоэмульсионное покрытие потолка на влагостойкий материал: керамическая плитка, ПВХ-панели или влагостойкая акриловая краска с антибактериальными добавками. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Быстрое разрушение покрытия потолка. Развитие плесени и грибка. Несоблюдение санитарных требований при эксплуатации.
8 | Листы 1 (из 2), 1 (из 1) | Необходимо проверить достаточность 8 контейнеров (2,88 м³) по нормам накопления ТКО | В проекте предусмотрено 8 контейнеров по 0,36 м³ (суммарный объём 2,88 м³). По СанПиН 2.1.3684-21 нормы накопления для МКД составляют ориентировочно 1,1–1,5 м³/чел./год. Количество квартир и жителей в данном разделе не указано — необходимо получить данные из раздела АР или ПЗ для проверки расчётом. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Запросить данные по количеству квартир/жителей из раздела АР. Выполнить расчёт достаточности контейнеров с учётом периодичности вывоза ТКО и норм накопления. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Переполнение контейнеров при недостаточном количестве. Нарушение санитарных норм. Жалобы жителей.
9 | Лист 2 | Не указаны диаметры и расходы инженерных подключений мусоросборной камеры (ХВС, ГВС, канализация, отопление) | В тексте пояснительной записки (блок 9XCR-3VNT-DQG) упомянуты подключения к ХВС, ГВС, канализации и отоплению мусоросборной камеры, но конкретные параметры (диаметры труб, расходы, точки подключения) не указаны. На чертеже -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) показан только кран поливочный Q=0,3 л/с. Необходимо сверить с разделами ВК и ОВ. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 7.2 | Сверить с разделами ВК и ОВ: наличие точек подключения ХВС/ГВС/канализации, диаметры, расчётные расходы. Проверить температуру в камере не ниже +5°C. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Несогласованность с разделами ВК/ОВ. Отсутствие необходимых подключений на стройплощадке.
10 | Лист 1 (из 1) | Нагрузки на несущие конструкции от подъемника (Fz=25,96 кН, Fx=5 кН, Fy=12–15 кН) должны быть переданы в раздел КР | [Critic: слабое evidence] Блоки 79QQ-GPNV-9KP и PXEQ-JWHL-WVC подтверждают наличие нагрузок Fz=25,96 кН, Fx=5 кН, Fy=12–15 кН. В ведомости прилагаемых документов (стр. 4) указано «Приложение — Строительное задание на подъемник (на 1 листе)», что свидетельствует о наличии СЗ в составе документации. Необходимо сверить с разделом КР: содержит ли он расчёт несущей способности конструкций с учётом нагрузок от подъемника, в том числе при расхождении значений Fy (см. F-002). | Убедиться, что строительное задание на подъемник (с корректными нагрузками) принято и учтено в разделе КР. Получить подтверждение от раздела КР о достаточности несущей способности при обоих значениях Fy (12 кН и 15 кН). | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Несущие конструкции могут быть не рассчитаны на нагрузки от подъемника с учётом расхождения в значениях Fy. Разрушение конструкций при эксплуатации.
11 | Лист 2 | Необходимо проверить зону обслуживания гидростанции и учёт электрощита подъемника в разделе ЭОМ | На фрагменте плана -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) рядом с шахтой подъемника расположены: гидравлическая станция (800×800×1100 мм) и электрический щит управления (300×750×750 мм). Необходимо проверить: 1) обеспечено ли свободное пространство ≥ 1 м² перед станцией для технического обслуживания; 2) электрощит подъемника учтён в разделе ЭОМ; 3) подвод 3-фазного питания 380 В кабелем ВВГнг предусмотрен. Объединено из текстового (T-016) и графического (G-001) анализа. | Сверить с разделом ЭОМ: наличие щита управления подъемником в однолинейной схеме, кабельная линия 380 В, автоматический выключатель. Проверить зону обслуживания гидростанции на плане — не менее 1 м². | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Невозможность обслуживания гидростанции. Отсутствие электропитания подъемника. Простой оборудования.
12 | Лист 1 (из 2) | Опечатки в пояснительной записке: «защищу», «водомульционное» | В пояснительной записке (блок 9XCR-3VNT-DQG) обнаружены опечатки: 1) «защищу населения» и «защищу окружающей природной среды» — правильно «защиту»; 2) «водомульционное покрытие» — правильно «водоэмульсионное». | Исправить опечатки: «защищу» → «защиту», «водомульционное» → «водоэмульсионное». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Непрофессиональный вид документации. Возможное замечание экспертизы.
13 | Лист 1 (из 2) | Опечатка: «в полю камеры» — правильно «в полу камеры» | В пояснительной записке (блок 9XCR-3VNT-DQG) указано «в полю камеры размещен трап» — правильно «в полу камеры». | Исправить «в полю» на «в полу». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Непрофессиональный вид документации.
14 | Лист 1 (из 1) | Опечатка: «закладную труду» — правильно «закладную трубу» | В примечании к чертежу подъемника (блок PXEQ-JWHL-WVC) указано «Установить закладную труду» — правильно «закладную трубу». | Исправить «труду» на «трубу». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Непрофессиональный вид документации.
15 | Лист 1 (из 1) | Дублирование строки: допуск вертикальности шахты указан дважды | В примечании к чертежу подъемника (блок PXEQ-JWHL-WVC) строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» указана дважды подряд. | Удалить дублирующую строку. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Визуальный дефект документации.
16 | Лист 1 (из 2) | В ведомости ссылочных документов не указан номер/шифр СТУ | [Critic: слабое evidence] Блок 9YRN-PKKU-XUR подтверждает, что в ведомости ссылочных документов СТУ упоминается без конкретного идентификатора (номера, даты, организации-разработчика). Вместе с тем отсутствие шифра может являться сокращённой формой записи, принятой в данном проекте. Рекомендуется дополнить запись полными реквизитами СТУ для однозначной идентификации документа при экспертизе. | Дополнить ведомость полным шифром СТУ: номер, дата утверждения, организация-разработчик. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Невозможность верификации ссылки на СТУ. Замечание экспертизы.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 2 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 6 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 5

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 4 ¦ экономия: −16% ¦ отчёт: 22.03.2026 23:38
1 | OPT-001 | ТХ.М | Указана конкретная марка подъемника с припиской «или аналог» без указания технических критериев для подбора (подтверждено замечанием аудита F-006). | Дополнить спецификацию исчерпывающими техническими требованиями (г/п 1000 кг, габариты шахты 1770х1580 мм, высота подъема 5400 мм, тип привода) для проведения конкурентного тендера среди производителей грузовых подъемников. Это позволит избежать монопольной наценки и выбрать оптимальное по цене оборудование. | 💰 Дешевле аналог | 15% | без изменений | Необходимость проверки габаритов шахты и приямка под выбранный аналог на этапе РД.
2 | OPT-002 | ТХ.М | Потолок мусоросборной камеры имеет водоэмульсионное покрытие, что нарушает санитарные нормы для влажных помещений (замечание аудита F-007). | Вместо дорогостоящей облицовки потолка керамической плиткой или монтажа подвесных ПВХ-панелей (как альтернативы), применить окраску влагостойкой акриловой краской с фунгицидными (антибактериальными) добавками. Это обеспечит соблюдение норм при минимальных капитальных затратах. | 🔧 Проще конструкция | 30% | сокращение сроков | Отсутствуют, решение полностью соответствует санитарным нормам.
3 | OPT-003 | ТХ.М | Крепление мачты подъемника к стене осуществляется механическими (распорными) анкерами со шпилькой М12 с шагом 600 мм (нагрузка Fy=15 кН). | Выдать строительное задание в раздел КЖ на установку металлических закладных деталей в монолитных стенах шахты на этапе бетонирования. Приварка направляющих к закладным деталям значительно ускорит монтаж подъемника и повысит надежность узлов по сравнению с трудоемким бурением десятков отверстий под анкеры. | ⚡ Быстрее монтаж | 20% | сокращение сроков | Требует высокой точности установки закладных деталей при монолитных работах.
4 | OPT-004 | ТХ.М | Гидравлическая станция устанавливается непосредственно на пол в помещении мусорокамеры, где предусмотрена регулярная мойка контейнеров и пола со стоком в трап. | Предусмотреть установку гидравлической станции на бетонный постамент (h=100-150 мм) или металлическую подставку. Это защитит дорогостоящее оборудование (электродвигатель 2,2 кВт) от попадания воды и агрессивных моющих средств при ежедневной уборке помещения, кратно снизив риск поломки. | 🔄 Жизн. цикл | — | без изменений | Требуется корректировка раздела АР/КЖ для выдачи задания на устройство постамента.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ ⚡ Быстрее монтаж: 1 ¦ 🔧 Проще конструкция: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 1