## СВОДКА
№ | Проект (ID) | Объект / Раздел | 🔴 Крит. | 🟠 Эконом. | 🟡 Эксплуат. | 🔵 Рекомен. | ⚪ По смежным | Итого
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ АУДИТА ¦ Дата: 23.03.2026 00:15 ¦ Аудит проектной документации
1 | 133_23-ГК-ТХ.М | — | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17
ИТОГО |  |  | 2 | — | 1 | 4 | 6 | 17
ЛЕГЕНДА КАТЕГОРИЙ
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ |  | Нельзя строить — безопасность, нарушения ПУЭ / ГОСТ / СП
🔴 СУЩЕСТВЕННОЕ |  | Серьёзное нарушение норм, существенное влияние на проект
🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ |  | Деньги / объёмы / пересортица / риск ошибочной поставки
🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ |  | Будущие проблемы при эксплуатации (падение U, нет запасных, нет байпаса)
🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ |  | Опечатки, мелкие несоответствия, отсутствие пояснений
⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ |  | Требует информации из ГП3, ГП4, ГП6, ГП8, АР и других смежных разделов
⬜ СНЯТО |  | Замечание снято (неактуально или исправлено)
Отчёт сформирован: 23.03.2026 00:15

## 133_23-ГК-ТХ.М
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ТХ.М ¦ аудит от 05.02.2026 ¦ замечаний: 17 ¦ отчёт: 23.03.2026 00:15
1 | Лист 2 | Противоречие в расположении мусоросборной камеры между текстом и экспликациями | В тексте «Общие данные» указано, что помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже (-1 этаж). Однако в экспликации помещений -2-го этажа присутствует «Помещение ТБО» (пом. 11, пл. 15,7 м², кат. В1), а в экспликации 1-го этажа указан только «Тамбур ТБО» (пом. 5, пл. 2,5 м²). Экспликация -1 этажа в документации отсутствует. Это подтверждает противоречие между текстом на листе общих данных и экспликациями помещений. Норма: ПП РФ №87 (действует), п. 27 | Уточнить фактический этаж размещения мусоросборной камеры. Привести в соответствие текстовую часть пояснительной записки и экспликации помещений. Если камера на -2 этаже — исправить текст «Общие данные». | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Противоречие в проектной документации может привести к отказу в прохождении экспертизы и ошибкам при строительстве.
2 | Лист 2 (из 2) | Пропуск номера помещения в экспликации -2 этажа | В экспликации помещений -2-го этажа отсутствует помещение с номером 5 — нумерация перескакивает с 4 на 6. Возможно, пропущено помещение или допущена ошибка нумерации. Это может свидетельствовать о потере данных при оформлении документации. Норма: ГОСТ 21.501-2018 (действует) | Проверить экспликацию помещений -2 этажа, восстановить пропущенное помещение №5 или исправить нумерацию. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Неполная экспликация может привести к отсутствию проектных решений для одного из помещений, ошибкам при строительстве и замечаниям экспертизы.
3 | Лист 1 | Противоречие в значении нагрузки Fy на анкерную пластину: 15 кН vs 12 кН | В таблице параметров подъемника указано Fy = 15 кН, а в примечании к той же странице — Fy = 12 кН. Расхождение составляет 3 кН (20%). На чертеже анкерной пластины (блок 66EX-R3YX-3N6) размеры пластины 800×760 мм с отверстиями 2×Ø15 мм — конструкция пластины не позволяет однозначно определить, на какую нагрузку она рассчитана. Некорректное значение нагрузки может привести к ошибке в задании на раздел КР. | Уточнить корректное значение нагрузки Fy у производителя подъемника PANDA LIFT для высоты подъёма H.0 = 5400 мм. Привести в соответствие таблицу параметров и примечание. Передать уточнённое значение в раздел КР. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Занижение нагрузки на 20% может привести к недостаточной несущей способности крепления мачты подъемника к стене, что создаёт угрозу аварии при эксплуатации.
4 | Лист 1 | Нагрузки от подъемника следует передать в раздел КР для проверки | В представленных материалах по подъемнику приведены расчетные нагрузки: Q = 13,6 кН; Fz = 25,96 кН; Fx = 5 кН; Fy = 12–15 кН (см. F-003 о противоречии). На основании этих данных требуется координационная проверка с разделом КР на предмет учета нагрузок и проверки несущей способности стен и перекрытий в зоне установки подъемника. | Передать нагрузки (Fz = 25,96 кН, Fx = 5 кН, Fy = 12–15 кН) в раздел КР. Получить подтверждение достаточности несущей способности конструкций. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Без проверки по разделу КР невозможно гарантировать безопасность крепления подъемника к несущим конструкциям здания.
5 | Лист 2 | Необходимо проверить подводку ГВС/ХВС, канализационный трап и отопление в помещении ТБО | В тексте указано, что мусоросборная камера обеспечена подводкой ГВС и ХВС, трапом в канализацию, подключением к системе отопления. На чертеже плана -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) указан «Кран поливочный ХВ, ГВ Q=0,3 л/с h=1100 мм», что подтверждает наличие водоснабжения на чертеже. Однако необходимо проверить по смежным разделам (ВК, ОВ): 1) фактическое наличие подводки ГВС/ХВС к помещению ТБО на -2 этаже; 2) наличие канализационного трапа (на чертеже указаны уклоны пола 1% и 0,5%); 3) подключение к системе отопления с обеспечением температуры не ниже +5°C. Норма: СП 54.13330.2022 (действует) | Запросить у смежных разделов (ВК, ОВ) подтверждение наличия подводок ГВС/ХВС, канализационного трапа и отопления в помещении ТБО на -2 этаже. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие инженерных коммуникаций в помещении ТБО нарушает санитарные требования и делает невозможной влажную уборку камеры.
6 | Лист 1 (из 1) | Необходимо проверить наличие электропитания 380В/2,2 кВт для подъемника в разделе ЭОМ | Подъемник HULKER L-1000 требует подвода электропитания 380В/2,2 кВт (3-фазное) кабелем ВВГнг с 3-фазным пакетным выключателем. На чертеже плана -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) обозначен электрощит управления гидравлической станцией 300×750×750(h) мм. Чертеж электрощита (блок 4C34-EGKE-U66) подтверждает габариты 300×750 мм. Необходимо проверить по разделу ЭОМ: 1) учтена ли нагрузка 2,2 кВт в балансе электрических мощностей; 2) предусмотрена ли линия питания к щиту управления подъемником. | Запросить у раздела ЭОМ подтверждение учёта нагрузки 2,2 кВт и наличия линии питания 380В к щиту управления подъемником на -2 этаже. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие электропитания сделает невозможной эксплуатацию подъемника.
7 | Лист 1 (из 2) | В разделе ТХ.М отсутствует расчёт достаточности количества контейнеров для ТКО | По материалам раздела ТХ.М предусмотрено 8 контейнеров по 0,36 м³ (суммарный объём 2,88 м³). При этом в представленном разделе не приведён расчёт, обосновывающий достаточность этого количества контейнеров для объекта. Данные о количестве квартир и жителей в данном разделе также не приведены. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Проверить, где в составе проекта выполнен расчёт необходимого количества контейнеров. При отсутствии такого расчёта — добавить обоснование принятого количества контейнеров или сослаться на смежный раздел. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Без расчётного обоснования невозможно подтвердить достаточность принятого количества контейнеров для эксплуатации объекта.
8 | Лист 1 (из 2) | В разделе ТХ.М не раскрыто решение по раздельному сбору отходов | В представленных материалах указаны только контейнеры одного типа GPLAST 0,36 м³ в количестве 8 шт. В разделе ТХ.М не показано, предусмотрено ли разделение контейнеров по фракциям, маркировке или иному признаку раздельного накопления отходов. По представленным данным решение о раздельном сборе не раскрыто. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует), ст. 13.4 | Уточнить в проектной документации, каким образом организован раздельный сбор отходов: за счёт маркировки контейнеров, разных типов емкостей или решений смежных разделов/эксплуатации. При необходимости дополнить пояснительную записку. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Недостаточная проработка решения по раздельному сбору может вызвать замечания при согласовании и эксплуатации объекта.
9 | Лист 2 | Необходимо проверить достаточность зоны обслуживания гидравлической станции (≥1 м²) | В примечании к подъемнику указано: «Обеспечить не менее 1 кв. м свободного пространства перед станцией для проведения технического обслуживания». На фрагменте плана -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) обозначена «Зона обслуживания гидр. станции», однако её фактические размеры по чертежу не поддаются точной верификации. Гидравлическая станция имеет габариты 800×800×1100(h) мм. Норма: Требования производителя PANDA LIFT | Проверить на чертеже, что зона обслуживания перед гидравлической станцией составляет не менее 1 м². При необходимости скорректировать компоновку помещения ТБО. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Недостаточная зона обслуживания затруднит техническое обслуживание и ремонт гидравлической станции, что может привести к простоям подъемника.
10 | Листы 1, 2 | Рабочая высота подъёма 5400 мм не соответствует разнице отметок этажей (~2620–2670 мм) по разрезу 1-1 | Рабочая высота подъёма подъемника H.0 = 5400 мм (подтверждена на чертеже блока 7JGV-PTLY-RGJ). По разрезу 1-1 (блок 4CWU-7KFW-U66) отметки: уровень -2 этажа примерно -2,950, уровень 1 этажа примерно -0,280/-0,330. Разница отметок составляет около 2620–2670 мм, что значительно меньше 5400 мм. Возможно, подъемник обслуживает не только -2 и 1 этажи, а поднимается до отметки +2,450 (верхняя отметка +5,750 минус запас), либо на разрезе показаны не все обслуживаемые уровни. | Уточнить по разделу АР/КР фактическую разницу отметок между уровнем пола помещения ТБО на -2 этаже и уровнем выгрузки. Обосновать принятую высоту подъёма 5400 мм. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Несоответствие высоты подъёма фактическим отметкам может привести к невозможности эксплуатации подъемника или необходимости дорогостоящей переделки шахты.
11 | Лист 1 (из 2) | Устаревший термин «полигон ТБО» в тексте пояснительной записки | В тексте указано: «Вывоз мусора осуществляется ежедневно эксплуатирующей организацией непосредственно на полигон ТБО». Термин «полигон ТБО» устарел — в соответствии с ФЗ-89 и действующим законодательством г. Москвы вывоз осуществляется региональным оператором на объекты обработки/размещения отходов. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует) | Скорректировать формулировку: заменить «полигон ТБО» на «объект обработки/размещения отходов», указать вывоз региональным оператором. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Замечание экспертизы по несоответствию терминологии действующему законодательству.
12 | Лист 1 (из 2) | Опечатки в тексте пояснительной записки | В тексте допущены опечатки: «водомульционное покрытие» (вместо «водоэмульсионное покрытие»), «защищу населения» (вместо «защиту населения»), «защищу окружающей природной среды» (вместо «защиту окружающей природной среды»). | Исправить опечатки в пояснительной записке. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Снижение качества оформления проектной документации, возможные замечания экспертизы.
13 | Лист 1 (из 2) | Ведомость ссылочных документов выглядит ограниченной для раскрытых в разделе решений | В ведомости ссылочных и прилагаемых документов приведены только СП 118.13330.2022, СП 2.2.3670-20 и СТУ. При этом в самом комплекте ТХ.М рассматриваются вопросы мусороудаления, мусоросборной камеры и оборудования для перемещения контейнеров, поэтому состав ссылочных документов целесообразно дополнительно проверить на полноту и достаточность для данного раздела. | Проверить полноту ведомости ссылочных документов и при необходимости дополнить её нормативными документами, фактически используемыми при разработке раздела ТХ.М. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная ведомость ссылочных документов может вызвать замечания по оформлению и обоснованности принятых решений.
14 | Лист 1 (из 2) | Формулировка о «непосредственном выходе наружу» требует уточнения применительно к проектному решению | В тексте общих данных указано, что помещение для сбора мусора имеет «непосредственный выход наружу». При этом на графических материалах показаны помещение ТБО на -2 этаже, подъемник, тамбур ТБО на 1 этаже и зона размещения резервного контейнера. По представленным материалам проектное решение реализовано через систему перемещения контейнеров между уровнями, поэтому текстовую формулировку целесообразно уточнить, чтобы однозначно описать фактическую схему удаления контейнеров. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.31 | Уточнить описание проектного решения в пояснительной записке: явно указать, каким образом обеспечивается связь мусоросборной камеры с выходом наружу и как осуществляется перемещение контейнеров. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неоднозначная формулировка может вызвать замечания экспертизы и затруднить интерпретацию проектного решения.
15 | Лист 1 (из 2) | В тексте общих данных не раскрыты требования к вентиляции мусоросборной камеры | В блоке «Общие данные» перечислены требования к воде, трапу, отоплению, освещению и отделке мусоросборной камеры, однако требования к вентиляции в этом фрагменте не указаны. Для полноты описания решения по помещению ТБО целесообразно проверить, где в составе проекта раскрыты требования к вентиляции и при необходимости дать соответствующую ссылку или уточнение. Норма: СП 54.13330.2022 (действует) | Проверить, в каком разделе проекта учтены решения по вентиляции помещения ТБО. При необходимости дополнить текст общих данных ссылкой на соответствующий раздел или кратким указанием требований. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Недостаточная раскрытость требований к вентиляции может привести к замечаниям по полноте проектной документации и необходимости дополнительных согласований.
16 | Лист 1 (из 1) | Неполное заполнение граф спецификации оборудования | В спецификации оборудования для контейнера GPLAST не указаны: тип/марка, код продукции, масса единицы. Для подъемника HULKER L-1000 также не указаны: код продукции, масса единицы. Спецификация заполнена не в полном соответствии с ГОСТ 21.110-2013. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует) | Заполнить все графы спецификации оборудования в соответствии с ГОСТ 21.110-2013: указать тип/марку, код продукции и массу для каждой позиции. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Замечание экспертизы по оформлению спецификации. Затруднения при комплектации оборудования на этапе строительства.
17 | Лист 2 | Необходимо проверить обеспеченность подъезда мусоровоза и организацию зоны выката контейнеров | На плане 1 этажа обозначена зона «Размещение резервного контейнера ТБО» и показан выход из тамбура ТБО наружу. По представленным материалам целесообразно проверить по смежным разделам АР/ГП организацию маршрута выката контейнеров, наличие площадки для временного размещения и обеспеченность подъезда мусоровоза. Размер «900», присутствующий на плане, не позволяет однозначно подтвердить ширину конкретного дверного проёма именно для выката контейнера. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Проверить по разделам АР/ГП наличие подъезда мусоровоза, организацию площадки и достаточность маршрута выката контейнеров. При необходимости отдельно подтвердить ширину соответствующих дверных проёмов. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Недостаточная проработка маршрута перемещения контейнеров может затруднить вывоз отходов при эксплуатации объекта.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 4 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 6 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 4

## ОПТ 133_23-ГК-ТХ.М
№ | ID | Раздел/Лист | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Сроки | Риски
133_23-ГК-ТХ.М ¦ оптимизаций: 4 ¦ экономия: −11% ¦ отчёт: 23.03.2026 00:15
1 | OPT-001 | ТХ.М | Заложена рабочая высота подъема H.0 = 5400 мм (высота базовой секции 3900 мм + дополнительной 2400 мм). | Скорректировать параметры подъемника при заказе: уменьшить высоту мачты и длину гидроцилиндра под фактическую разницу высотных отметок между -2 и 1 этажами (согласно разрезу 1-1 она составляет около 2650 мм). | 🔧 Проще конструкция | 20% | ускорение поставок | Необходимо точное подтверждение высотных отметок по разделу АР/КР перед размещением заказа на завод.
2 | OPT-002 | ТХ.М | Заложено 8 одинаковых контейнеров нестандартного объема 360 л без учета раздельного сбора отходов. | Заменить на стандартные пластиковые евроконтейнеры объемом 240 л и 660 л (или 770 л) с цветовой индикацией (синие/серые) для обеспечения раздельного сбора отходов (РСО). | 💰 Дешевле аналог | 10% | без изменений | Необходимо проверить габариты дверных проемов для выкатки контейнеров 660/770 л (требуется проем в свету не менее 900-1000 мм).
3 | OPT-003 | ТХ.М | Требуется установка закладной трубы Ф110 мм от приямка до помещения гидравлической станции для скрытой прокладки рукавов высокого давления (РВД) в бетонной конструкции. | Заменить скрытую прокладку в закладной трубе Ф110 мм на открытую прокладку РВД в настенном металлическом защитном коробе (лотке), так как гидростанция располагается вплотную к шахте подъемника. Экономия достигается за счёт исключения стоимости закладной трубы Ф110 мм и трудозатрат на её установку (бурение/закладка в бетоне). Ориентировочная экономия составляет 10–15% от стоимости монтажных работ по данной позиции. | ⚡ Быстрее монтаж | 12% | ускорение монтажа | Открытая прокладка в лотке допускается нормами и упрощает обслуживание РВД. Необходимо согласовать изменение способа прокладки с проектировщиком и зафиксировать в исполнительной документации.
4 | OPT-004 | ТХ.М | Предусмотрено электрическое освещение мусоросборной камеры и тамбура ТБО с обычным ручным выключателем. Конкретная установленная мощность светильников и режим работы освещения в проекте не указаны. | Дополнить схему управления освещением мусоросборной камеры и тамбура ТБО датчиками присутствия/движения пассивного инфракрасного типа (ИК-датчики) в исполнении IP54, угол обзора не менее 120°, дальность срабатывания не менее 6 м. Количество датчиков: 1 шт. для мусоросборной камеры, 1 шт. для тамбура ТБО (итого 2 шт.). Схема подключения: датчики устанавливаются параллельно существующему ручному выключателю с функцией ручного приоритета. Ориентировочный горизонт окупаемости — 3–5 лет при условии, что освещение без датчиков работает в среднем 4–6 ч/сут, а с датчиками — не более 0,5–1 ч/сут (с учётом кратковременных посещений). Экономия электроэнергии составит порядка 70–80% от текущего потребления освещения данных помещений. | 🔄 Жизн. цикл | 15% | без изменений | Незначительное увеличение капитальных затрат на этапе закупки (стоимость 2 датчиков ИК типа IP54 ориентировочно 3 000–6 000 руб.), окупаемое за счёт экономии электроэнергии при эксплуатации. Для уточнения расчёта окупаемости необходимо получить данные об установленной мощности светильников из раздела ЭО.
💰 Дешевле аналог: 1 ¦ ⚡ Быстрее монтаж: 1 ¦ 🔧 Проще конструкция: 1 ¦ 🔄 Жизн. цикл: 1