## Уникальные замечания (hidden)
№ | Тема | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит | Прогоны | Кол-во прогонов | Комментарий
1 | Нагрузка Fy (15 vs 12 кН) | Противоречие в нагрузке Fy на анкерную пластину: в таблице параметров 15 кН, в примечании 12 кН (расхождение 20%) | В таблице параметров (блок 79QQ-GPNV-9KP, строка B.3) указана горизонтальная нагрузка на анкерную пластину Fy=15 кН. В разделе ПРИМЕЧАНИЕ (блок PXEQ-JWHL-WVC) указано: «Нагрузка на 1 анкерную пластину: Fx=5 кН, Fy=12 кН». Расхождение составляет 3 кН (20%). Некорректное значение нагрузки приведёт к ошибочному подбору анкерных болтов при монтаже и может создать угрозу несущей способности крепления мачты подъёмника. Шаг анкерных пластин 600 мм, крепление к стене — от правильного значения зависит подбор диаметра и класса прочности болтов. Норма: ГОСТ 27772-2015 (действует) — выбор крепёжных элементов по расчётным нагрузкам; СП 20.13330.2017 (действует) — общие принципы документирования расчётных нагрузок в рабочей документации | Устранить противоречие: провести расчёт Fy и привести единственное согласованное значение во всех разделах документа. Откорректировать либо таблицу параметров (B.3), либо раздел ПРИМЕЧАНИЕ. | КРИТИЧЕСКОЕ | Подбор анкерных болтов по заниженному значению 12 кН при фактической нагрузке 15 кН — риск потери несущей способности крепления мачты при эксплуатации подъёмника с грузом 1000 кг. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 11 | Замечание принято по причине действительного разночтения прописанных нагрузок. Недоработки: 1. Ошибка в координатах: строка B.3 не соотсветствует показателям выявленной проблемы, Fy находится в строке ниже. 2. Неверное ссылание на нормативную документацию, ГОСТ 27772-2015 не относится к проблеме.
2 | Пожарная безопасность камеры | Противоречие в расположении мусоросборной камеры между текстом и экспликациями | В тексте «Общие данные» указано, что помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже (-1 этаж). Однако в экспликации помещений -2-го этажа присутствует «Помещение ТБО» (пом. 11, пл. 15,7 м², кат. В1), а в экспликации 1-го этажа указан только «Тамбур ТБО» (пом. 5, пл. 2,5 м²). Экспликация -1 этажа в документации отсутствует. Это подтверждает противоречие между текстом на листе общих данных и экспликациями помещений. Норма: ПП РФ №87 (действует), п. 27 | Уточнить фактический этаж размещения мусоросборной камеры. Привести в соответствие текстовую часть пояснительной записки и экспликации помещений. Если камера на -2 этаже — исправить текст «Общие данные». | КРИТИЧЕСКОЕ | Противоречие в проектной документации может привести к отказу в прохождении экспертизы и ошибкам при строительстве. | 01, 05, 08, 11 | 4 | Отказано. Недоработки: 1. Не взято во внимание изменение, прописанное на листе изменений. Четко прописано что помещение мусорокамеры расположено на -2 этаже. 2. Неверное ссылание на нормативную документацию, ПП РФ 87 регламентирует состав и содержание проектной документации (у нас рабочая). 3. Некорректная тема замечания. Данное замечание не относится к пожарной безопасности, а к объемно-планировочным решениям и качеству оформления документации. Вердикт: Основная ошибка заключается в разночтении между общими данными и экспликацией. Данное замечание адекватно прописано под номером 5.
3 | Пропуск номера помещения | Пропуск номера помещения в экспликации -2 этажа | В экспликации помещений -2-го этажа отсутствует помещение с номером 5 — нумерация перескакивает с 4 на 6. Возможно, пропущено помещение или допущена ошибка нумерации. Это может свидетельствовать о потере данных при оформлении документации. Норма: ГОСТ 21.501-2018 (действует) | Проверить экспликацию помещений -2 этажа, восстановить пропущенное помещение №5 или исправить нумерацию. | КРИТИЧЕСКОЕ | Неполная экспликация может привести к отсутствию проектных решений для одного из помещений, ошибкам при строительстве и замечаниям экспертизы. | 11 | 1 | Отказано. Замечание не имеет рисков на стадии РД. Обоснование: Замечание имеет характер оформительского дефекта. Помещение как и номер 5 не существует. Некорректно присвоен статус замечания. Пропущенная цифра в экспликации без существующего помещения на плане не несет суровой ответственности, особенно с пройденной экспертизой.
4 | Гидростанция / габариты / размещение | Противоречие в документации по этажу расположения мусорокамеры: общие данные указывают -1 этаж, чертежи и ведомость изменений — -2 этаж | В разделе «Общие данные» указано: «Помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже (-1)». Однако: (1) в ведомости рабочих чертежей зафиксировано изменение №1 — «Лист 2 заменён в связи с актуализацией архитектурного плана и экспликации помещений мусорокамеры на -2 этаже»; (2) в экспликации -2 этажа присутствует помещение №11 «Помещение ТБО» площадью 15,7 м²; (3) на чертеже «Фрагмент плана -2 этажа» (блок 9E9V-UFC7-YAD) расположены подъёмник г/п 1000 кг, гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм, эл.щит управления и поливочный кран. Текст общих данных не актуализирован после введения изменения №1. Норма: ГОСТ 21.101-2020 (действует), п. 7.2.4 | Актуализировать раздел «Общие данные» — заменить «первый подземный этаж (-1)» на «второй подземный этаж (-2)». Выпустить исправление за подписью ГАП. Проверить все листы проекта на наличие ссылок на -1 этаж. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Введение в заблуждение строительных организаций, смежных проектировщиков (КР, ЭОМ, ОВ) относительно расположения оборудования; возможные ошибки при разработке смежных разделов на основе устаревших данных. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 11 | Отказано. Данное замечание уже было описано под номером 2, но с другим контекстом. Некорректна тема замечания. Гидростанция/габариты/размещение не относятся к разночтению между Изм., общими данными, и экспликациями помещения мусорокамеры. Данное адекватно прописано под номером 5.
5 | Этаж камеры (-1 vs -2) | Противоречие в указании этажа расположения мусоросборной камеры | В текстовой части общих данных указано: 'Мусоросборная камера располагается на -1 этаже'. Однако в экспликации помещений и на фрагментах планов (Лист 2) помещение ТБО и подъемник фактически расположены на -2 этаже. | Привести текстовую часть общих данных в соответствие с архитектурно-планировочными решениями (указать -2 этаж). | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Ошибки при монтаже оборудования и смежных инженерных систем, неверная логистика перемещения отходов. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 11 | Замечание принято. Данное замечание является основным и правильным относительно двух позиций, которые были прописанны по данной проблемы выше (№ 2, №4) Категория замечания понижена до "Рекомендательного" - замечание имеет оформительский дефект, на стадии РД это не несет никаких рисков.
6 | Объём контейнеров / кол-во / расчёт ТКО | Не подтверждена достаточность ёмкости 8 контейнеров для расчётного количества жителей | Общий объём 8 контейнеров: 8 × 0,36 = 2,88 м³. Для жилого комплекса с подземной автостоянкой на 3008,5 м² (ориентировочно 80–100+ квартир) суточное накопление ТКО может быть значительным. Норма накопления для Москвы — 1,1 м³/чел/год ≈ 3,0 л/чел/сут. При 250+ жителях суточный объём > 0,75 м³. При ежедневном вывозе 2,88 м³ может быть достаточно, но отсутствует расчёт количества квартир и жителей, подтверждающий принятое количество контейнеров. Норма: Территориальная схема обращения с отходами г. Москвы (действует) | Выполнить расчёт необходимого количества контейнеров исходя из количества квартир и жителей (данные из раздела АР). Привести расчёт в общих данных или пояснительной записке. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | При недостаточном количестве контейнеров → переполнение, антисанитария, жалобы жильцов, замечания Роспотребнадзора. | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11 | 9 | Отказано. При самостоятельном подсчете объема контейнеров и суточного накопления ТКО, уже в расчете прослеживается что данное значение рассчитано на ~4 дня. (2,88 м3/0,75м3). Приводить расчет в документацию РД не нужно, все расчеты расположени в документации на стадии П и прошли экспертизу, что сказано в общих указаниях п.1.
7 | Вентиляция мусорокамеры | Не предусмотрена вытяжная вентиляция мусоросборной камеры | Текст общих данных (блок 9XCR) описывает подключение мусоросборной камеры к водоснабжению, канализации и отоплению, но не упоминает вентиляцию. Для мусоросборной камеры обязательно устройство вытяжной вентиляции с кратностью не менее 1 обмена/час и обеспечением подпора воздуха из смежных помещений. В ведомости ссылочных документов также отсутствует ссылка на нормы по вентиляции мусорокамер. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.32 | Дополнить раздел общих данных указанием на необходимость устройства вытяжной вентиляции мусоросборной камеры. Выдать задание на вентиляцию в смежный раздел ОВ | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Отсутствие вентиляции приведёт к накоплению неприятных запахов, размножению бактерий и нарушению санитарных норм эксплуатации | 01, 06, 08, 09, 10, 11 | 6 | Замечание принято. В общих данных действительно прописаны все пункты по подключениям инженерных сетей, но не слова про вентиляцию и вытяжные системы.
8 | Раздельный сбор / ТКО | Не предусмотрен раздельный сбор отходов; назначение резервного контейнера ТБО на 1 этаже не определено | В пояснительной записке указано, что жильцы собирают бытовые отходы в полиэтиленовые пакеты и доставляют в общие контейнеры. Раздельный сбор (сухие/мокрые отходы) не предусмотрен, хотя для г. Москвы действуют требования по раздельному накоплению ТКО. На плане 1 этажа (блок 9DYC) показано размещение резервного контейнера ТБО на улице, назначение и условия его использования в документации не описаны. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует), ст. 13.4; СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Предусмотреть возможность раздельного сбора ТКО (как минимум два типа контейнеров). Описать назначение и условия использования резервного контейнера на 1 этаже. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несоблюдение требований по раздельному накоплению ТКО в г. Москве. Неясный статус резервного контейнера может создать проблемы при согласовании. | 05, 06, 07, 08, 11 | 5 | Замечание принято. В качестве нормативной документации дополнительно следует привести ПП Москвы от 18 июня 2019 г. N 734-ПП "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве"
9 | Маршрут контейнеров / транспортирование | Формулировка о «непосредственном выходе наружу» требует уточнения применительно к проектному решению | В тексте общих данных указано, что помещение для сбора мусора имеет «непосредственный выход наружу». При этом на графических материалах показаны помещение ТБО на -2 этаже, подъемник, тамбур ТБО на 1 этаже и зона размещения резервного контейнера. По представленным материалам проектное решение реализовано через систему перемещения контейнеров между уровнями, поэтому текстовую формулировку целесообразно уточнить, чтобы однозначно описать фактическую схему удаления контейнеров. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.31 | Уточнить описание проектного решения в пояснительной записке: явно указать, каким образом обеспечивается связь мусоросборной камеры с выходом наружу и как осуществляется перемещение контейнеров. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неоднозначная формулировка может вызвать замечания экспертизы и затруднить интерпретацию проектного решения. | 01, 09, 11 | 3 | Замечание принято, но необходима переформулировка, (факт - разночтение). Нормативная документация не валидна, п.9.31 в СП 54.13330.2022 отсутствует. Некорректная причина рисков - экспертиза пройдена (СМ п.1 общих указаний)
10 | Устаревший термин (ТБО/полигон) | Неактуальное описание схемы вывоза мусора | В тексте общих данных (стр. 4): «Вывоз мусора осуществляется ежедневно... непосредственно на полигон ТБО». С 01.01.2019 в Москве действует система обращения с ТКО через регионального оператора. Прямой вывоз на полигон не соответствует действующей схеме. Также используется устаревший термин «ТБО» вместо «ТКО». Норма: ФЗ-89 (действует), ст. 24.6 | Актуализировать текст: заменить «непосредственно на полигон ТБО» на «через регионального оператора по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой». Заменить термин «ТБО» на «ТКО» | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Некорректное описание схемы вывоза может привести к проблемам при вводе объекта в эксплуатацию и заключении договора с региональным оператором | 07, 11 | 2 | Замечание принято со статусом "Рекомендательное" Данное замечание не несет проектных рисков, влияющие на финансовые или конструктивные показатели, но несет в себе юредический риск.
11 | Дублирование наименований в экспликации | Два помещения с одинаковым наименованием «БКТ №1 Ф4,3» в экспликации — невозможна однозначная идентификация | На плане 1 этажа (блок 9DYC-NTHR-9E9) обозначены помещения №1 и №2. В экспликации помещений Строения №2 оба помещения имеют наименование «БКТ №1 Ф4,3» с различными площадями: помещение №1 — 34,5 м², помещение №2 — 18,2 м². Идентичные наименования при разных номерах и площадях делают невозможной однозначную идентификацию помещений, что критично для выполнения работ по отделке, монтажу и приёмке. Замечание подтверждено визуально по чертежу. Исходно — РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ, повышено до ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО как подтверждённое одновременно текстом и чертежом. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.1 | Присвоить помещениям уникальные наименования, например: помещение №1 — «БКТ №1 Ф4,3», помещение №2 — «БКТ №2 Ф4,3». Внести исправления в экспликацию на всех листах, где она повторяется. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Путаница при производстве работ, составлении актов скрытых работ и при сдаче объекта в эксплуатацию; возможные споры при приёмке. | 02 | 1 | Отказано. Данное замечание имеет оформительский дефект, не несет рисков, экспертиза пройдена. Ссылание на нормативный документ не валидно, данный ГОСТ не описывает экспликацию помещений.
12 | Ссылки на СанПиН / нормы | Водоэмульсионное покрытие потолка мусоросборной камеры не обеспечивает влагостойкости | [Critic: слабое evidence] Блок 9XCR-3VNT-DQG подтверждает факт применения водоэмульсионного покрытия потолка в мусоросборной камере. Вывод о недостаточной влагостойкости данного покрытия для помещения с повышенной влажностью и регулярной мойкой основан на инженерной оценке свойств материала, а не на прямых данных блока. Рекомендуется уточнить технические характеристики применяемого покрытия и его соответствие санитарным требованиям к мусоросборным камерам. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Заменить водоэмульсионное покрытие потолка на влагостойкий материал: керамическая плитка, ПВХ-панели или влагостойкая акриловая краска с антибактериальными добавками. | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Быстрое разрушение покрытия потолка. Развитие плесени и грибка. Несоблюдение санитарных требований при эксплуатации. | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 10 | Замечание принято с важными правками: Заменять краску на ПВХ-панели в техническом помещении с категорией помещения B1 - нарушение норм пожарной безопасности. Требуется замена покрытия потолка на влагостойкий состав, предназначенный для влажных помещений и устойчивый к регулярной дезинфекции. Повышение категории до "Критической"
13 | Опечатки в тексте | В разделе присутствуют редакционные и терминологические ошибки, влияющие на однозначность требований. | В текстовой части выявлены ошибочные формулировки: «полю камеры» вместо «полу камеры», «водомульционное покрытие» вместо «водоэмульсионное», «труду Φ110 мм» вместо «трубу Φ110 мм». Для рабочей документации такие ошибки ухудшают читаемость и могут порождать неоднозначное толкование требований. | Провести редакторскую правку текстовой части раздела и выпустить откорректированную редакцию листов с устранением терминологических ошибок. | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибки в формулировках снижают качество рабочей документации и повышают риск неверной интерпретации требований подрядчиком. | 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 8 | Отказано. Данные замечания нацелены исключительно на оформительный аспект, не влияющий на проект в целом. Орфографически мелочные ошибки не являются приоритетными, особенно с учетом возможного некорректного распознования OCR.
14 | Дублирование строки в примечаниях | В разделе ПРИМЕЧАНИЕ строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» продублирована дважды подряд | В разделе ПРИМЕЧАНИЕ (блок PXEQ-JWHL-WVC) строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» встречается дважды подряд, строки идентичны. Технической ошибки нет — значение +/-5 мм дублируется и не создаёт противоречия. Тем не менее, дублирование свидетельствует о недостаточной проверке документа перед выпуском в составе Изм.1. Норма: ГОСТ Р 21.1001-2009 (действует). СПДС. Общие положения — рабочая документация должна быть проверена и подписана ответственными лицами | Удалить дублирующую строку в разделе ПРИМЕЧАНИЕ. Провести общую проверку текстовых блоков документа на наличие дублирующих записей. | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Минимальный технический риск. Снижает читаемость документа и может вызвать вопросы при проверке. | 01, 05, 06, 07, 08, 10 | 6 | Отказано. Данное замечание нацелено исключительно на оформительный аспект, не влияющий на проект в целом.
15 | Неполная спецификация | Оснащение мусоросборной камеры не включено в спецификацию оборудования | В тексте общих данных (стр. 4) указано оснащение мусоросборной камеры: водоразборный смеситель, соединительный штуцер с вентилями, ниппель и шланг длиной 2–3 м, трап канализационный, светильник в пыле- и влагозащищённом исполнении. На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан поливочный кран ХВ/ГВ Q=0,3 л/с. Однако спецификация оборудования (стр. 6, блок TUKH-FHXK-QQC) содержит только 2 позиции: контейнеры GPLAST (8 шт.) и подъёмник HULKER L-1000. Перечисленное оснащение камеры в спецификацию не включено. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.1 | Дополнить спецификацию позициями: смеситель, штуцер с вентилями, шланг, трап канализационный, светильник влагозащищённый. Указать марки, количество и поставщиков | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная спецификация приводит к недоучёту стоимости оборудования и задержкам при закупке | 01, 05, 07, 09, 11 | 5 | Отказано. Данное замечание игнорирует существование иных разделов (ВК, ЭОМ), где подробно прописываются данные позиции для сантех./электро оборудования. Закупки по данным позициям будут происходить не по разделу ТХ.
16 | Водоснабжение / канализация камеры | Опечатка: «в полю камеры» — правильно «в полу камеры» | В пояснительной записке (блок 9XCR-3VNT-DQG) указано «в полю камеры размещен трап» — правильно «в полу камеры». | Исправить «в полю» на «в полу». | ПО СМЕЖНЫМ | Непрофессиональный вид документации. | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 10 | Отказано. Данное замечание нацелено исключительно на оформительный аспект, не влияющий на проект в целом. Орфографически мелочные ошибки не являются приоритетными, особенно с учетом возможного некорректного распознования OCR. Тема замечания не соответствует описанию.
17 | Подключения ВК/ОВ/ЭОМ (смежные) | Противоречие в расположении мусоросборной камеры: текст указывает «-1 этаж», чертежи и экспликация — «-2 этаж» | В пояснительной записке указано «Мусоросборная камера располагается на -1 этаже», однако на чертеже показан «Фрагмент плана -2 этажа» с подъемником и помещением ТБО (пом. 11, 15.7 м²), а в экспликации помещений фигурирует «-2 этаж». Блочный анализ (блок 9E9V-UFC7-YAD) подтверждает расположение на -2 этаже. Разночтение критично для смежных разделов (КР, ОВиК, ВК), которые проектируют коммуникации по указанному этажу. | Исправить пояснительную записку: заменить «-1 этаж» на «-2 этаж» (или наоборот — по фактическому расположению). Привести в соответствие текст, чертежи и экспликацию. | ПО СМЕЖНЫМ | Ошибки в смежных разделах: вентиляция, водоснабжение, электроснабжение могут быть запроектированы на неверный этаж. Замечание экспертизы. | 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 9 | Отказано. Данное замечание уже было описано в аудите неоднократно под разным контекстом. Действительно достоверное и верное замечание принятое в реестр замечаний описано под пунктом №5. Тема замечания не соответствует описанию.
18 | Нагрузки для КР | Помещение ТБО (кат. В1) расположено вплотную к автостоянке (кат. В1) на -2 этаже; противопожарное разделение обозначено (EIS60/EI60), но требует подтверждения по разделам ПБ/АР | На плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) помещение ТБО №11, площадью 15,7 м², категория В1, расположено непосредственно рядом с зоной автостоянки (машиноместо S 86М, категория В1). Оба помещения относятся к категории В1 по пожарной опасности. На чертеже обозначены противопожарные двери EIS60 и EI60, однако: нет явного указания на тип и предел огнестойкости разделяющей конструкции (стена/перегородка); отсутствует ссылка на конструктивные решения из раздела АР; подтверждение принятой схемы противопожарного разделения должно быть получено из разделов ПБ (пожарная защита) и АР. Требуется сверка с разделами АР и ПБ. Норма: СП 4.13130.2013 (действует), п. 6.1 — помещения различных категорий по пожарной опасности должны разделяться противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости | Запросить у смежных разделов (АР, ПБ) подтверждение: тип и предел огнестойкости конструкции, разделяющей помещение ТБО и автостоянку; соответствие принятых дверей EIS60/EI60 требованиям нормативных документов для данного сочетания категорий. При отсутствии подтверждения — уточнить конструктивные решения. | ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточное противопожарное разделение помещения ТБО (категория В1) и автостоянки (категория В1) создаёт риск распространения пожара. Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 может привести к замечаниям надзорных органов. | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 9 | Отказано. Данное замечание аннулировано по причине подробного описания пожарной безопасности дверей и стен в АР. Тема замечания не соответствует описанию.
19 | Высота подъёма / приямок | В спецификации подъемника отсутствуют критерии подбора аналога | В спецификации (блок TUKH-FHXK-QQC) для подъемника HULKER L-1000 PANDA LIFT указано «или аналог» и «Перед закупкой и монтажом согласовать оборудование с Заказчиком», но не указаны минимальные технические параметры для подбора аналога: грузоподъёмность ≥ 1000 кг, габариты шахты 1770×1580 мм, рабочая высота подъёма 5400 мм, тип привода — гидравлический. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует) | Дополнить спецификацию минимальными техническими требованиями для подбора аналога: грузоподъёмность, габариты шахты, рабочая высота, тип привода, напряжение питания. | ПО СМЕЖНЫМ | Закупка несовместимого оборудования. Необходимость переделки шахты и фундамента. Срыв сроков монтажа. | 01, 02, 03, 09, 10, 11 | 6 | Отказано. Данное замечание не является ошибкой, все аналоги представлены в вендор-листе от заказчика (или ином документе, который обязательно присущен любому проекту)
20 | Электропитание подъёмника (ЭОМ) | Требуется проверка наличия электропитания подъёмника в разделе ЭОМ | В примечаниях к подъёмнику (стр. 7, блок PXEQ-JWHL-WVC): «обеспечить подвод питания к точке установки эл. щита управления подъемника кабелем ВВГнг с 3-х фазным пакетным выключателем». Мощность электродвигателя N = 2,2 кВт (380В). На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан эл.щит управления 300×750×750(h) мм. Необходимо проверить учёт этой нагрузки в разделе ЭОМ и соответствие сечения кабеля. | Запросить у проектировщика раздела ЭОМ подтверждение: нагрузка 2,2 кВт (380В) учтена, кабель ВВГнг подобран по сечению, автоматический выключатель предусмотрен | ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие электропитания или неверное сечение кабеля приведёт к невозможности запуска подъёмника | 01, 02, 07, 08, 11 | 5 | Отказано. Данное замечание является очевидной придиркой к любому стандартному электропотребителю, на который разделом ТХ выдано корректное техническое задание смежникам. Не является задачей аудита раздела ТХ.
Общие указания к выявленным замечаниям 1. Дублирование и «размазывание» одной ошибки по реестру. Нейросеть генерирует 4-5 разных замечаний на одну и ту же фактическую нестыковку (кейс с -1/-2 этажом). Она выводит это как проблему ПБ, проблему размещения гидростанции, проблему логистики и т.д. Это создает информационный шум. Вердикт: На одну проектную ошибку = требуется одно четкое замечание. Необходимо выделять первопричину, а не описывать все ее тени. 2. Нормативная «галлюцинация» и нерелевантность. Систематическое использование ГОСТов и СП из смежных отраслей (цитирование архитектурного ГОСТ 21.501 для раздела ТХ) или использование устаревших/неверных пунктов (ошибка в пунктах СП 54). Вердикт: Необходимо проверять не только «дух» нормы, но и область ее применения (марку раздела) и актуальную редакцию ПДФ-файла. 3. Неадекватная градация рисков (Паникерство). Присвоение статуса «КРИТИЧЕСКОЕ» банальным опечаткам, пропускам цифр в таблицах или устаревшим терминам (ТБО вместо ТКО). Это обесценивает реально опасные ошибки (как с нагрузкой на анкера). Вердикт: Критическим может быть только то, что ведет к аварии, отказу оборудования или физической невозможности монтажа. Всё остальное — оформительский дефект. 4. Путаница в стадийности (П vs РД) и границах разделов (ТХ vs ВК/ЭОМ). Нейросеть требует на стадии РД расчеты, которые делаются в П, рассматривает стадию РД как П и пытается засунуть в спецификацию ТХ оборудование смежников (светильники, краны, трапы). Вердикт: Технолог выдает задание смежникам в тексте, но не покупает за них оборудование в своей спецификации. Нужно четко понимать, где заканчивается работа технолога и начинается работа сантехника/электрика. Рассматривать стадию РД строго по своей структуре, не путая ее со стадией П. 5. Отсутствие точной «картографии» замечания. Отсутствие навигации по пункту. Отсутствует лист, наименование спецификации, вида, плана. Вердикт: Любое замечание должно начинаться с точного адреса: «Лист №, Спецификация №, поз. №». 6. Некорректное наименование темы для замечания, местами имеется полное несоответствие темы с описанием. Вердикт: Выдавать наименование темы исходя из ключевого смысла замечания. 7. Работа с артефактами распознавания (OCR-шум) Нейросеть придирается к опечаткам и искаженным символам, возникшим исключительно из-за машинного распознавания (парсинга) «слепого» PDF. Вердикт: ИИ должен отличать орфографический мусор и артефакты PDF от реальных проектных ошибок. Замечания не должны строиться на основе искаженных шрифтов, если это не влияет на суть инженерного решения. 8. Игнорирование «Ведомости изменений» Суть: Нейросеть генерирует замечания, не сверившись с таблицей регистраций изменений (штампами «Изм.»), где проектировщик уже мог указать причину расхождений (например, перенос мусорокамеры). Чему учиться: Прежде чем фиксировать нестыковку, ИИ обязан проверять ведомость рабочих чертежей и лист изменений — часто ответ и легализация нестыковки кроются именно там.

## Уникальные замечания (ОТРАБ)
№ | Тема | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит | Прогоны | Кол-во прогонов | Комментарий
1 | Нагрузка Fy (15 vs 12 кН) | Противоречие в нагрузке Fy на анкерную пластину: в таблице параметров 15 кН, в примечании 12 кН (расхождение 20%) | В таблице параметров (блок 79QQ-GPNV-9KP, строка B.3) указана горизонтальная нагрузка на анкерную пластину Fy=15 кН. В разделе ПРИМЕЧАНИЕ (блок PXEQ-JWHL-WVC) указано: «Нагрузка на 1 анкерную пластину: Fx=5 кН, Fy=12 кН». Расхождение составляет 3 кН (20%). Некорректное значение нагрузки приведёт к ошибочному подбору анкерных болтов при монтаже и может создать угрозу несущей способности крепления мачты подъёмника. Шаг анкерных пластин 600 мм, крепление к стене — от правильного значения зависит подбор диаметра и класса прочности болтов. Норма: ГОСТ 27772-2015 (действует) — выбор крепёжных элементов по расчётным нагрузкам; СП 20.13330.2017 (действует) — общие принципы документирования расчётных нагрузок в рабочей документации | Устранить противоречие: провести расчёт Fy и привести единственное согласованное значение во всех разделах документа. Откорректировать либо таблицу параметров (B.3), либо раздел ПРИМЕЧАНИЕ. | КРИТИЧЕСКОЕ | Подбор анкерных болтов по заниженному значению 12 кН при фактической нагрузке 15 кН — риск потери несущей способности крепления мачты при эксплуатации подъёмника с грузом 1000 кг. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 11 | Замечание принято по причине действительного разночтения прописанных нагрузок. Недоработки: 1. Ошибка в координатах: строка B.3 не соотсветствует показателям выявленной проблемы, Fy находится в строке ниже. 2. Неверное ссылание на нормативную документацию, ГОСТ 27772-2015 не относится к проблеме.
2 | Пожарная безопасность камеры | Противоречие в расположении мусоросборной камеры между текстом и экспликациями | В тексте «Общие данные» указано, что помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже (-1 этаж). Однако в экспликации помещений -2-го этажа присутствует «Помещение ТБО» (пом. 11, пл. 15,7 м², кат. В1), а в экспликации 1-го этажа указан только «Тамбур ТБО» (пом. 5, пл. 2,5 м²). Экспликация -1 этажа в документации отсутствует. Это подтверждает противоречие между текстом на листе общих данных и экспликациями помещений. Норма: ПП РФ №87 (действует), п. 27 | Уточнить фактический этаж размещения мусоросборной камеры. Привести в соответствие текстовую часть пояснительной записки и экспликации помещений. Если камера на -2 этаже — исправить текст «Общие данные». | КРИТИЧЕСКОЕ | Противоречие в проектной документации может привести к отказу в прохождении экспертизы и ошибкам при строительстве. | 01, 05, 08, 11 | 4 | Отказано. Недоработки: 1. Не взято во внимание изменение, прописанное на листе изменений. Четко прописано что помещение мусорокамеры расположено на -2 этаже. 2. Неверное ссылание на нормативную документацию, ПП РФ 87 регламентирует состав и содержание проектной документации (у нас рабочая). 3. Некорректная тема замечания. Данное замечание не относится к пожарной безопасности, а к объемно-планировочным решениям и качеству оформления документации. Вердикт: Основная ошибка заключается в разночтении между общими данными и экспликацией. Данное замечание адекватно прописано под номером 5.
3 | Пропуск номера помещения | Пропуск номера помещения в экспликации -2 этажа | В экспликации помещений -2-го этажа отсутствует помещение с номером 5 — нумерация перескакивает с 4 на 6. Возможно, пропущено помещение или допущена ошибка нумерации. Это может свидетельствовать о потере данных при оформлении документации. Норма: ГОСТ 21.501-2018 (действует) | Проверить экспликацию помещений -2 этажа, восстановить пропущенное помещение №5 или исправить нумерацию. | КРИТИЧЕСКОЕ | Неполная экспликация может привести к отсутствию проектных решений для одного из помещений, ошибкам при строительстве и замечаниям экспертизы. | 11 | 1 | Отказано. на.л.2,пропущен №5 ,но: 1.пропуск номера в таблице при отсутствии самого помещения №5 на плане не ведет к ошибкам при строительстве или отсутствию решений 2.Некорректно присвоен статус замечания. Пропущенная цифра в экспликации без существующего помещения на плане не несет суровой ответственности, особенно с пройденной экспертизой.
4 | Гидростанция / габариты / размещение | Противоречие в документации по этажу расположения мусорокамеры: общие данные указывают -1 этаж, чертежи и ведомость изменений — -2 этаж | В разделе «Общие данные» указано: «Помещение для сбора мусора запроектировано на первом подземном этаже (-1)». Однако: (1) в ведомости рабочих чертежей зафиксировано изменение №1 — «Лист 2 заменён в связи с актуализацией архитектурного плана и экспликации помещений мусорокамеры на -2 этаже»; (2) в экспликации -2 этажа присутствует помещение №11 «Помещение ТБО» площадью 15,7 м²; (3) на чертеже «Фрагмент плана -2 этажа» (блок 9E9V-UFC7-YAD) расположены подъёмник г/п 1000 кг, гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм, эл.щит управления и поливочный кран. Текст общих данных не актуализирован после введения изменения №1. Норма: ГОСТ 21.101-2020 (действует), п. 7.2.4 | Актуализировать раздел «Общие данные» — заменить «первый подземный этаж (-1)» на «второй подземный этаж (-2)». Выпустить исправление за подписью ГАП. Проверить все листы проекта на наличие ссылок на -1 этаж. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Введение в заблуждение строительных организаций, смежных проектировщиков (КР, ЭОМ, ОВ) относительно расположения оборудования; возможные ошибки при разработке смежных разделов на основе устаревших данных. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 11 | Отказано. 1.данное замечание дублирование замечания номер 2 ,но с другим контекстом. 2.Гидростанция/габариты/размещение не относятся к разночтению между Изм., общими данными, и экспликациями помещения мусорокамеры. Данное адекватно прописано под номером 5.
5 | Этаж камеры (-1 vs -2) | Противоречие в указании этажа расположения мусоросборной камеры | В текстовой части общих данных указано: 'Мусоросборная камера располагается на -1 этаже'. Однако в экспликации помещений и на фрагментах планов (Лист 2) помещение ТБО и подъемник фактически расположены на -2 этаже. | Привести текстовую часть общих данных в соответствие с архитектурно-планировочными решениями (указать -2 этаж). | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Ошибки при монтаже оборудования и смежных инженерных систем, неверная логистика перемещения отходов. | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 11 | Замечание принято. 1. на.л.1 п.2 указанно что Мусоросборная камера располагается на -1 этаже.Однако нет экспликации -1 этажа,на л.2 предоставлена информация,которая противоречит п.2 ,так как там экспликация -2 этажа где есть Помещение ТБО. 2.ПП РФ №87,неверно определена для текущей проблемы. 3.Категория замечания понижена до "Рекомендательного" - замечание имеет оформительский дефект, на стадии РД это не несет никаких рисков.
6 | Объём контейнеров / кол-во / расчёт ТКО | Не подтверждена достаточность ёмкости 8 контейнеров для расчётного количества жителей | Общий объём 8 контейнеров: 8 × 0,36 = 2,88 м³. Для жилого комплекса с подземной автостоянкой на 3008,5 м² (ориентировочно 80–100+ квартир) суточное накопление ТКО может быть значительным. Норма накопления для Москвы — 1,1 м³/чел/год ≈ 3,0 л/чел/сут. При 250+ жителях суточный объём > 0,75 м³. При ежедневном вывозе 2,88 м³ может быть достаточно, но отсутствует расчёт количества квартир и жителей, подтверждающий принятое количество контейнеров. Норма: Территориальная схема обращения с отходами г. Москвы (действует) | Выполнить расчёт необходимого количества контейнеров исходя из количества квартир и жителей (данные из раздела АР). Привести расчёт в общих данных или пояснительной записке. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | При недостаточном количестве контейнеров → переполнение, антисанитария, жалобы жильцов, замечания Роспотребнадзора. | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11 | 9 | Отказано. При самостоятельном подсчете объема контейнеров и суточного накопления ТКО, уже в расчете прослеживается что данное значение рассчитано на ~4 дня. (2,88 м3/0,75м3). Приводить расчет в документацию РД не нужно, все расчеты расположени в документации на стадии П и прошли экспертизу, что сказано в общих указаниях п.1.
7 | Вентиляция мусорокамеры | Не предусмотрена вытяжная вентиляция мусоросборной камеры | Текст общих данных (блок 9XCR) описывает подключение мусоросборной камеры к водоснабжению, канализации и отоплению, но не упоминает вентиляцию. Для мусоросборной камеры обязательно устройство вытяжной вентиляции с кратностью не менее 1 обмена/час и обеспечением подпора воздуха из смежных помещений. В ведомости ссылочных документов также отсутствует ссылка на нормы по вентиляции мусорокамер. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.32 | Дополнить раздел общих данных указанием на необходимость устройства вытяжной вентиляции мусоросборной камеры. Выдать задание на вентиляцию в смежный раздел ОВ | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Отсутствие вентиляции приведёт к накоплению неприятных запахов, размножению бактерий и нарушению санитарных норм эксплуатации | 01, 06, 08, 09, 10, 11 | 6 | Замечание принято. 1. неверно определен пункт СП,это СП 54.13330.2022 п.7.32 Мусоросборная камера должна быть оборудована водопроводом, канализацией, освещением, устройствами по механизации приема отходов и вытяжной вентиляцией.Значение воздухообмена определяеться по таблице 7.1 2.В общих данных действительно прописаны все пункты по подключениям инженерных сетей, но не слова про вентиляцию и вытяжные системы.
8 | Раздельный сбор / ТКО | Не предусмотрен раздельный сбор отходов; назначение резервного контейнера ТБО на 1 этаже не определено | В пояснительной записке указано, что жильцы собирают бытовые отходы в полиэтиленовые пакеты и доставляют в общие контейнеры. Раздельный сбор (сухие/мокрые отходы) не предусмотрен, хотя для г. Москвы действуют требования по раздельному накоплению ТКО. На плане 1 этажа (блок 9DYC) показано размещение резервного контейнера ТБО на улице, назначение и условия его использования в документации не описаны. Норма: ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (действует), ст. 13.4; СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Предусмотреть возможность раздельного сбора ТКО (как минимум два типа контейнеров). Описать назначение и условия использования резервного контейнера на 1 этаже. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Несоблюдение требований по раздельному накоплению ТКО в г. Москве. Неясный статус резервного контейнера может создать проблемы при согласовании. | 05, 06, 07, 08, 11 | 5 | Замечание принято. 1.Должен быть раздельный сбор согласно ФЗ-89 -Ст.13.4 п.2 и Постановлении Правительства Москвы от 18.06.2019 № 734-ПП п.1
9 | Маршрут контейнеров / транспортирование | Формулировка о «непосредственном выходе наружу» требует уточнения применительно к проектному решению | В тексте общих данных указано, что помещение для сбора мусора имеет «непосредственный выход наружу». При этом на графических материалах показаны помещение ТБО на -2 этаже, подъемник, тамбур ТБО на 1 этаже и зона размещения резервного контейнера. По представленным материалам проектное решение реализовано через систему перемещения контейнеров между уровнями, поэтому текстовую формулировку целесообразно уточнить, чтобы однозначно описать фактическую схему удаления контейнеров. Норма: СП 54.13330.2022 (действует), п. 9.31 | Уточнить описание проектного решения в пояснительной записке: явно указать, каким образом обеспечивается связь мусоросборной камеры с выходом наружу и как осуществляется перемещение контейнеров. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Неоднозначная формулировка может вызвать замечания экспертизы и затруднить интерпретацию проектного решения. | 01, 09, 11 | 3 | Отказано. 1.В п.1 на л.1 есть уточнение к выходу наружу: -на первом подземном этаже рядом с лифтовым узлом и имеет непосредственный выход наружу. 2.Маршрут контейнеров также описывается п.2 на л.1 для перемещения контейнеров на уровень земли в мусорокамере заложен подъемник.
10 | Устаревший термин (ТБО/полигон) | Неактуальное описание схемы вывоза мусора | В тексте общих данных (стр. 4): «Вывоз мусора осуществляется ежедневно... непосредственно на полигон ТБО». С 01.01.2019 в Москве действует система обращения с ТКО через регионального оператора. Прямой вывоз на полигон не соответствует действующей схеме. Также используется устаревший термин «ТБО» вместо «ТКО». Норма: ФЗ-89 (действует), ст. 24.6 | Актуализировать текст: заменить «непосредственно на полигон ТБО» на «через регионального оператора по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой». Заменить термин «ТБО» на «ТКО» | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Некорректное описание схемы вывоза может привести к проблемам при вводе объекта в эксплуатацию и заключении договора с региональным оператором | 07, 11 | 2 | Замечание принято. 1.Согласно реформирования законодательства по переводу ТБО в ТКО и обращению с твёрдыми коммунальными отходами Постановлением Правительства РФ № 269 от 4 апреля 2016 . 2.В условиях реальной стройки не актульно. Данное замечание не несет проектных рисков, влияющие на финансовые или конструктивные показатели, но несет в себе юридический риск.
11 | Дублирование наименований в экспликации | Два помещения с одинаковым наименованием «БКТ №1 Ф4,3» в экспликации — невозможна однозначная идентификация | На плане 1 этажа (блок 9DYC-NTHR-9E9) обозначены помещения №1 и №2. В экспликации помещений Строения №2 оба помещения имеют наименование «БКТ №1 Ф4,3» с различными площадями: помещение №1 — 34,5 м², помещение №2 — 18,2 м². Идентичные наименования при разных номерах и площадях делают невозможной однозначную идентификацию помещений, что критично для выполнения работ по отделке, монтажу и приёмке. Замечание подтверждено визуально по чертежу. Исходно — РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ, повышено до ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО как подтверждённое одновременно текстом и чертежом. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.1 | Присвоить помещениям уникальные наименования, например: помещение №1 — «БКТ №1 Ф4,3», помещение №2 — «БКТ №2 Ф4,3». Внести исправления в экспликацию на всех листах, где она повторяется. | ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Путаница при производстве работ, составлении актов скрытых работ и при сдаче объекта в эксплуатацию; возможные споры при приёмке. | 02 | 1 | Отказано. Данное замечание имеет оформительский дефект, не несет рисков, экспертиза пройдена. Ссылание на нормативный документ не валидно, данный ГОСТ не описывает экспликацию помещений.
12 | Ссылки на СанПиН / нормы | Водоэмульсионное покрытие потолка мусоросборной камеры не обеспечивает влагостойкости | [Critic: слабое evidence] Блок 9XCR-3VNT-DQG подтверждает факт применения водоэмульсионного покрытия потолка в мусоросборной камере. Вывод о недостаточной влагостойкости данного покрытия для помещения с повышенной влажностью и регулярной мойкой основан на инженерной оценке свойств материала, а не на прямых данных блока. Рекомендуется уточнить технические характеристики применяемого покрытия и его соответствие санитарным требованиям к мусоросборным камерам. Норма: СанПиН 2.1.3684-21 (действует) | Заменить водоэмульсионное покрытие потолка на влагостойкий материал: керамическая плитка, ПВХ-панели или влагостойкая акриловая краска с антибактериальными добавками. | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Быстрое разрушение покрытия потолка. Развитие плесени и грибка. Несоблюдение санитарных требований при эксплуатации. | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 10 | Замечание принято с важными правками: Заменять краску на ПВХ-панели в техническом помещении с категорией помещения B1 - нарушение норм пожарной безопасности. Требуется замена покрытия потолка на влагостойкий состав, предназначенный для влажных помещений и устойчивый к регулярной дезинфекции. Повышение категории до "Критической"
13 | Опечатки в тексте | В разделе присутствуют редакционные и терминологические ошибки, влияющие на однозначность требований. | В текстовой части выявлены ошибочные формулировки: «полю камеры» вместо «полу камеры», «водомульционное покрытие» вместо «водоэмульсионное», «труду Φ110 мм» вместо «трубу Φ110 мм». Для рабочей документации такие ошибки ухудшают читаемость и могут порождать неоднозначное толкование требований. | Провести редакторскую правку текстовой части раздела и выпустить откорректированную редакцию листов с устранением терминологических ошибок. | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибки в формулировках снижают качество рабочей документации и повышают риск неверной интерпретации требований подрядчиком. | 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 8 | Отказано. Данные замечания нацелены исключительно на оформительный аспект, не влияющий на проект в целом. Орфографически мелочные ошибки не являются приоритетными, особенно с учетом возможного некорректного распознования OCR.
14 | Дублирование строки в примечаниях | В разделе ПРИМЕЧАНИЕ строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» продублирована дважды подряд | В разделе ПРИМЕЧАНИЕ (блок PXEQ-JWHL-WVC) строка «Допуск по вертикальности шахты, мм: +/- 5» встречается дважды подряд, строки идентичны. Технической ошибки нет — значение +/-5 мм дублируется и не создаёт противоречия. Тем не менее, дублирование свидетельствует о недостаточной проверке документа перед выпуском в составе Изм.1. Норма: ГОСТ Р 21.1001-2009 (действует). СПДС. Общие положения — рабочая документация должна быть проверена и подписана ответственными лицами | Удалить дублирующую строку в разделе ПРИМЕЧАНИЕ. Провести общую проверку текстовых блоков документа на наличие дублирующих записей. | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Минимальный технический риск. Снижает читаемость документа и может вызвать вопросы при проверке. | 01, 05, 06, 07, 08, 10 | 6 | Отказано. Данное замечание нацелено исключительно на оформительный аспект, не влияющий на проект в целом.
15 | Неполная спецификация | Оснащение мусоросборной камеры не включено в спецификацию оборудования | В тексте общих данных (стр. 4) указано оснащение мусоросборной камеры: водоразборный смеситель, соединительный штуцер с вентилями, ниппель и шланг длиной 2–3 м, трап канализационный, светильник в пыле- и влагозащищённом исполнении. На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан поливочный кран ХВ/ГВ Q=0,3 л/с. Однако спецификация оборудования (стр. 6, блок TUKH-FHXK-QQC) содержит только 2 позиции: контейнеры GPLAST (8 шт.) и подъёмник HULKER L-1000. Перечисленное оснащение камеры в спецификацию не включено. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует), п. 4.1 | Дополнить спецификацию позициями: смеситель, штуцер с вентилями, шланг, трап канализационный, светильник влагозащищённый. Указать марки, количество и поставщиков | РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполная спецификация приводит к недоучёту стоимости оборудования и задержкам при закупке | 01, 05, 07, 09, 11 | 5 | Отказано. Данное замечание игнорирует существование иных разделов (ВК, ЭОМ), где подробно прописываются данные позиции для сантех./электро оборудования. Закупки по данным позициям будут происходить не по разделу ТХ.
16 | Водоснабжение / канализация камеры | Опечатка: «в полю камеры» — правильно «в полу камеры» | В пояснительной записке (блок 9XCR-3VNT-DQG) указано «в полю камеры размещен трап» — правильно «в полу камеры». | Исправить «в полю» на «в полу». | ПО СМЕЖНЫМ | Непрофессиональный вид документации. | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 10 | Отказано. 1.Такой проблемы нет,артефакт распознования. 2. Данное замечание нацелено исключительно на оформительный аспект, не влияющий на проект в целом. Орфографически мелочные ошибки не являются приоритетными, особенно с учетом возможного некорректного распознования OCR. Тема замечания не соответствует описанию.
17 | Подключения ВК/ОВ/ЭОМ (смежные) | Противоречие в расположении мусоросборной камеры: текст указывает «-1 этаж», чертежи и экспликация — «-2 этаж» | В пояснительной записке указано «Мусоросборная камера располагается на -1 этаже», однако на чертеже показан «Фрагмент плана -2 этажа» с подъемником и помещением ТБО (пом. 11, 15.7 м²), а в экспликации помещений фигурирует «-2 этаж». Блочный анализ (блок 9E9V-UFC7-YAD) подтверждает расположение на -2 этаже. Разночтение критично для смежных разделов (КР, ОВиК, ВК), которые проектируют коммуникации по указанному этажу. | Исправить пояснительную записку: заменить «-1 этаж» на «-2 этаж» (или наоборот — по фактическому расположению). Привести в соответствие текст, чертежи и экспликацию. | ПО СМЕЖНЫМ | Ошибки в смежных разделах: вентиляция, водоснабжение, электроснабжение могут быть запроектированы на неверный этаж. Замечание экспертизы. | 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 9 | Отказано. Очередное дублирование проблемы номер 2 Данное замечание адекватно прописано под номером 5.
18 | Нагрузки для КР | Помещение ТБО (кат. В1) расположено вплотную к автостоянке (кат. В1) на -2 этаже; противопожарное разделение обозначено (EIS60/EI60), но требует подтверждения по разделам ПБ/АР | На плане -2 этажа (блок 9E9V-UFC7-YAD) помещение ТБО №11, площадью 15,7 м², категория В1, расположено непосредственно рядом с зоной автостоянки (машиноместо S 86М, категория В1). Оба помещения относятся к категории В1 по пожарной опасности. На чертеже обозначены противопожарные двери EIS60 и EI60, однако: нет явного указания на тип и предел огнестойкости разделяющей конструкции (стена/перегородка); отсутствует ссылка на конструктивные решения из раздела АР; подтверждение принятой схемы противопожарного разделения должно быть получено из разделов ПБ (пожарная защита) и АР. Требуется сверка с разделами АР и ПБ. Норма: СП 4.13130.2013 (действует), п. 6.1 — помещения различных категорий по пожарной опасности должны разделяться противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости | Запросить у смежных разделов (АР, ПБ) подтверждение: тип и предел огнестойкости конструкции, разделяющей помещение ТБО и автостоянку; соответствие принятых дверей EIS60/EI60 требованиям нормативных документов для данного сочетания категорий. При отсутствии подтверждения — уточнить конструктивные решения. | ПО СМЕЖНЫМ | Недостаточное противопожарное разделение помещения ТБО (категория В1) и автостоянки (категория В1) создаёт риск распространения пожара. Несоответствие требованиям СП 4.13130.2013 может привести к замечаниям надзорных органов. | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 | 9 | Отказано 1.В комплекте 133/23-ГК-АР2 на листе Приложение 1 «Схема пределов огнестойкости внутренних стен и перегородок») проектировщик дал исчерпывающую информацию. -Помещение №11 (ТБО) по всему периметру обведено красной линией. красная линия=REI150. 2.Тема замечания не соответствует описанию.
19 | Высота подъёма / приямок | В спецификации подъемника отсутствуют критерии подбора аналога | В спецификации (блок TUKH-FHXK-QQC) для подъемника HULKER L-1000 PANDA LIFT указано «или аналог» и «Перед закупкой и монтажом согласовать оборудование с Заказчиком», но не указаны минимальные технические параметры для подбора аналога: грузоподъёмность ≥ 1000 кг, габариты шахты 1770×1580 мм, рабочая высота подъёма 5400 мм, тип привода — гидравлический. Норма: ГОСТ 21.110-2013 (действует) | Дополнить спецификацию минимальными техническими требованиями для подбора аналога: грузоподъёмность, габариты шахты, рабочая высота, тип привода, напряжение питания. | ПО СМЕЖНЫМ | Закупка несовместимого оборудования. Необходимость переделки шахты и фундамента. Срыв сроков монтажа. | 01, 02, 03, 09, 10, 11 | 6 | Отказано 1.Аналоги представлены в вендор-листе от заказчика (или ином документе, который обязательно присущен любому проекту)
20 | Электропитание подъёмника (ЭОМ) | Требуется проверка наличия электропитания подъёмника в разделе ЭОМ | В примечаниях к подъёмнику (стр. 7, блок PXEQ-JWHL-WVC): «обеспечить подвод питания к точке установки эл. щита управления подъемника кабелем ВВГнг с 3-х фазным пакетным выключателем». Мощность электродвигателя N = 2,2 кВт (380В). На плане -2 этажа (блок 9E9V) показан эл.щит управления 300×750×750(h) мм. Необходимо проверить учёт этой нагрузки в разделе ЭОМ и соответствие сечения кабеля. | Запросить у проектировщика раздела ЭОМ подтверждение: нагрузка 2,2 кВт (380В) учтена, кабель ВВГнг подобран по сечению, автоматический выключатель предусмотрен | ПО СМЕЖНЫМ | Отсутствие электропитания или неверное сечение кабеля приведёт к невозможности запуска подъёмника | 01, 02, 07, 08, 11 | 5 | Отказано 1.на последнем листе примечание п.3: "Электрический щит управления подъемником разместить непосредственно над гидравлической станцией, крепление навесное на стене." 2.Данное замечание является очевидной придиркой к любому стандартному электропотребителю, на который разделом ТХ выдано корректное техническое задание смежникам. Не является задачей аудита раздела ТХ.
Общие указания к выявленным замечаниям 1. Фокус на первопричине и строгая навигация Описание: Нейросеть генерирует избыточный шум, разбивая одну фактическую ошибку (например, перенос помещения на другой этаж) на 5 разных замечаний с размытыми заголовками и без указания конкретного места на чертеже. Вердикт: Одна физическая ошибка = одно замечание. Искать и описывать первопричину, а не её следствия. Название темы должно строго отражать суть дефекта. Любое замечание обязано начинаться с точного адреса: «Раздел, Лист №, Спецификация №, поз. №». 2. Соблюдение стадийности (П vs РД) и границ разделов Описание: ИИ требует в стадии РД расчеты, которые уже прошли экспертизу в стадии П. Также ИИ применяет к разделу ТХ архитектурные ГОСТы и требует от технолога проверять сечения кабелей (раздел ЭОМ) или закупать трапы (раздел ВК). Вердикт: Строго соблюдать границы зоны ответственности ТХ: технолог выдает смежникам текстовое задание, но не выполняет за них расчеты и не закладывает их материалы в свою спецификацию. Применять нормативы строго по принадлежности к дисциплине (ТХ) и учитывать разницу между проектной (П) и рабочей (РД) документацией. 3. Адекватная градация рисков Описание: Нейросеть впадает в панику и присваивает статус «КРИТИЧЕСКОЕ» банальным опечаткам в таблицах, пропущенным номерам или устаревшим терминам (ТБО вместо ТКО). Вердикт: Статус «КРИТИЧЕСКОЕ» присваивается исключительно фатальным ошибкам: угроза обрушения, невозможность физического монтажа габаритного оборудования, грубые нарушения пожарных норм. Текстовые нестыковки и опечатки классифицируются как «Оформительский» или «Координационный» дефект. 4. Фильтрация «мусора» и анализ штампов изменений ( Описание: ИИ фиксирует «ошибки» на базе артефактов слепого распознавания PDF (OCR-шум) или бьет тревогу из-за расхождения чертежей с ПЗ, полностью игнорируя таблицу «Ведомость изменений». Вердикт: Игнорировать орфографические артефакты PDF, не влияющие на инженерный смысл. Прежде чем фиксировать противоречие в документации, обязательно проверять штампы «Изм.» и ведомость чертежей — легализация нестыковки часто кроется в официальном переносе/замене листа.

## Уникальные оптимизации (ОТРАБ)
№ | Тема | Текущее решение | Предложение | Тип | Экономия | Риски | Прогоны | Кол-во прогонов | Комментарий
1 | Замена контейнеров (аналог) | Спецификация предусматривает 8 идентичных контейнеров GPLAST 0,36 м³ (597×849×1100 мм) без разделения по фракциям ТКО и без цветовой/текстовой маркировки фракций. | Пересмотреть состав спецификации контейнеров: ввести раздельный сбор не менее чем по двум фракциям — «сухие» (вторсырьё: серый/синий цвет) и «влажные» (пищевые/смешанные отходы: серый цвет) в соответствии с двухпоточной системой г. Москвы. Распределение объёмов между фракциями определить по результату расчёта норм накопления (см. замечание F-003). Маркировку контейнеров выполнить в соответствии с цветовым кодированием регионального оператора ООО «Хартия». Уточнение числа и распределения контейнеров также решает замечание F-003 (отсутствие расчёта ёмкости). Вендор-лист для дисциплины ТХ отсутствует — конкретный производитель подбирается Заказчиком при согласовании. | 🔧 Проще конструкция | — | Изменение состава контейнеров требует согласования с региональным оператором ООО «Хартия» (Москва). Увеличение числа фракций может потребовать увеличения площади мусоросборной камеры или числа вывозов. Необходим расчёт фактической нормы накопления ТКО по жилому комплексу. | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11 | 8 | Оптимизация принята. В пункте Рисков некорректно описано требование к увеличению площади. Оптимизация нацелена на внедрение цветового кодирования без увеличения площади и объема.
2 | Укрупнение / объём контейнеров | 8 контейнеров объёмом 0,36 м³ каждый, суммарная вместимость 2,88 м³. Расчёт потребного количества контейнеров в проекте отсутствует (замечание F-003). Мусоросборная камера площадью 15,7 м² на -2 этаже. | После проведения расчёта по F-003 рассмотреть укрупнение: применение 3–4 контейнеров объёмом 1,1 м³ (суммарно 3,3–4,4 м³) вместо 8 × 0,36 м³. Преимущества: меньшее число единиц оборудования, сокращение количества операций подъёма/выгрузки, снижение нагрузки на персонал, упрощение логистики вывоза. Платформа подъёмника 1410×1410 мм технически допускает транспортировку контейнера 1,1 м³ (типовой габарит до ~1200×1080×1400 мм). Масса заполненного контейнера 1,1 м³ (~250–350 кг) не превышает грузоподъёмность 1000 кг. | 🔧 Проще конструкция | 10% | Реализация возможна только после выполнения расчёта потребного объёма накопления ТКО (F-003). Необходима проверка соответствия габаритов контейнера 1,1 м³ размерам платформы подъёмника и дверных проёмов мусоросборной камеры. Требует согласования с Заказчиком. | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 8 | Принято. Евроконтейнер 1,1 м³ является промышленным стандартом г. Москвы, обеспечивающим быструю автоматизированную погрузку в мусоровоз за штатные боковые захваты. Укрупнение тары втрое сокращает время погрузки и количество циклов работы подъемника, что значительно продлевает эксплуатационный ресурс гидравлики. Габариты позволяют поместить контейнер в лифт.
3 | Покрытие пола камеры | Пол мусоросборной камеры — керамическая плитка с уклоном 0,01 к канализационному трапу. Стены — керамическая плитка на всю высоту. Потолок — водоэмульсионное покрытие. Керамическая плитка не вынесена в спецификацию оборудования (стр. 6) — указана только в общих данных (стр. 4). | Рассмотреть замену керамической плитки на полу мусоросборной камеры на полиуретановое наливное покрытие толщиной не менее 3 мм с классом химической стойкости не ниже «стойкое» к щелочным и кислотным дезинфицирующим средствам (гипохлорит натрия, ЧАС). Требования к покрытию: бесшовное, водонепроницаемое, с возможностью формирования уклона 0,01 к канализационному трапу, класс износостойкости не ниже И-2 по ГОСТ 20811, группа горючести Г1. Преимущества: отсутствие швов исключает скопление загрязнений и упрощает санитарную обработку камеры. Стоимость устройства полиуретанового покрытия 3 мм — ориентировочно 1800–2500 руб./м², сопоставима с укладкой промышленной керамогранитной плитки с затиркой. | 🔄 Жизн. цикл | — | 1) Полиуретановое покрытие требует тщательной подготовки бетонного основания (шлифовка, грунтовка). 2) При локальном повреждении ремонт сложнее, чем замена отдельной плитки. 3) Необходимо подтвердить химическую стойкость выбранного покрытия к конкретным дезинфицирующим средствам, применяемым в мусоросборных камерах. 4) Замена касается только пола — на стенах керамическая плитка сохраняется. | 01, 02, 05, 07, 08 | 5 | Оптимизация принята. В текущих решениях было лишним прописывать про отсутствие керамоплитки в спецификации. Раздел ТХ не предназначен для данного описания.
4 | Закладные при бетонировании | Требуется установка закладной трубы Ф110 мм от приямка до помещения гидравлической станции для скрытой прокладки рукавов высокого давления (РВД) в бетонной конструкции. | Заменить скрытую прокладку в закладной трубе Ф110 мм на открытую прокладку РВД в настенном металлическом защитном коробе (лотке), так как гидростанция располагается вплотную к шахте подъемника. Экономия достигается за счёт исключения стоимости закладной трубы Ф110 мм и трудозатрат на её установку (бурение/закладка в бетоне). Ориентировочная экономия составляет 10–15% от стоимости монтажных работ по данной позиции. | ⚡ Быстрее монтаж | 12% | Открытая прокладка в лотке допускается нормами и упрощает обслуживание РВД. Необходимо согласовать изменение способа прокладки с проектировщиком и зафиксировать в исполнительной документации. | 01, 07, 10, 11 | 4 | Опримизация принята, но уже не актуальна (бетон залит). Оптимизация предложена корректно.
5 | Облицовка / отделка камеры | Облицовка стен мусоросборной камеры керамической плиткой на всю высоту помещения. | При наличии документального подтверждения допускается оптимизация отделки: облицовка стен керамической плиткой в зоне прямого загрязнения и регулярной санитарной обработки на высоту 1,5-2,0 м, выше — окраска влагостойким моющимся покрытием, устойчивым к влажной уборке и дезинфекции, с подтвержденной применимостью для мусоросборной камеры. До подтверждения эксплуатационной и санитарной стойкости покрытия базовое решение с плиткой на всю высоту следует сохранять. | ⚡ Быстрее монтаж | 20% | Требуется подтверждение допустимости комбинированной отделки для мусоросборной камеры по применимым санитарным и эксплуатационным требованиям. Необходимо подтвердить, что верхнее покрытие является моющимся, влагостойким и стойким к регулярной мойке и дезинфекции; при отсутствии такого подтверждения решение применять нельзя. | 01, 08, 09, 10 | 4 | Отказано. Мойка мусорокамеры заложена в общих указаниях водой из шланга под давлением. Любая краска в условиях постоянного контакта с органическими отходами и агрессивной дезинфекцией начнет отшелушиваться. Плитка - идеальный вариант в данном помещении. Оптимизация не долгосрочная.
6 | Мойка контейнеров / шланг | Использование обычного шланга со смесителем, лежащего на полу, для санитарной обработки камеры и мойки контейнеров. | Установка настенного барабана с инерционной катушкой для шланга и пистолетом-распылителем (куркового типа). Увеличивает срок службы шланга, предотвращает его повреждение колесами контейнеров и снижает расход воды при мойке. | 🔄 Жизн. цикл | 10% | Незначительное увеличение капитальных затрат на этапе закупки оборудования, которое окупается за счет снижения эксплуатационных расходов. | 06, 07, 09, 10 | 4 | Оптимизация принята с корректировкой: Необходимо дополнительно учесть усиленное настенное крепление, т.к стены облизованы плиткой. Должно быть учтен она стадии монтажа, чтобы не расколоть отделку.
7 | Анкеры: замена типа | В примечании к монтажу указано крепление подъемника к несущим элементам здания механическими распорными анкерами М12 к стене через анкерную пластину. Одновременно аудитом зафиксированы несогласованные расчетные усилия Fx/Fy/Fz и редакционно-расчетные ошибки по узлу крепления. | Не рассматривать замену механических распорных анкеров М12 на химические анкеры как оптимизацию до выпуска исправленных расчетных параметров крепления. Сначала требуется устранить несогласованности по усилиям, проверить краевые расстояния, глубину анкеровки, характеристики основания и получить подтверждение от раздела КР и документации изготовителя подъемника. Только после этого может быть отдельно оценена допустимость применения химических анкеров М12 для данного узла. | ⚡ Быстрее монтаж | — | Техническая применимость замены крепежа не доказана. Без подтвержденных расчетов, проверки условий основания, краевых расстояний, глубины анкеровки и прямого допуска изготовителя применение химических анкеров недопустимо и может привести к нарушению несущей способности узла крепления. | 01, 03, 10 | 3 | Отказ принят. Смысл: Наличие ошибки по усилиям в разделе не дает нейросети предложить оптимизацию, поэтому она досрочно закрывает вопрос о возможной оптимизации, если бы кто-то предложил бы этот банальный ход, говоря о том, что пока есть проблема несостыковки - оптимизация недопустима.
8 | Электромеханический подъемник вместо гидравлического | Подъемник гидравлический HULKER L-1000 PANDA LIFT, г/п 1000 кг, платформа 1500×1500 мм, мощность 380В/2,2 кВт. Рабочая высота подъёма 5400 мм. Отдельно размещаемая гидравлическая станция 800×800×1100(h) мм и электрический щит управления 300×750×750(h) мм. | Рассмотреть замену на электромеханический (ножничный) подъемник аналогичной грузоподъёмности. Преимущества: отсутствие гидравлической станции (экономия площади ~0,64 м² в зоне автостоянки), отсутствие необходимости прокладки РВД (закладная труба Ø110 мм не требуется), сниженные эксплуатационные расходы (нет замены гидравлического масла, нет рисков протечек). Однако: ножничные подъемники при высоте подъёма 5400 мм менее распространены, требуют большей глубины приямка. ВНИМАНИЕ: замечание аудита F-002 фиксирует расхождение нагрузки Fy (15 кН vs 12 кН) — перед любой заменой необходимо устранить расхождение и пересчитать нагрузки. | 🔄 Жизн. цикл | — | 1) Высота подъёма 5400 мм — нестандартная для ножничных подъемников, требуется подтверждение от производителя. 2) Глубина приямка 130 мм может быть недостаточна для ножничного типа. 3) Необходим полный пересчёт нагрузок на конструкции шахты (замечание F-013). 4) Вендор-лист для ТХ не определён. | 01, 09 | 2 | Отказано. Ножничный подъемник требует большего приямка, что повлечет за собой перепроектирования всего КР раздела по фундаментам. Экономия не целесообразна.
9 | Спецификация: дополнить требования | Указана конкретная марка подъемника с припиской «или аналог» без указания технических критериев для подбора (подтверждено замечанием аудита F-006). | Дополнить спецификацию исчерпывающими техническими требованиями (г/п 1000 кг, габариты шахты 1770х1580 мм, высота подъема 5400 мм, тип привода) для проведения конкурентного тендера среди производителей грузовых подъемников. Это позволит избежать монопольной наценки и выбрать оптимальное по цене оборудование. | 💰 Дешевле аналог | 15% | Необходимость проверки габаритов шахты и приямка под выбранный аналог на этапе РД. | 01, 10 | 2 | Отказано. По большинству случаев к каждому проекту заказчик прикладывает вендор лист, исходя из которого можно предлагать оптимизационные аналоги.
10 | Обязательное исправление (не оптимизация) | На плане -2 этажа отдельно показаны гидравлическая станция 800х800х1100(h) мм и электрический щит управления 300х750х750(h) мм, однако в спецификации они не выделены отдельными позициями и неясно, входят ли в комплект поставки подъемника. Аудитом по замечанию F-002 зафиксирована неполная спецификация и неопределенность комплектности. | Изменить предложение с оптимизационного на обязательное исправление базового решения: однозначно определить, входят ли гидростанция и щит управления в комплект поставки подъемника грузоподъемностью 1000 кг, и привести спецификацию в соответствие. Если элементы входят в комплект, это должно быть прямо указано в примечании к позиции подъемника с перечислением состава комплекта. Если поставляются раздельно, гидростанцию и щит управления необходимо выделить отдельными строками спецификации с согласованными габаритами. Только после устранения замечания F-002 допустима повторная оценка упрощения поставки и монтажа. | 🔧 Проще конструкция | — | До устранения замечания аудита F-002 сохраняется риск неполной закупки, дублирования поставки и расхождения между спецификацией, планом и составом заводского комплекта. Также требуется устранить несогласованность габаритов гидростанции между листами и примечаниями. | 03, 06 | 2 | Отказано. Данное решение не является прямой оптимизацией, а больше склоняется к разделу замечаний. Гидравлический подъемник и все комплектующие к нему заказываются и поставляются к нему единой позицией. Дробление позиций снимает гарантию.
11 | Постамент гидростанции | Гидравлическая станция устанавливается непосредственно на пол в помещении мусорокамеры, где предусмотрена регулярная мойка контейнеров и пола со стоком в трап. | Предусмотреть установку гидравлической станции на бетонный постамент (h=100-150 мм) или металлическую подставку. Это защитит дорогостоящее оборудование (электродвигатель 2,2 кВт) от попадания воды и агрессивных моющих средств при ежедневной уборке помещения, кратно снизив риск поломки. | 🔄 Жизн. цикл | — | Требуется корректировка раздела АР/КЖ для выдачи задания на устройство постамента. | 10 | 1 | Принято как замечание. Данное решение относится к блоку замечаний, а не оптимизаций, по причине, что влияет на работоспособность оборудования в целом.
12 | Датчики / автоматика освещения | Предусмотрено электрическое освещение мусоросборной камеры и тамбура ТБО с обычным ручным выключателем. Конкретная установленная мощность светильников и режим работы освещения в проекте не указаны. | Дополнить схему управления освещением мусоросборной камеры и тамбура ТБО датчиками присутствия/движения пассивного инфракрасного типа (ИК-датчики) в исполнении IP54, угол обзора не менее 120°, дальность срабатывания не менее 6 м. Количество датчиков: 1 шт. для мусоросборной камеры, 1 шт. для тамбура ТБО (итого 2 шт.). Схема подключения: датчики устанавливаются параллельно существующему ручному выключателю с функцией ручного приоритета. Ориентировочный горизонт окупаемости — 3–5 лет при условии, что освещение без датчиков работает в среднем 4–6 ч/сут, а с датчиками — не более 0,5–1 ч/сут (с учётом кратковременных посещений). Экономия электроэнергии составит порядка 70–80% от текущего потребления освещения данных помещений. | 🔄 Жизн. цикл | 15% | Незначительное увеличение капитальных затрат на этапе закупки (стоимость 2 датчиков ИК типа IP54 ориентировочно 3 000–6 000 руб.), окупаемое за счёт экономии электроэнергии при эксплуатации. Для уточнения расчёта окупаемости необходимо получить данные об установленной мощности светильников из раздела ЭО. | 11 | 1 | Оптимизация принята. 120 градусов и 6 м излишни для помещения в 15,7 м2. Одного датчика в 360 градусов достаточно.
13 | Параметры подъемника (корректировка) | Заложена рабочая высота подъема H.0 = 5400 мм (высота базовой секции 3900 мм + дополнительной 2400 мм). | Скорректировать параметры подъемника при заказе: уменьшить высоту мачты и длину гидроцилиндра под фактическую разницу высотных отметок между -2 и 1 этажами (согласно разрезу 1-1 она составляет около 2650 мм). | 🔧 Проще конструкция | 20% | Необходимо точное подтверждение высотных отметок по разделу АР/КР перед размещением заказа на завод. | 11 | 1 | Отказано. 2650 мм будет критически недостаточно с учетом того от пола -2 этажа до пола 1 этажа составляет 7320 мм. Ошибка и галлюцинации при распозновании и чтении OCR.
Общие указания к выявленным оптимизациям 1. Пространственная слепота и неумение читать чертежи (2D и 3D) Проблема: Нейросеть игнорирует физические границы здания. Она предлагает оборудование, которое не влезет (ножничный подъемник в приямок 130 мм), или «теряет» целый подземный этаж при расчете высоты мачты по архитектурному разрезу. Чему учиться: Любая замена габаритного оборудования обязана начинаться со сквозной сверки подосновы (АР/КР): ширины проемов, радиусов разворота, приямков. При анализе высот (вертикальный транспорт) необходимо пошагово выписывать отметки всех перекрытий от точки А до точки Б, учитывая толщину плит. 2. Оторванность от реалий эксплуатации и агрессивности среды Проблема: Нейросеть не видит «физику» процессов и человека. Она предлагает красить водоэмульсионкой стены, которые будут ежедневно мыть из шланга под давлением, и не задумывается, каково дворнику толкать бак весом 400 кг (1,1 м³) по мокрому кафелю с уклоном. Чему учиться: Оптимизация не должна ухудшать условия труда (СанПиН, эргономика). Решение должно учитывать реальный износ материалов в агрессивных средах (вода, химия, удары) и физические усилия персонала УК. 3. Искажение сути Value Engineering и правил комплектации (Over-engineering) Проблема: Модель путает оптимизацию с исправлением критических ошибок (бетонный постамент от затопления — это спасение оборудования, а не экономия). Она пытается «расчленить» заводской комплект лифта на детали в спецификации и придумывает избыточно сложные решения (навороченные датчики там, где хватит базового на 360°). Чему учиться: Строго запомнить: Оптимизация (VE) — это упрощение и удешевление конструктива без потери функции и рисков для проекта. Закупки: Сложное технологическое оборудование (лифты, гидростанции) заказывается как единый заводской комплект. Дробление спецификации приведет к ошибкам отдела закупок и потере гарантии. Статус: Спасение узла от неминуемой гибели (залития) — это «Замечание», а не «Оптимизация». 4. Отсутствие точной «картографии» в отчетах Проблема: Размытые формулировки («в спецификации», «в документе») без указания точных координат заставляют проверяющего искать место ошибки вручную. Чему учиться: Любой вывод (замечание или оптимизация) должен начинаться со строгого адреса: «Раздел Х, Лист №, Спецификация №, поз. №».