## Итоговые
СТ26-01-14-ИОС2.1 · Итоговые
256. Примавера К14 (Спартак) · 38 изменений · Выгрузка 08.10.2026
Нажмите «+» слева от строки изменения, чтобы раскрыть подробности. Кнопки уровней 1 / 2 сворачивают или раскрывают все группы. Только текст, без PDF и изображений.
Прогон: 259544d332ef4590a1c3ef8d547519de · Итоговая сводка: ef79dfdcd6b8473680eb0df049338c6b · Статусы сохранены как в веб-версии.
ID | Изменение | Было | Стало | Источник | Статус
ИТ-001 | Минимальный уклон в стеснённых условиях Общее требование ХВС/ГВС повторено в нескольких комплектах: вместо прокладки без уклона требуется не менее 0,001. Основной уклон 0,002 сохранён. Сводная · 8 исходных | В стеснённых условиях допускалась прокладка без уклона. | В стеснённых условиях задан уклон не менее 0,001; основной минимум 0,002 не изменён. | TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 11
Характеристика |  | Было | Стало
Минимальный уклон трубопроводов при стесненных условиях |  | без уклона (0) — | 0,001 —
По месту: Системы ХВС и ГВС, корпус 14.1 |  | без уклона (0) — | 0,001 —
Допустимый уклон трубопроводов при стеснённых условиях |  | 0 (допускается прокладка без уклона) безразмерный (м/м) | 0,001 безразмерный (м/м)
По месту: Внутренние сети ХВС и ГВС корпуса 14.1 |  | 0 (допускается прокладка без уклона) безразмерный (м/м) | 0,001 безразмерный (м/м)
Минимальный уклон трубопроводов при стеснённых условиях |  | без уклона (0) безразмерный | 0,001 безразмерный
По месту: Трубопроводы ХВС и ГВС корпуса 14.2 (п. 15 общих указаний NEW) |  | без уклона (0) безразмерный | 0,001 безразмерный
Допустимый минимальный уклон при стеснённых условиях |  | 0 (без уклона) безразмерный (уклон) | 0,001 безразмерный (уклон)
По месту: Корпус 14.2, системы ХВС и ГВС |  | 0 (без уклона) безразмерный (уклон) | 0,001 безразмерный (уклон)
Допустимый уклон трубопроводов в стеснённых условиях |  | 0 (прокладка без уклона допускается) безразм. | 0,001 безразм.
По месту: Трубопроводы ХВС и ГВС |  | 0 (прокладка без уклона допускается) безразм. | 0,001 безразм.
Допустимый уклон трубопроводов в стеснённых условиях |  | без уклона (0) б/р (уклон) | 0,001 б/р (уклон)
По месту: Внутренние системы водоснабжения, участки со стеснёнными условиями |  | без уклона (0) б/р (уклон) | 0,001 б/р (уклон)
Допустимый уклон трубопроводов в стеснённых условиях |  | без уклона (0) безразмерный (уклон) | 0,001 безразмерный (уклон)
По месту: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД п.15) |  | без уклона (0) безразмерный (уклон) | 0,001 безразмерный (уклон)
По месту: Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД п.15) |  | без уклона (0) безразмерный (уклон) | 0,001 безразмерный (уклон)
Допустимый уклон трубопроводов в стеснённых условиях |  | без уклона (0) - | 0,001 -
По месту: Трубопроводы внутреннего водопровода |  | без уклона (0) - | 0,001 -
Допустимый уклон трубопроводов при стеснённых условиях |  | без уклона (0) безразмерный | 0,001 безразмерный
По месту: Системы ХВС/ГВС (В1.x, Т3.x, Т4.x) |  | без уклона (0) безразмерный | 0,001 безразмерный
Допустимый уклон в стеснённых условиях |  | 0 (без уклона) — | 0,001 —
По месту: Трубопроводы ХВС/ГВС |  | 0 (без уклона) — | 0,001 —
Допустимый уклон трубопроводов в стеснённых условиях |  | 0 (прокладка без уклона допускается) б/р (уклон) | 0,001 б/р (уклон)
По месту: Трубопроводы В1/Т3/Т4 подземной части |  | 0 (прокладка без уклона допускается) б/р (уклон) | 0,001 б/р (уклон)
Основание: Одинаковый переход общего требования; разные корпуса и листы — места его применения, а не самостоятельные изменения.
Состав итоговой карточки
PC-001 | PCA-P01.A-R003-C001 · P01.A-R003 · Уклон прокладки трубопроводов систем ХВС и ГВС (В1/Т3/Т4) при стесненных условиях Изменено допущение по уклону трубопроводов при стесненных условиях. В OLD допускалась прокладка вообще без уклона, в NEW — только с уклоном 0,001. Основное требование (уклон не менее 0,002 в сторону спускных устройств) и спускные краны в нижних точках сохранены.
PC-004 | PCA-P02.A-R003-C001 · P02.A-R003 · Уклон трубопроводов внутреннего водопровода (ХВС и ГВС) при стеснённых условиях При стеснённых условиях прокладку без уклона больше не допускают: теперь нужен уклон не менее 0,001. Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств не изменился.
PC-012 | PCA-P06.A-R009-C002 · P06.A-R009 · Уклон прокладки трубопроводов водоснабжения в стеснённых условиях Изменено допущение для стеснённых условий: в OLD разрешалась прокладка без уклона, в NEW требуется уклон 0,001. Основной уклон не менее 0,002 в сторону спускных устройств сохранён.
PC-046 | PCA-P03.A-R002-C002 · P03.A-R002 · Уклон прокладки трубопроводов внутреннего водопровода в стеснённых условиях Норма для стеснённых условий изменена: раньше разрешалась прокладка без уклона, теперь минимальный уклон 0,001. Основной уклон — не менее 0,002 — не изменился.
PC-057 | PCA-P04.A-R002-C002 · P04.A-R002 · Уклон прокладки трубопроводов внутреннего водопровода в стеснённых условиях Требование к прокладке в стеснённых условиях стало строже. В OLD допускалась прокладка без уклона, в NEW — только с уклоном не менее 0,001. Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств не изменился.
PC-066 | PCA-P05.A-R003-C001 · P05.A-R003 · Уклон трубопроводов внутреннего водопровода (ХВС и ГВС) при стеснённых условиях прокладки При стеснённых условиях теперь нельзя прокладывать трубопроводы без уклона: вместо разрешённой прокладки без уклона установлен уклон 0,001. Основной уклон — не менее 0,002 в сторону спускных устройств — не изменился.
PC-079 | PCA-P07.A-R002-C002 · P07.A-R002 · Уклон прокладки трубопроводов внутреннего водопровода в стеснённых условиях Послабление для стеснённых условий изменено: раньше допускалась прокладка без уклона, теперь минимальный уклон — 0,001. Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств сохранён.
PC-094 | PCA-P08.A-R005-C002 · P08.A-R005 · Уклон прокладки трубопроводов внутреннего водопровода в стеснённых условиях Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств не изменился. Изменилось допущение для стеснённых условий: вместо прокладки без уклона теперь требуется уклон 0,001.
Различия: Одинаковый переход общего требования; разные корпуса и листы — места его применения, а не самостоятельные изменения.
Проявление: Корпус 14.1, системы холодного и горячего водоснабжения; Системы ХВС В1.1–В1.3; Системы ГВС Т3.1–Т3.3, Т4.1–Т4.3 Изменено допущение по уклону трубопроводов при стесненных условиях. В OLD допускалась прокладка вообще без уклона, в NEW — только с уклоном 0,001. Основное требование (уклон не менее 0,002 в сторону спускных устройств) и спускные краны в нижних точках сохранены.
Проявление: Корпус 14.2; 1 зона (до 13 этажа); 2 зона (14–22 этажи); Встроенные помещения; Системы В1.1, В1.2, В1.3, Т3.1, Т3.2, Т3.3, Т4.1, Т4.2, Т4.3 При стеснённых условиях прокладку без уклона больше не допускают: теперь нужен уклон не менее 0,001. Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств не изменился.
Проявление: Магистральные и поэтажные трубопроводы ХВС и ГВС; OLD стр.10: п.5 ПЗ ИОС2.1, прокладка систем внутреннего водопровода; NEW стр.208: Общие указания, п.15 «Общие указания по монтажу систем водоснабжения» Изменено допущение для стеснённых условий: в OLD разрешалась прокладка без уклона, в NEW требуется уклон 0,001. Основной уклон не менее 0,002 в сторону спускных устройств сохранён.
Проявление: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД, Общие указания п.15); Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД, Общие указания п.15); ИОС2.1 ПЗ, разд.5 и разд.12 Норма для стеснённых условий изменена: раньше разрешалась прокладка без уклона, теперь минимальный уклон 0,001. Основной уклон — не менее 0,002 — не изменился.
Проявление: Магистральные и поэтажные трубопроводы всех систем В1.x, Т3.x, Т4.x Требование к прокладке в стеснённых условиях стало строже. В OLD допускалась прокладка без уклона, в NEW — только с уклоном не менее 0,001. Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств не изменился.
Проявление: OLD: ПЗ п.5 — холодное водоснабжение (стр. 10); OLD: ПЗ п.12 — горячее водоснабжение (стр. 19); NEW: Общие данные, лист 1, п.15 «Общие указания по монтажу систем водоснабжения» (стр. 177) При стеснённых условиях теперь нельзя прокладывать трубопроводы без уклона: вместо разрешённой прокладки без уклона установлен уклон 0,001. Основной уклон — не менее 0,002 в сторону спускных устройств — не изменился.
Проявление: Магистральные трубопроводы подземного этажа и техпространства Послабление для стеснённых условий изменено: раньше допускалась прокладка без уклона, теперь минимальный уклон — 0,001. Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств сохранён.
Проявление: Подземная часть: техпространство; Помещение насосной станции (NEW) Основной минимальный уклон 0,002 в сторону спускных устройств не изменился. Изменилось допущение для стеснённых условий: вместо прокладки без уклона теперь требуется уклон 0,001.
Фрагменты источников — текст · 33
OLD — Было · 21 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 12 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для системы ХВС прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-состояние (п. 15 общих указаний) трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001. В нижних точках систем предусматриваются спускные краны.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для системы ГВС прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-состояние (п. 15 общих указаний) Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001. В нижних точках систем предусматриваются спускные краны.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW-состояние: при стеснённых условиях уклон 0,001 Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT Состояние объекта в новой редакции. Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС: при стеснённых условиях допускается прокладка без уклона прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: п.15 Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС: то же требование прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: в стеснённых условиях минимальный уклон 0,001 Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD_STATE (ХВС) В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW-состояние, корпус 14.3 Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD_STATE (ГВС) ...прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW-состояние, корпус 14.4 Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: ХВС прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW-состояние Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001. В нижних точках систем предусматриваются спускные краны.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: ГВС прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW state — п.15 общих указаний по монтажу трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: в стеснённых условиях допускалась прокладка без уклона В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TEXT NEW state трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние (ХВС) В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TEXT NEW-состояние: в стеснённых условиях — уклон 0,001 Для возможности опорожнения систем трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние (ГВС) прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС ...прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD state — холодное водоснабжение прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state — горячее водоснабжение прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD state — ХВС прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state — ГВС прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС: в стеснённых условиях — без уклона В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС: в стеснённых условиях — без уклона ...прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона.
ИТ-002 | Теплоизоляция трубопроводов: толщина, материалы и зоны применения Общее требование «по расчёту, не менее 10 мм» уточнено по зонам: НГ — не менее 20 мм, Г1 — не менее 13 мм. Общие указания, надписи на стояках и спецификации собраны вместе. Марки изделий, запотолочное пространство МОП и местные привязки сохранены по исходным карточкам. Сводная · 13 исходных | Толщина по расчёту на следующей стадии, не менее 10 мм; минеральная вата НГ Bos Pipe либо аналог и изоляция Г1. | Раздельные толщины и материалы по зонам; в исходных карточках указаны базальтовые цилиндры НГ 20 мм и полимерная изоляция Г1 13 мм. Точные изделия и места — в параметрах и составе сводки. | TEXT TABLE GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 65
Характеристика |  | Было | Стало
Минимальная толщина изоляции класса НГ (автостоянка, техпространство/техэтаж) |  | не менее 10 (толщина по расчёту на следующей стадии) мм | не менее 20 (в СО — цилиндры толщиной 20 мм)
По месту: ХВС и ГВС, все системы В1.x/Т3.x/Т4.x |  | не менее 10 (толщина по расчёту на следующей стадии) мм | не менее 20 (в СО — цилиндры толщиной 20 мм)
Минимальная толщина изоляции класса Г1 (остальные зоны) |  | не менее 10 (толщина по расчёту на следующей стадии) мм | не менее 13 (в СО — трубки K-Flex PE толщиной 13 мм)
По месту: ХВС и ГВС, все системы В1.x/Т3.x/Т4.x |  | не менее 10 (толщина по расчёту на следующей стадии) мм | не менее 13 (в СО — трубки K-Flex PE толщиной 13 мм)
Материал изоляции класса НГ |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна; в СО — EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ), обкладка неармированной алюминиевой фольгой, 80 кг/м³
По месту: Автостоянка, техэтаж/техпространство |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна; в СО — EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ), обкладка неармированной алюминиевой фольгой, 80 кг/м³
Материал изоляции класса Г1 |  | теплоизоляция Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | вспененные полимерные материалы Г1; в СО — трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE
По месту: Остальные зоны |  | теплоизоляция Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | вспененные полимерные материалы Г1; в СО — трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE
Зона применения изоляции НГ |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
По месту: Корпус 14.1 и подземная часть |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
Минимальная толщина изоляции класса НГ |  | не менее 10 мм (по расчету) | не менее 20 мм
По месту: Автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП |  | не менее 10 мм (по расчету) | не менее 20 мм
Минимальная толщина изоляции класса Г1 |  | не менее 10 мм (по расчету) | не менее 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | не менее 10 мм (по расчету) | не менее 13 мм
Зона применения изоляции класса НГ |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
По месту: Трубопроводы ХВС и ГВС |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
Материал изоляции класса НГ |  | цилиндры из минеральной ваты (Bos Pipe или аналог) | цилиндры из базальтового волокна
По месту: Зоны с изоляцией НГ |  | цилиндры из минеральной ваты (Bos Pipe или аналог) | цилиндры из базальтового волокна
Минимальная толщина изоляции в автостоянке и техпространстве/техэтаже (НГ) |  | по расчёту, не менее 10 мм | не менее 20 (в спецификации 20) мм
По месту: Корпус 14.2, автостоянка/техэтаж, системы В1.1–Т4.3 |  | по расчёту, не менее 10 мм | не менее 20 (в спецификации 20) мм
Минимальная толщина изоляции в остальных зонах (Г1) |  | по расчёту, не менее 10 мм | не менее 13 (в спецификации 13) мм
По месту: Корпус 14.2, остальные зоны, системы В1.1–Т4.3 |  | по расчёту, не менее 10 мм | не менее 13 (в спецификации 13) мм
Изоляционное изделие НГ |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна НГ в обкладке алюминиевой фольгой, 80 кг/м³, EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ
По месту: Автостоянка/техэтаж |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна НГ в обкладке алюминиевой фольгой, 80 кг/м³, EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ
Изоляционное изделие Г1 |  | теплоизоляция Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE, 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | теплоизоляция Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE, 13 мм
Минимальная толщина теплоизоляции (НГ) в автостоянке и техпространстве/техэтаже |  | 10 мм | 20 мм
По месту: Трубопроводы ХВС и ГВС в автостоянке и техпространстве/техэтаже |  | 10 мм | 20 мм
Минимальная толщина теплоизоляции (Г1) в остальных зонах |  | 10 мм | 13 мм
По месту: Трубопроводы ХВС и ГВС вне автостоянки и техпространства |  | 10 мм | 13 мм
Материал изоляции в автостоянке и техпространстве |  | цилиндры из минеральной ваты НГ (Bos Pipe или аналог) | цилиндры из базальтового волокна НГ
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж |  | цилиндры из минеральной ваты НГ (Bos Pipe или аналог) | цилиндры из базальтового волокна НГ
Минимальная толщина теплоизоляции в автостоянке / техпространстве (техэтаже) |  | не менее 10 (окончательно — по расчёту на след. стадии) мм | не менее 20 мм
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4, п.14 общих указаний; спецификации .СО (EXPERT ISOL-НФ ...20) |  | не менее 10 (окончательно — по расчёту на след. стадии) мм | не менее 20 мм
Минимальная толщина теплоизоляции в остальных зонах |  | не менее 10 (окончательно — по расчёту на след. стадии) мм | не менее 13 мм
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4, п.14 общих указаний; спецификации .СО (K-Flex PE 13x0xx) |  | не менее 10 (окончательно — по расчёту на след. стадии) мм | не менее 13 мм
Изоляционное изделие НГ (автостоянка/техпространство) |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры базальтовые НГ в обкладке алюминиевой фольгой, 80 кг/м³, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.xx.20, ВЗТМ
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4 |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры базальтовые НГ в обкладке алюминиевой фольгой, 80 кг/м³, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.xx.20, ВЗТМ
Изоляционное изделие Г1 (остальные зоны) |  | теплоизоляция класса Г1, Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена (класс Г1 по общим указаниям), K-Flex PE 13x0xx
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4 |  | теплоизоляция класса Г1, Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена (класс Г1 по общим указаниям), K-Flex PE 13x0xx
Минимальная толщина теплоизоляции НГ в автостоянке/техпространстве (техэтаже) |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии); минераловатные цилиндры НГ Bos Pipe мм | не менее 20; цилиндры из базальтового волокна НГ мм
По месту: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД п.14) |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии); минераловатные цилиндры НГ Bos Pipe мм | не менее 20; цилиндры из базальтового волокна НГ мм
По месту: Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД п.14) |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии); минераловатные цилиндры НГ Bos Pipe мм | не менее 20; цилиндры из базальтового волокна НГ мм
Минимальная толщина теплоизоляции Г1 в остальных зонах |  | не менее 10; Энергофлекс Г1 мм | не менее 13; вспененные полимерные материалы Г1 мм
По месту: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД п.14) |  | не менее 10; Энергофлекс Г1 мм | не менее 13; вспененные полимерные материалы Г1 мм
По месту: Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД п.14) |  | не менее 10; Энергофлекс Г1 мм | не менее 13; вспененные полимерные материалы Г1 мм
Минимальная толщина теплоизоляции класса НГ (автостоянка, техническая зона) |  | по расчёту, но не менее 10 мм | не менее 20 (в спецификации — 20) мм
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж; В1.1–Т4.2 |  | по расчёту, но не менее 10 мм | не менее 20 (в спецификации — 20) мм
Минимальная толщина теплоизоляции класса Г1 (остальные зоны) |  | по расчёту, но не менее 10 мм | не менее 13 (в спецификации — 13) мм
По месту: Остальные зоны; В1.1–Т4.2 |  | по расчёту, но не менее 10 мм | не менее 13 (в спецификации — 13) мм
Материал изоляции класса НГ |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м³, EXPERT ISOL-НФ 80 (БЗТМ)
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м³, EXPERT ISOL-НФ 80 (БЗТМ)
Материал изоляции класса Г1 |  | теплоизоляция класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена, K-Flex PE, длина 2 м, толщина 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | теплоизоляция класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена, K-Flex PE, длина 2 м, толщина 13 мм
Минимальная толщина теплоизоляции трубопроводов в автостоянке и техпространстве/техэтаже (класс НГ) |  | не менее 10 мм | не менее 20 мм
По месту: Автостоянка, техпространство / техэтаж |  | не менее 10 мм | не менее 20 мм
Минимальная толщина теплоизоляции трубопроводов в остальных зонах (класс Г1) |  | не менее 10 мм | не менее 13 мм
По месту: Остальные зоны прокладки |  | не менее 10 мм | не менее 13 мм
Материал изоляции класса НГ |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) - | цилиндры из базальтового волокна -
По месту: Автостоянка, техпространство / техэтаж |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) - | цилиндры из базальтового волокна -
Материал изоляции класса Г1 |  | теплоизоляция Энергофлекс (или аналог) - | вспененные полимерные материалы -
По месту: Остальные зоны прокладки |  | теплоизоляция Энергофлекс (или аналог) - | вспененные полимерные материалы -
Минимальная толщина изоляции класса НГ (автостоянка, техпространство/техэтаж) |  | по расчету, но не менее 10 мм | не менее 20 (в спецификации 20) мм
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж; В1.х, Т3.х, Т4.х |  | по расчету, но не менее 10 мм | не менее 20 (в спецификации 20) мм
Минимальная толщина изоляции класса Г1 (остальные зоны) |  | по расчету, но не менее 10 мм | не менее 13 (в спецификации 13) мм
По месту: Остальные зоны; В1.х, Т3.х, Т4.х |  | по расчету, но не менее 10 мм | не менее 13 (в спецификации 13) мм
Материал и марка изоляции НГ |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ, плотность 80 кг/м³
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ, плотность 80 кг/м³
Материал и марка изоляции Г1 |  | теплоизоляция класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE (вспененные полимерные материалы класса Г1)
По месту: Остальные зоны |  | теплоизоляция класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE (вспененные полимерные материалы класса Г1)
Минимальная толщина изоляции НГ (автостоянка, техпространство/техэтаж) |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 20 мм
По месту: Трубопроводы ХВС/ГВС в автостоянке и на техэтаже |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 20 мм
Минимальная толщина изоляции класса Г1 (остальные зоны) |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 13 мм
По месту: Трубопроводы ХВС/ГВС вне автостоянки и техэтажа |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 13 мм
Материал изоляции НГ |  | цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe (или аналог) — | цилиндры из базальтового волокна НГ —
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж |  | цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe (или аналог) — | цилиндры из базальтового волокна НГ —
Минимальная толщина изоляции класса НГ |  | не менее 10 мм (по расчёту) | не менее 20 мм
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж, запотолочное пространство МОП |  | не менее 10 мм (по расчёту) | не менее 20 мм
Минимальная толщина изоляции класса Г1 |  | не менее 10 мм (по расчёту) | не менее 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | не менее 10 мм (по расчёту) | не менее 13 мм
Зона применения негорючей изоляции НГ |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
По месту: Трубопроводы ХВС и ГВС |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
Материал и марка изоляции класса НГ |  | цилиндры из минеральной ваты Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в фольге EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ, толщина 20 мм
По месту: Зоны изоляции НГ |  | цилиндры из минеральной ваты Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в фольге EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ, толщина 20 мм
Материал и марка изоляции класса Г1 |  | теплоизоляция Г1 Энергофлекс (или аналог) | вспененные полимерные материалы Г1; по спецификации — трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE толщиной 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | теплоизоляция Г1 Энергофлекс (или аналог) | вспененные полимерные материалы Г1; по спецификации — трубки из вспененного полиэтилена K-Flex PE толщиной 13 мм
Минимальная толщина изоляции класса НГ |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 20 мм
По месту: Автостоянка, техпространство/техэтаж, запотолочное пространство МОП |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 20 мм
Минимальная толщина изоляции класса Г1 |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | не менее 10 (по расчёту) мм | не менее 13 мм
Зоны применения изоляции класса НГ |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
По месту: Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | автостоянка и техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
Минимальная толщина изоляции в зонах НГ (автостоянка, техпространство/техэтаж) |  | не менее 10 (уточняется расчетом) мм | не менее 20 мм
По месту: Автостоянка, тех. этаж корпуса 14.7 |  | не менее 10 (уточняется расчетом) мм | не менее 20 мм
Минимальная толщина изоляции в остальных зонах (Г1), в том числе в инженерной комнате |  | не менее 10 (уточняется расчетом) мм | не менее 13 мм
По месту: Инженерная комната / помещение ревизии коммуникаций, прочие зоны |  | не менее 10 (уточняется расчетом) мм | не менее 13 мм
Перечень зон с изоляцией НГ |  | автостоянка, техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
По месту: Корпус 14.7 |  | автостоянка, техпространство | автостоянка, техэтаж, запотолочное пространство МОП
Материал изоляции НГ |  | цилиндры из минеральной ваты Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна
По месту: Зоны НГ |  | цилиндры из минеральной ваты Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна
Толщина теплоизоляции стояков на тех. этаже |  | по расчёту на след. стадии, не менее 10 мм | 20 мм
По месту: Тех. этаж, стояки Т4.1-7-1, Т3.1-7-1 |  | по расчёту на след. стадии, не менее 10 мм | 20 мм
Толщина теплоизоляции стояков в инженерной комнате |  | по расчёту на след. стадии, не менее 10 мм | 13 мм
По месту: Инженерная комната (помещение ревизии), стояки Т4.1-7-1, Т3.1-7-1 |  | по расчёту на след. стадии, не менее 10 мм | 13 мм
Толщина теплоизоляции стояков на тех. этаже |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 20 мм
По месту: Тех. этаж, группа стояков Т3.1/Т4.1/Т3.2/Т4.2 |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 20 мм
Толщина теплоизоляции стояков в инженерной комнате |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 13 мм
По месту: Инженерная комната (помещение ревизии коммуникаций) |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 13 мм
Толщина изоляции стояков ГВС на тех. этаже |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 20 мм
По месту: Корпус 14.6, тех. этаж |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 20 мм
Толщина изоляции стояков ГВС в инженерной комнате |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 13 мм
По месту: Корпус 14.6, инженерная комната |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 13 мм
Минимальная толщина изоляции класса НГ (автостоянка, техэтаж) |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии) мм | не менее 20 мм
По месту: Автостоянка, техэтаж/техпространство |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии) мм | не менее 20 мм
Минимальная толщина изоляции класса Г1 (остальные зоны) |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии) мм | не менее 13 мм
По месту: Остальные зоны |  | не менее 10 (по расчёту на дальнейшей стадии) мм | не менее 13 мм
Материал изоляции класса НГ |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна
По месту: Автостоянка, техэтаж/техпространство |  | цилиндры из минеральной ваты, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна
Материал изоляции класса Г1 |  | изоляция Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | вспененные полимерные материалы Г1
По месту: Остальные зоны |  | изоляция Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог) | вспененные полимерные материалы Г1
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя |  | не менее 10 мм (уточняется расчётом на дальнейшей стадии) | не менее 20 мм
По месту: Техпространство подземной части (OLD: автостоянка и техпространство; NEW: насосная и техпространство) |  | не менее 10 мм (уточняется расчётом на дальнейшей стадии) | не менее 20 мм
Материал и исполнение теплоизоляции |  | цилиндры из минеральной ваты, класс горючести НГ, фирма Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в обкладке из неармированной алюминиевой фольги, класс горючести НГ
По месту: Техпространство подземной части |  | цилиндры из минеральной ваты, класс горючести НГ, фирма Bos Pipe (или аналог) | цилиндры из базальтового волокна в обкладке из неармированной алюминиевой фольги, класс горючести НГ
Толщина теплоизоляции трубопроводов ХВС в автостоянке/техпространстве |  | по расчёту, не менее 10 мм | 20 мм
По месту: Подземный этаж, В1.1/В1.2/В1.3 |  | по расчёту, не менее 10 мм | 20 мм
Изделие теплоизоляции |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры базальтовые EXPERT ISOL-НФ 80 в алюминиевой фольге, 80 кг/м³, НГ (ВЗТМ)
По месту: Подземный этаж, В1.1/В1.2/В1.3 |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры базальтовые EXPERT ISOL-НФ 80 в алюминиевой фольге, 80 кг/м³, НГ (ВЗТМ)
Изделие теплоизоляции |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры базальтовые в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ)
По месту: Автостоянка, техпространство, Т3.1–Т4.3 |  | цилиндры из минеральной ваты НГ, Bos Pipe (или аналог) | цилиндры базальтовые в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ)
Толщина теплоизоляции |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 20 мм
По месту: Автостоянка, техпространство, Т3.1–Т4.3 |  | по расчёту на дальнейшей стадии, не менее 10 мм | 20 мм
Основание: Одно общее решение по теплоизоляции отражено текстом, чертежами и спецификациями. Локальные изделия и условия применения не приравниваются друг к другу.
Состав итоговой карточки
PC-002 | PCA-P01.A-R004-C001 · P01.A-R004 · Теплоизоляция трубопроводов ХВС и ГВС: толщина, материал и зоны применения изоляции классов НГ и Г1 Требование к теплоизоляции трубопроводов стало конкретным. В OLD было указано: «не менее 10 мм по расчёту на следующей стадии», минеральная вата НГ (Bos Pipe) в автостоянке и техпространстве, Г1 (Энергофлекс) в остальных зонах. В NEW: базальтовые цилиндры НГ толщиной не менее 20 мм в автостоянке, на техэтаже и дополнительно в запотолочном пространстве МОП; вспененный полимер Г1 толщиной не менее 13 мм в остальных зонах. В спецификации NEW это K-Flex PE 13 мм и EXPERT ISOL-НФ 80 толщиной 20 мм, НГ.
PC-005 | PCA-P02.A-R012-C001 · P02.A-R012 · Теплоизоляция трубопроводов хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения (включая циркуляцию): минимальная толщина, материал и изделие по зонам (автостоянка/техпространство — НГ, остальные зоны — Г1) Вместо «толщина по расчёту на дальнейшей стадии, но не менее 10 мм» с изделиями Bos Pipe (минвата, НГ) и Энергофлекс (Г1) в NEW заданы фиксированные минимальные толщины: не менее 20 мм для НГ-цилиндров из базальтового волокна (автостоянка, техэтаж) и не менее 13 мм для вспененной полимерной изоляции Г1 (остальные зоны). Спецификация по всем системам В1.1–Т4.3 это подтверждает: цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) толщиной 20 мм, НГ, и трубки K-Flex PE толщиной 13 мм.
PC-006 | PCA-P03.A-R005-C001 · P03.A-R005 · Теплоизоляция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС и ГВС): минимальная толщина и изоляционные изделия по зонам (автостоянка/техпространство — НГ; остальные зоны — Г1) Изменены требования к теплоизоляции трубопроводов. В OLD минимальная толщина была общей — не менее 10 мм, точную толщину предлагалось определить расчётом на следующей стадии. Изоляция: цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe в автостоянке и техпространстве, изоляция класса Г1 Энергофлекс в остальных зонах. В NEW для корпусов 14.3 и 14.4 заданы разные минимальные толщины по зонам: базальтовые цилиндры НГ — не менее 20 мм, вспененный полимер Г1 — не менее 13 мм. В спецификациях теперь указаны другие изделия: EXPERT ISOL-НФ (ВЗТМ, 80 кг/м³, фольга, 20 мм) и трубки K-Flex PE толщиной 13 мм.
PC-008 | PCA-P04.A-R003-C001 · P04.A-R003 · Теплоизоляция трубопроводов хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения (включая циркуляционные Т4): толщина слоя и материал по зонам НГ и Г1 Минимальная толщина теплоизоляции изменилась: вместо общего требования «по расчёту, но не менее 10 мм» (OLD) заданы конкретные значения — не менее 20 мм для негорючей (НГ) изоляции и не менее 13 мм для изоляции класса Г1 (NEW). Изменилась и конкретизация материалов: минеральная вата Bos Pipe заменена цилиндрами из базальтового волокна в фольге (EXPERT ISOL-НФ 80, БЗТМ), изоляция Г1 фирмы Энергофлекс — трубками из вспененного полиэтилена K-Flex PE 13 мм. Спецификация подтверждает эти решения по всем системам.
PC-010 | PCA-P05.A-R011-C001 · P05.A-R011 · Теплоизоляция трубопроводов хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения (включая циркуляцию): минимальная толщина, материал и марка Минимальную толщину теплоизоляции ужесточили: в OLD было «по расчету, но не менее 10 мм» для обеих зон, в NEW — не менее 20 мм для цилиндров НГ в автостоянке и на техэтаже и не менее 13 мм для изоляции Г1 в остальных зонах. Сменились и конкретные материалы и марки. Для НГ вместо цилиндров из минеральной ваты Bos Pipe приняты базальтовые цилиндры с фольгой EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ), для Г1 вместо изоляции Энергофлекс — трубки K-Flex PE из вспененного полиэтилена. Деление на зоны НГ/Г1 и принцип «изолируются все трубопроводы, кроме подводок к приборам» не изменились.
PC-014 | PCA-P06.A-R009-C001 · P06.A-R009 · Теплоизоляция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС и ГВС) Изменены требования к теплоизоляции. Минимальная толщина увеличена: для негорючей изоляции класса НГ — с 10 до 20 мм, для изоляции класса Г1 — с 10 до 13 мм. Зона применения негорючей изоляции НГ расширена на запотолочное пространство МОП. Вместо минераловатных цилиндров Bos Pipe и изоляции Энергофлекс приняты базальтовые цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) толщиной 20 мм и трубки K-Flex PE толщиной 13 мм.
PC-016 | PCA-P06.A-R008-C002 · P06.A-R008 · Толщина и материал теплоизоляции стояков и трубопроводов ГВС (Т3.1, Т4.1) на техэтаже и в инженерной комнате (помещении ревизии коммуникаций) Минимальная толщина теплоизоляции трубопроводов ГВС увеличена: вместо «по расчету на дальнейшей стадии, но не менее 10 мм» приняты не менее 20 мм (НГ, базальтовое волокно) в автостоянке, на техэтаже и в запотолочном пространстве МОП и не менее 13 мм (Г1, вспененные полимеры) в остальных зонах. Для стояков на плане раскладки указана изоляция 20 мм на тех. этаже и 13 мм в инженерной комнате. Перечень зон с изоляцией НГ дополнен запотолочным пространством МОП.
PC-064 | PCA-P04.A-R008-C002 · P04.A-R008 · Толщина теплоизоляции стояков ГВС (Т3.1-5-1, Т4.1-5-1, Т3.2-5-1, Т4.2-5-1) В OLD толщина изоляции трубопроводов ГВС не была задана: «по расчёту на дальнейшей стадии, но не менее 10 мм». В NEW для стояков заданы конкретные значения: 20 мм на тех. этаже и 13 мм в инженерной комнате. От этого зависит раскладка стояков (шаг 140/170 мм, привязки к стене).
PC-073 | PCA-P05.A-R008-C003 · P05.A-R008 · Толщина теплоизоляции стояков ГВС корпуса 14.6 В OLD толщину изоляции предписывалось определить расчётом на следующей стадии, не менее 10 мм. В NEW для стояков ГВС задана конкретная толщина: 20 мм на тех. этаже и 13 мм в инженерной комнате.
PC-078 | PCA-P07.A-R002-C001 · P07.A-R002 · Теплоизоляция трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС и ГВС): материал и минимальная толщина Вместо общего минимума 10 мм (окончательная толщина — по расчёту на следующей стадии) заданы раздельные минимальные толщины: 20 мм для негорючей изоляции (НГ) в автостоянке и на техэтаже и 13 мм для изоляции класса Г1 в остальных зонах. Материалы и марки изоляции тоже уточнены.
PC-093 | PCA-P08.A-R005-C001 · P08.A-R005 · Теплоизоляция трубопроводов ХВС/ГВС в техническом пространстве подземной части (в NEW — также в насосной) Для трубопроводов в техпространстве решение по изоляции уточнено. Минимальная толщина увеличена с 10 до 20 мм. Вместо цилиндров из минеральной ваты НГ Bos Pipe (или аналог) приняты цилиндры из базальтового волокна НГ в обкладке из неармированной алюминиевой фольги.
PC-097 | PCA-P08.A-R006-C002 · P08.A-R006 · Тепловая изоляция трубопроводов ХВС в автостоянке и техпространстве Толщину изоляции, которую ПЗ стадии П оставила на расчёт («не менее 10 мм»), в РД задали конкретно — 20 мм. Изделие: базальтовые цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) в обкладке алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м³, группа горючести НГ. В П было указано: цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe или аналог.
PC-100 | PCA-P08.A-R007-C003 · P08.A-R007 · Тепловая изоляция магистралей ГВС и циркуляции в автостоянке и техпространстве В ПД для автостоянки и техпространства заданы цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe (или аналог) толщиной по расчёту, но не менее 10 мм. В РД для всех систем Т3/Т4 специфицированы базальтовые цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) в обкладке из алюминиевой фольги толщиной 20 мм, группа горючести НГ.
Различия: Одно общее решение по теплоизоляции отражено текстом, чертежами и спецификациями. Локальные изделия и условия применения не приравниваются друг к другу.
Проявление: Системы ХВС В1.1, В1.2, В1.3; Системы ГВС Т3.1, Т3.2, Т3.3, циркуляция Т4.1, Т4.2, Т4.3; Автостоянка, техэтаж/техпространство, запотолочное пространство МОП; Остальные зоны корпуса 14.1; Автостоянка; Техэтаж / техпространство; Запотолочное пространство МОП (межквартирный коридор); Остальные зоны Требование к теплоизоляции трубопроводов стало конкретным. В OLD было указано: «не менее 10 мм по расчёту на следующей стадии», минеральная вата НГ (Bos Pipe) в автостоянке и техпространстве, Г1 (Энергофлекс) в остальных зонах. В NEW: базальтовые цилиндры НГ толщиной не менее 20 мм в автостоянке, на техэтаже и дополнительно в запотолочном пространстве МОП; вспененный полимер Г1 толщиной не менее 13 мм в остальных зонах. В спецификации NEW это K-Flex PE 13 мм и EXPERT ISOL-НФ 80 толщиной 20 мм, НГ.
Проявление: Корпус 14.2; Автостоянка, техпространство/техэтаж (изоляция НГ); Остальные зоны (изоляция Г1); В1.1; В1.2; В1.3; Т3.1; Т3.2; Т3.3; Т4.1; Т4.2; Т4.3; Автостоянка / техпространство (техэтаж); Остальные зоны Вместо «толщина по расчёту на дальнейшей стадии, но не менее 10 мм» с изделиями Bos Pipe (минвата, НГ) и Энергофлекс (Г1) в NEW заданы фиксированные минимальные толщины: не менее 20 мм для НГ-цилиндров из базальтового волокна (автостоянка, техэтаж) и не менее 13 мм для вспененной полимерной изоляции Г1 (остальные зоны). Спецификация по всем системам В1.1–Т4.3 это подтверждает: цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) толщиной 20 мм, НГ, и трубки K-Flex PE толщиной 13 мм.
Проявление: OLD: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, раздел ХВС (лист 7) и раздел ГВС (лист 16); NEW: корпус 14.3 — СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, общие указания п.14; спецификация СТ26/01-14-ВК-3-1-РД.СО (В1.1, Т4.1 и др.); NEW: корпус 14.4 — СТ26/01-14-ВК-4-1-РД, общие указания п.14; спецификация СТ26/01-14-ВК-4-1-РД.СО (В1.1, Т4.1 и др.); Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД, Общие указания п.14); Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД, Общие указания п.14); ИОС2.1 ПЗ, разд.5 (ХВС) и разд.12 (ГВС) Изменены требования к теплоизоляции трубопроводов. В OLD минимальная толщина была общей — не менее 10 мм, точную толщину предлагалось определить расчётом на следующей стадии. Изоляция: цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe в автостоянке и техпространстве, изоляция класса Г1 Энергофлекс в остальных зонах. В NEW для корпусов 14.3 и 14.4 заданы разные минимальные толщины по зонам: базальтовые цилиндры НГ — не менее 20 мм, вспененный полимер Г1 — не менее 13 мм. В спецификациях теперь указаны другие изделия: EXPERT ISOL-НФ (ВЗТМ, 80 кг/м³, фольга, 20 мм) и трубки K-Flex PE толщиной 13 мм.
Проявление: Корпус 14.5, системы В1.1, В1.2, В1.3, Т3.1, Т3.2, Т3.3, Т4.1, Т4.2; Автостоянка и техническая зона (в OLD — «техпространство», в NEW — «техэтаж»): изоляция класса НГ; Прочие зоны: изоляция класса Г1; Автостоянка и техническое пространство (в NEW — техэтаж) подземной части; Остальные зоны прокладки: межквартирный коридор, стояки, помещения ревизии коммуникаций Минимальная толщина теплоизоляции изменилась: вместо общего требования «по расчёту, но не менее 10 мм» (OLD) заданы конкретные значения — не менее 20 мм для негорючей (НГ) изоляции и не менее 13 мм для изоляции класса Г1 (NEW). Изменилась и конкретизация материалов: минеральная вата Bos Pipe заменена цилиндрами из базальтового волокна в фольге (EXPERT ISOL-НФ 80, БЗТМ), изоляция Г1 фирмы Энергофлекс — трубками из вспененного полиэтилена K-Flex PE 13 мм. Спецификация подтверждает эти решения по всем системам.
Проявление: Системы В1.1, В1.2, В1.3 (ХВС); Системы Т3.1, Т3.2, Т3.3 (ГВС); Системы Т4.1, Т4.2, Т4.3 (циркуляция ГВС); Автостоянка и техпространство/техэтаж — изоляция класса НГ; Остальные зоны — изоляция класса Г1; OLD: ПЗ п.5 — изоляция ХВС (стр. 10); OLD: ПЗ п.12 — изоляция ГВС (стр. 19); NEW: Общие данные, лист 1, п.14 «Изоляция трубопроводов» (стр. 177) Минимальную толщину теплоизоляции ужесточили: в OLD было «по расчету, но не менее 10 мм» для обеих зон, в NEW — не менее 20 мм для цилиндров НГ в автостоянке и на техэтаже и не менее 13 мм для изоляции Г1 в остальных зонах. Сменились и конкретные материалы и марки. Для НГ вместо цилиндров из минеральной ваты Bos Pipe приняты базальтовые цилиндры с фольгой EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ), для Г1 вместо изоляции Энергофлекс — трубки K-Flex PE из вспененного полиэтилена. Деление на зоны НГ/Г1 и принцип «изолируются все трубопроводы, кроме подводок к приборам» не изменились.
Проявление: Автостоянка, техпространство / техэтаж; Запотолочное пространство МОП; Остальные зоны прокладки; OLD стр.10: п.5 ПЗ ИОС2.1, изоляция трубопроводов ХВС; NEW стр.208: Общие указания, п.14 «Изоляция трубопроводов» Изменены требования к теплоизоляции. Минимальная толщина увеличена: для негорючей изоляции класса НГ — с 10 до 20 мм, для изоляции класса Г1 — с 10 до 13 мм. Зона применения негорючей изоляции НГ расширена на запотолочное пространство МОП. Вместо минераловатных цилиндров Bos Pipe и изоляции Энергофлекс приняты базальтовые цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) толщиной 20 мм и трубки K-Flex PE толщиной 13 мм.
Проявление: Тех. этаж корпуса 14.7 (стояки в изоляции НГ); Инженерная комната / помещение ревизии инженерных коммуникаций 7.МОП.104 (стояки в изоляции Г1); Автостоянка, запотолочное пространство МОП (зоны изоляции НГ); Корпус 14.7, стояки Ст. Т4.1-7-1 DN40, Ст. Т3.1-7-1 DN50 (и В1.1-7-1 DN50), тех. этаж; Корпус 14.7, стояки в инженерной комнате (помещении ревизии инженерных коммуникаций) Минимальная толщина теплоизоляции трубопроводов ГВС увеличена: вместо «по расчету на дальнейшей стадии, но не менее 10 мм» приняты не менее 20 мм (НГ, базальтовое волокно) в автостоянке, на техэтаже и в запотолочном пространстве МОП и не менее 13 мм (Г1, вспененные полимеры) в остальных зонах. Для стояков на плане раскладки указана изоляция 20 мм на тех. этаже и 13 мм в инженерной комнате. Перечень зон с изоляцией НГ дополнен запотолочным пространством МОП.
Проявление: Корпус 14.5, тех. этаж +4,610; Корпус 14.5, инженерная комната / помещение ревизии коммуникаций 5.МОП.х04 В OLD толщина изоляции трубопроводов ГВС не была задана: «по расчёту на дальнейшей стадии, но не менее 10 мм». В NEW для стояков заданы конкретные значения: 20 мм на тех. этаже и 13 мм в инженерной комнате. От этого зависит раскладка стояков (шаг 140/170 мм, привязки к стене).
Проявление: Корпус 14.6, тех. этаж; Корпус 14.6, инженерная комната (помещение ревизии инженерных коммуникаций) В OLD толщину изоляции предписывалось определить расчётом на следующей стадии, не менее 10 мм. В NEW для стояков ГВС задана конкретная толщина: 20 мм на тех. этаже и 13 мм в инженерной комнате.
Проявление: Автостоянка, техэтаж/техпространство; Прочие зоны прокладки Вместо общего минимума 10 мм (окончательная толщина — по расчёту на следующей стадии) заданы раздельные минимальные толщины: 20 мм для негорючей изоляции (НГ) в автостоянке и на техэтаже и 13 мм для изоляции класса Г1 в остальных зонах. Материалы и марки изоляции тоже уточнены.
Проявление: Техническое пространство подземной части; Помещение насосной станции (NEW) Для трубопроводов в техпространстве решение по изоляции уточнено. Минимальная толщина увеличена с 10 до 20 мм. Вместо цилиндров из минеральной ваты НГ Bos Pipe (или аналог) приняты цилиндры из базальтового волокна НГ в обкладке из неармированной алюминиевой фольги.
Проявление: Подземный этаж, автостоянка и техпространство: В1.1; Подземный этаж, автостоянка и техпространство: В1.2; Подземный этаж, автостоянка и техпространство: В1.3 Толщину изоляции, которую ПЗ стадии П оставила на расчёт («не менее 10 мм»), в РД задали конкретно — 20 мм. Изделие: базальтовые цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) в обкладке алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м³, группа горючести НГ. В П было указано: цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe или аналог.
Проявление: Подземный этаж (-1), автостоянка и техпространство В ПД для автостоянки и техпространства заданы цилиндры из минеральной ваты НГ Bos Pipe (или аналог) толщиной по расчёту, но не менее 10 мм. В РД для всех систем Т3/Т4 специфицированы базальтовые цилиндры EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) в обкладке из алюминиевой фольги толщиной 20 мм, группа горючести НГ.
Фрагменты источников — текст · 94
OLD — Было · 33 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 61 фрагмент
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние изоляции ХВС: толщина ≥10 мм, зоны и материалы Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-состояние: нормативное требование к толщине, материалу и зонам 14. Изоляция трубопроводов... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, запотолочном пространстве МОП изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 37
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние изоляции ГВС: то же требование Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина... но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах... Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 37 · TABLE NEW-спецификация В1.1: K-Flex PE 13 мм и базальт 20 мм НГ В1.1: поз. 53–58 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена... толщиной 13мм, PE 13x018…PE 13x060, K-Flex; поз. 59 Цилиндр базальтовый... внутренний диаметр 60мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.60.20, ВЗТМ, 1,96 м
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 38
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 38 · TABLE NEW-спецификация В1.2 В1.2: поз. 95–98 K-Flex PE толщиной 13мм; поз. 99 Цилиндр базальтовый... внутренний диаметр 42мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.42.20, 1,96 м
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 41
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина ... не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ ... в остальных зонах ... класса Г1 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 41 · TABLE NEW-спецификация ГВС Т3.1 Т3.1: поз. 182–187 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена... толщиной 13мм, K-Flex; поз. 188 Цилиндр базальтовый... толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.60.20, 1,96 м
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 44
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD_STATE (ХВС) Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 44 · TABLE NEW-спецификация циркуляции Т4.1 Т4.1: поз. 270–271 K-Flex PE 13x028, PE 13x048; поз. 272 Цилиндр базальтовый... внутренний диаметр 48мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.48.20, 1,96 м
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 45
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD_STATE (ГВС) Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам... Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах ... класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 45 · TABLE NEW-спецификация Т4.2/Т4.3 Т4.2: поз. 290–291 K-Flex PE толщиной 13мм; поз. 292 Цилиндр базальтовый... внутренний диаметр 35мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.35.20; Т4.3: поз. 297 PE 13x042
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС: минимум 10 мм, материалы по зонам Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-состояние (п. 14 «Изоляция трубопроводов») Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, запотолочном пространстве МОП изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС: минимум 10 мм Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW_STATE (общие указания) 14. Изоляция трубопроводов ... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 74
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD state: изоляция трубопроводов ХВС, минимум 10 мм, Bos Pipe / Энергофлекс Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводов к приборам... Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 74 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация В1.1) В1.1: Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм (PE 13x022...13x048, K-Flex); Цилиндр базальтовый ... плотность 80 кг/м³, внутренний диаметр 35/48мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.35.20 / 48.20, ВЗТМ
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 76
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state: изоляция трубопроводов ГВС, минимум 10 мм, Bos Pipe / Энергофлекс Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. ... НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах ... Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 76 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация В1.2) В1.2: Трубки ... толщиной 13мм, PE 13x025/028/035/042, K-Flex; Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 42мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.42.20
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 77
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС: минимум 10 мм Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 77 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация В1.3) В1.3: Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм, PE 13x022 / 13x042 / 13x060, K-Flex
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 80
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС: минимум 10 мм Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя ... не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах ... класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 80 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация Т3.1) Т3.1 (окончание): PE 13x042, 13x048 K-Flex; Цилиндр базальтовый ... 35мм/48мм, толщина 20мм, НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.35.20 / 48.20
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 81
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: изоляция ХВС ≥10 мм, минеральная вата НГ / Г1 Энергофлекс Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам, во избежание образования конденсата изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 81 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация Т3.2) Т3.2: Трубки ... толщиной 13мм PE 13x025/028/035/042 K-Flex; Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 42мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.42.20
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 82
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: изоляция ГВС ≥10 мм, минеральная вата НГ / Г1 Энергофлекс Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 82 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация Т3.3) Т3.3: Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм, PE 13x022 / 13x042, K-Flex
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 83
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние для ХВС Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам... Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 83 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация Т4.1, Т4.2) Т4.1: PE 13x022/028/035 K-Flex; Цилиндр базальтовый ... 28мм/35мм, толщина 20мм, НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.28.20 / 35.20; Т4.2: Трубки ... толщиной 13мм, PE 13x028
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 84
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние для ГВС Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам... Толщина теплоизоляционного слоя ... не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах ... класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 84 · TABLE NEW_IMPLEMENTATION (спецификация Т4.2, Т4.3) Т4.2: Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 28мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.28.20; Т4.3: Трубки ... толщиной 13мм, PE 13x028, K-Flex
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: изоляция ХВС, минимум 10 мм, Bos Pipe НГ / Энергофлекс Г1 Все трубопроводы холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW-состояние (п. 14): минимумы 20 и 13 мм, материалы по зонам Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: изоляция ГВС, минимум 10 мм, те же материалы Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. ...НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах ...Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW state, корпус 14.3: общие указания п.14 14. Изоляция трубопроводов ... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD state — изоляция ХВС Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW state, корпус 14.4: общие указания п.14 14. Изоляция трубопроводов ... в автостоянке, техэтаже, изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах ... из вспенненных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 114
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state — изоляция ГВС Все трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, для уменьшения теплопотерь изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. ... цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe ... класса Г1 фирмы Энергофлекс |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 114 · TABLE NEW, корпус 14.3, спецификация ХВС (В1.1): изделия и толщины изоляции В1.1: Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм (PE 13x022...PE 13x048, K-Flex); Цилиндр базальтовый ... плотность 80 кг/м3, ... толщина 20мм, группа горючести НГ (EXPERT ISOL-НФ 80-1000.35.20 / .48.20, ВЗТМ)
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 121
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: изоляция ХВС Все трубопроводы холодного водоснабжения... Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету... но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах... класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 121 · TABLE NEW, корпус 14.3, спецификация ГВС (Т4.1): изделия и толщины изоляции Т4.1: Трубки ... из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм (PE 13x028, PE 13x035, K-Flex); Цилиндр базальтовый ... толщина 20мм, группа горючести НГ (EXPERT ISOL-НФ 80-1000.28.20 / .35.20, ВЗТМ)
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 143
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: изоляция ГВС Все трубопроводы горячего водоснабжения... не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах... класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 143 · TABLE NEW, корпус 14.4, спецификация ХВС (В1.1): изделия и толщины изоляции Поз.51–55: Трубки ... из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм (K-Flex PE 13x022...13x060); поз.56–57: Цилиндр базальтовый ... толщина 20мм, группа горючести НГ (EXPERT ISOL-НФ 80-1000.25.20 / .60.20, ВЗТМ)
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 146
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: единая минимальная толщина 10 мм, зона НГ — автостоянка и техпространство Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 146 · TABLE NEW, корпус 14.4, спецификация ГВС (Т4.1): изделия и толщины изоляции Т4.1: поз.157–159 Трубки ... из вспененного полиэтилена ... толщиной 13мм (K-Flex); поз.160 Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 48мм, толщина 20мм, группа горючести НГ (EXPERT ISOL-НФ 80-1000.48.20)
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: минимум 10 мм, зоны НГ — автостоянка и техпространство Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW-состояние, корпус 14.3 14. Изоляция трубопроводов ... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: толщина изоляции не задана, указан только минимум Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW-состояние, корпус 14.4 14. Изоляция трубопроводов ... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются ... Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: толщина изоляции не задана, только минимум 10 мм «Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ… в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1…» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW-состояние: НГ базальт ≥20 мм, Г1 вспененный полимер ≥13 мм 14. Изоляция трубопроводов. Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения, кроме подводок к приборам, покрываются теплоизоляционными материалами. Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 167
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: толщина не задана, только минимум 10 мм Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ ... в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 167 · TABLE Подтверждение NEW в спецификации (ХВС 1 зона): PE 13 мм K-Flex и базальт НГ 20 мм В1.1: поз.45–49 «Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена длиной 2м, толщиной 13мм, внутренним диаметром 22/25/28/35/60мм ¦ PE ¦ K-Flex»; поз.50 «Цилиндр базальтовый теплоизоляционный в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, внутренний диаметр 60мм, толщина 20мм, группа горючести НГ ¦ EXPERT ISOL-НФ 80-1000.60.20 ¦ БЗТМ ¦ м ¦ 1,9»
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 169
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD state — изоляция ХВС Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог). |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 169 · TABLE Подтверждение NEW в спецификации (ХВС 2 зона и встроенные помещения) В1.2: поз.83–86 трубки PE K-Flex толщиной 13мм (внутр. Ø25/28/35/48мм); поз.87 «Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 48мм, толщина 20мм, группа горючести НГ ¦ EXPERT ISOL-НФ 80-1000.48.20»; В1.3: поз.106 PE 13x022 K-Flex
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 171
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state — изоляция ГВС Все трубопроводы горячего водоснабжения ... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя ... но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe ..., в остальных зонах ... класса Г1 фирмы Энергофлекс |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 171 · TABLE Подтверждение NEW в спецификации (ГВС 1 зона) Т3.1: поз.152–156 трубки PE K-Flex толщиной 13мм (внутр. Ø22/25/28/35/60мм); поз.157 «Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 60мм, толщина 20мм, группа горючести НГ ¦ EXPERT ISOL-НФ 80-1000.60.20»
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 174
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-состояние: изоляция ХВС не менее 10 мм, минвата Bos Pipe Все трубопроводы холодного водоснабжения ... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 174 · TABLE Подтверждение NEW в спецификации (циркуляционные трубопроводы ГВС) Т4.1: поз.229–230 PE 13x028/13x048 K-Flex, поз.231 цилиндр базальтовый Ø48, толщина 20мм, НГ; Т4.2: поз.247–248 PE 13x028/13x042 K-Flex, поз.249 «Цилиндр базальтовый ... внутренний диаметр 42мм, толщина 20мм, группа горючести НГ ¦ EXPERT ISOL-НФ 80-1000.42.20»
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: изоляция ГВС не менее 10 мм, минвата Bos Pipe Все трубопроводы горячего водоснабжения ... изолируются теплоизоляцией. Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW-состояние 14. Изоляция трубопроводов. Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения, кроме подводок к приборам, покрываются теплоизоляционными материалами. Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD: требования к изоляции Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW-состояние: норматив п.14 — НГ не менее 20 мм, Г1 не менее 13 мм 14. Изоляция трубопроводов. ...Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 195
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: изделие и минимальная толщина изоляции в автостоянке Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 195 · TABLE NEW-реализация в спецификации В1.1: K-Flex PE 13 мм и базальт НГ 20 мм В1.1, поз. 52–57: трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, толщина 13 мм, PE 13x018…PE 13x060, K-Flex; поз. 58: цилиндр базальтовый в обкладке алюминиевой фольгой, 80 кг/м3, Ø60 мм, толщина 20 мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.60.20, ВЗТМ
Открыть NEW · TABLE · стр. 196
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 196 · TABLE NEW-реализация в спецификации В1.2 В1.2, поз. 93–96: PE 13x025…PE 13x048, K-Flex, толщина 13 мм; поз. 97: EXPERT ISOL-НФ 80-1000.48.20, Ø48, толщина 20 мм, НГ
Открыть NEW · TABLE · стр. 199
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 199 · TABLE NEW-реализация для ГВС (Т3.1) Т3.1, поз. 189–194: трубки K-Flex PE толщиной 13 мм (Ø18…Ø60); поз. 195: цилиндр базальтовый EXPERT ISOL-НФ 80-1000.60.20, толщина 20 мм, НГ
Открыть NEW · TABLE · стр. 203
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 203 · TABLE NEW-реализация для циркуляции ГВС (Т4.1) Т4.1, поз. 292–293: K-Flex PE 13x028, PE 13x048, толщина 13 мм; поз. 294: EXPERT ISOL-НФ 80-1000.48.20, толщина 20 мм, НГ
Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW state — п.14 общих данных 14. Изоляция трубопроводов. ... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: общие указания п.14 14. Изоляция трубопроводов... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, запотолочном пространстве МОП изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах... вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть NEW · TABLE · стр. 227
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 227 · TABLE NEW-спецификация: изоляция Г1 13 мм K-Flex, В1.1 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена длиной 2м, толщиной 13мм, внутренним диаметром 18/22/25мм ¦ PE 13x018/13x022/13x025 ¦ K-Flex (В1.1)
Открыть NEW · TABLE · стр. 228
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 228 · TABLE NEW-спецификация: базальтовые цилиндры НГ 20 мм (ВЗТМ), В1.1/В1.3 поз.54–55 Цилиндр базальтовый теплоизоляционный в обкладке... внутренний диаметр 25/60мм, толщина 20мм, группа горючести НГ ¦ EXPERT ISOL-НФ 80-1000.25.20 / .60.20 ¦ ВЗТМ; поз.68 K-Flex PE 13x022 (В1.3)
Открыть NEW · TABLE · стр. 230
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 230 · TABLE NEW-спецификация: изоляция ГВС Т3.1/Т3.3 поз.116–120 K-Flex PE 13 мм; поз.122–123 EXPERT ISOL-НФ 80-1000.25.20 / .60.20, толщина 20мм, НГ, ВЗТМ (Т3.1); поз.136 K-Flex PE 13x022 (Т3.3)
Открыть NEW · TABLE · стр. 231
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 231 · TABLE NEW-спецификация: изоляция циркуляции Т4.1 поз.154–155 K-Flex PE 13x028 / 13x048; поз.156 EXPERT ISOL-НФ 80-1000.48.20, толщина 20мм, НГ, ВЗТМ (Т4.1)
Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: НГ ≥20 мм с расширенной зоной, Г1 ≥13 мм Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, запотолочном пространстве МОП изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: п.14, толщины 20/13 мм Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, запотолочном пространстве МОП изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 209
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 209 · GRAPHIC NEW-подтверждение толщины изоляции стояков на плане раскладки (лист ХВС) Тех. этаж. Стояки в изоляции толщиной 20 мм / Инженерная комната. Стояки в изоляции толщиной 13 мм; Ст. Т4.1-7-1 DN40, Ст. Т3.1-7-1 DN50, Ст. В1.1-7-1 DN50; 150/150
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 210
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 210 · GRAPHIC NEW-дубль плана раскладки на листе ГВС Тех. этаж. Стояки в изоляции толщиной 20 мм / Инженерная комната. Стояки в изоляции толщиной 13 мм
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 210
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 210 · GRAPHIC NEW: конкретные толщины изоляции стояков Тех. этаж. Стояки в изоляции толщиной 20 мм; Инженерная комната. Стояки в изоляции толщиной 13 мм; Ст. Т4.1-7-1 DN40, Ст. Т3.1-7-1 DN50, Ст. В1.1-7-1 DN50; 150/150
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 152
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 152 · GRAPHIC NEW: заданы конкретные толщины изоляции стояков «План раскладки стояков систем водоснабжения. Тех. этаж. Стояки в изоляции толщиной 20 мм» / «Инженерная комната. Стояки в изоляции толщиной 13 мм»; Ст. Т4.2-5-1 DN32, Т3.2-5-1 DN40, Т4.1-5-1 DN40, Т3.1-5-1 DN50; шаг 140/170
Открыть NEW · TEXT · стр. 152
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 152 · TEXT NEW: сопутствующее указание по изоляции (материалы — в общих указаниях за пределами региона) «6. Трубопроводы покрываются теплоизоляционными материалами согласно п.14 общих указаний на листе 1, изоляция условно не показана»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 179
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 179 · GRAPHIC NEW-состояние: конкретная толщина изоляции стояков План раскладки стояков систем водоснабжения. Тех. этаж. Стояки в изоляции толщиной 20 мм. Инженерная комната. Стояки в изоляции толщиной 13 мм. Ст. Т3.2-6-1 DN40, Ст. Т4.2-6-1 DN32, Ст. Т3.1-6-1 DN50, Ст. Т4.1-6-1 DN40
Открыть NEW · TEXT · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TEXT NEW state 14. Изоляция трубопроводов ... Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах изолируются теплоизоляционными материалами из вспененных полимерных материалов класса горючести Г1 толщиной не менее 13 мм
Открыть NEW · TEXT · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TEXT NEW-состояние: базальтовые цилиндры в фольге НГ, не менее 20 мм 14. Изоляция трубопроводов. Трубопроводы, расположенные в помещении насосной и техническом пространстве, изолируются цилиндрами из базальтового волокна в обкладке неармированной алюминиевой фольгой класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм.
Открыть NEW · TABLE · стр. 283
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 283 · TABLE NEW: изоляция В1.1 В1.1, поз. 114–122: цилиндр базальтовый ... плотность 80 кг/м³, внутренний диаметр 21–108 мм, толщина 20 мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ
Открыть NEW · TABLE · стр. 285
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 285 · TABLE NEW: изоляция В1.2 В1.2, поз. 168–173: цилиндр базальтовый EXPERT ISOL-НФ 80, толщина 20 мм, НГ
Открыть NEW · TABLE · стр. 288
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 288 · TABLE NEW: изоляция В1.3 В1.3, поз. 273–277: цилиндр базальтовый EXPERT ISOL-НФ 80, толщина 20 мм, НГ
Открыть NEW · TABLE · стр. 289
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 289 · TABLE NEW: изоляция В1.3 (окончание) В1.3, поз. 278–280: цилиндр базальтовый EXPERT ISOL-НФ 80 (внутр. Ø60/76/89 мм), толщина 20 мм, НГ
Открыть NEW · TABLE · стр. 291
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 291 · TABLE NEW: изоляция Т3.1 Т3.1: 360 Цилиндр базальтовый теплоизоляционный в обкладке неармированной алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м³, внутренний диаметр 21мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.21.20, ВЗТМ — 89,58 м (далее 28, 35, 42, 48 мм)
Открыть NEW · TABLE · стр. 292
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 292 · TABLE NEW: изоляция Т3.1 (крупные диаметры) 365–368 Цилиндр базальтовый … внутренний диаметр 60/76/89/108 мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ)
Открыть NEW · TABLE · стр. 297
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 297 · TABLE NEW: изоляция Т3.3 Т3.3: 526–532 Цилиндр базальтовый … внутренний диаметр 21–76 мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80, ВЗТМ
Открыть NEW · TABLE · стр. 300
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 300 · TABLE NEW: изоляция циркуляции Т4.1 Т4.1: 610–617 Цилиндр базальтовый … внутренний диаметр 21–89 мм, толщина 20мм, группа горючести НГ, EXPERT ISOL-НФ 80, B3TM
Открыть NEW · TABLE · стр. 305
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 305 · TABLE NEW: изоляция циркуляции Т4.3 Т4.3: 746–750 Цилиндр базальтовый … внутренний диаметр 21/28/35/42/60 мм, толщина 20мм, группа горючести НГ
ИТ-003 | Компенсация температурных удлинений: расстановка опор и компенсаторов Решение, отложенное в ПД до РД, разработано в таблицах, схемах и монтажных узлах: места НО/КС, типоразмеры, конструкции опор и требования к монтажу. Различия стояков и магистралей сохранены. В этой теме есть замечания проверки источников. Сводная · 8 исходных | Предусмотрен принцип компенсации; расстановка и часть монтажных решений оставлены на стадию РД. | Заданы расстановка, типоразмеры и монтажные решения по конкретным участкам; местные параметры и противоречия приведены отдельно. | TEXT TABLE GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 76
Характеристика |  | Было | Стало
Схема расстановки НО и КС на стояках ГВС |  | не разработана; разрабатывается на стадии РД по рекомендациям производителя - | таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» + отметки НО/КС на схемах стояков -
По месту: Стояки ГВС корпуса 14.1 |  | не разработана; разрабатывается на стадии РД по рекомендациям производителя - | таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» + отметки НО/КС на схемах стояков -
Места установки НО (перекрытие между этажами) |  | не определено перекрытие между этажами | 2-3, 10-11 перекрытие между этажами
По месту: Ст.Т3.1-1-1 |  | не определено перекрытие между этажами | 2-3, 10-11 перекрытие между этажами
По месту: Ст.Т4.1-1-1 |  | не определено перекрытие между этажами | 2-3, 10-11 перекрытие между этажами
Этаж установки сильфонного компенсатора |  | не определено этаж | 6 этаж
По месту: Ст.Т3.1-1-1 |  | не определено этаж | 6 этаж
По месту: Ст.Т4.1-1-1 |  | не определено этаж | 6 этаж
Места установки НО (перекрытие между этажами) |  | не определено перекрытие между этажами | 2-3, 10-11, 16-17 перекрытие между этажами
По месту: Ст.Т3.2-1-1 |  | не определено перекрытие между этажами | 2-3, 10-11, 16-17 перекрытие между этажами
По месту: Ст.Т4.2-1-1 |  | не определено перекрытие между этажами | 2-3, 10-11, 16-17 перекрытие между этажами
Этаж установки сильфонного компенсатора |  | не определено этаж | 6, 14 этаж
По месту: Ст.Т3.2-1-1 |  | не определено этаж | 6, 14 этаж
По месту: Ст.Т4.2-1-1 |  | не определено этаж | 6, 14 этаж
Способ компенсации по участкам |  | горизонтальные и вертикальные участки ГВС — естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы - | стояки — сильфонные компенсаторы; магистрали — естественные углы поворота -
По месту: Системы Т3/Т4 |  | горизонтальные и вертикальные участки ГВС — естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы - | стояки — сильфонные компенсаторы; магистрали — естественные углы поворота -
Тип и конструкция неподвижных опор |  | по рекомендациям производителя (не детализировано) - | «Энергия-Аква» Ду20–40 (стальные пластины 7 мм ×2, паронит, гильза, зачеканка) и Ду50 (фланцы, паронит, стальные косынки, грувлок)
По месту: Лист 31 «Узлы» |  | по рекомендациям производителя (не детализировано) - | «Энергия-Аква» Ду20–40 (стальные пластины 7 мм ×2, паронит, гильза, зачеканка) и Ду50 (фланцы, паронит, стальные косынки, грувлок)
Расстановка направляющих опор у компенсатора |  | не задано DN | ~4DN и ~14DN от компенсатора с обеих сторон
По месту: Лист 31 «Узлы», схема крепления стояка с КС |  | не задано DN | ~4DN и ~14DN от компенсатора с обеих сторон
Этаж установки сильфонного компенсатора |  | не определен (на стадии РД) этаж | 6 этаж
По месту: Ст.Т3.1-1-1, Ст.Т4.1-1-1 |  | не определен (на стадии РД) этаж | 6 этаж
Этаж установки сильфонного компенсатора |  | не определен (на стадии РД) этаж | 6, 14 этаж
По месту: Ст.Т3.2-1-1, Ст.Т4.2-1-1 |  | не определен (на стадии РД) этаж | 6, 14 этаж
Неподвижные опоры (перекрытие между этажами) |  | не определены (на стадии РД) перекрытие | 2-3, 10-11 перекрытие
По месту: Ст.Т3.1-1-1, Ст.Т4.1-1-1 |  | не определены (на стадии РД) перекрытие | 2-3, 10-11 перекрытие
Неподвижные опоры (перекрытие между этажами) |  | не определены (на стадии РД) перекрытие | 2-3, 10-11, 16-17 перекрытие
По месту: Ст.Т3.2-1-1, Ст.Т4.2-1-1 |  | не определены (на стадии РД) перекрытие | 2-3, 10-11, 16-17 перекрытие
Неподвижные опоры (перекрытие между этажами) |  | не определены перекрытие | 6-7 перекрытие
По месту: Ст.В1.1-1-1 |  | не определены перекрытие | 6-7 перекрытие
Неподвижные опоры (перекрытие между этажами) |  | не определены перекрытие | 8-9 перекрытие
По месту: Ст.В1.2-1-1 |  | не определены перекрытие | 8-9 перекрытие
Места установки НО на Ст.В1.1-7-1 (перекрытие между этажами) |  | не определены (для ХВС компенсация в ПЗ не рассматривается) этажи | 5-6 этажи
По месту: Корпус 14.7, Ст.В1.1-7-1 DN50 |  | не определены (для ХВС компенсация в ПЗ не рассматривается) этажи | 5-6 этажи
Места установки НО на Ст.Т3.1-7-1 (перекрытие между этажами) |  | не определены (разрабатываются на стадии РД) этажи | 2-3, 6-7, 10-11 этажи
По месту: Корпус 14.7, Ст.Т3.1-7-1 DN50 |  | не определены (разрабатываются на стадии РД) этажи | 2-3, 6-7, 10-11 этажи
Места установки НО на Ст.Т4.1-7-1 (перекрытие между этажами) |  | не определены (разрабатываются на стадии РД) этажи | 2-3, 10-11 этажи
По месту: Корпус 14.7, Ст.Т4.1-7-1 DN40 |  | не определены (разрабатываются на стадии РД) этажи | 2-3, 10-11 этажи
Конструкция неподвижных опор стояков |  | по рекомендациям производителя, не детализирована | «Энергия-Аква»: Ду20-40 — стальные пластины 7 мм с паронитом и гильзой; Ду50 — фланцы с косынками, паронит, грувлок
По месту: Корпус 14.7, стояки В1.1/Т3.1/Т4.1 |  | по рекомендациям производителя, не детализирована | «Энергия-Аква»: Ду20-40 — стальные пластины 7 мм с паронитом и гильзой; Ду50 — фланцы с косынками, паронит, грувлок
Крепление стояка с компенсатором |  | не определено | хомуты на ~4DN от компенсатора, ~14DN между креплениями; скользящая опора с зазором 1 мм (хомут не затянут)
По месту: Корпус 14.7, стояки Т3.1/Т4.1 |  | не определено | хомуты на ~4DN от компенсатора, ~14DN между креплениями; скользящая опора с зазором 1 мм (хомут не затянут)
Неподвижные опоры (перекрытия) |  | схема разрабатывается на стадии РД перекрытие между этажами | 5-6 перекрытие между этажами
По месту: Ст.В1.1-7-1 |  | схема разрабатывается на стадии РД перекрытие между этажами | 5-6 перекрытие между этажами
Неподвижные опоры / сильфонные компенсаторы |  | схема разрабатывается на стадии РД | НО 2-3, 6-7, 10-11; КС на 6 и 10 этажах (DN50, грувлок; НО 3 шт., КС 2 шт.)
По месту: Ст.Т3.1-7-1 |  | схема разрабатывается на стадии РД | НО 2-3, 6-7, 10-11; КС на 6 и 10 этажах (DN50, грувлок; НО 3 шт., КС 2 шт.)
Неподвижные опоры / сильфонные компенсаторы |  | схема разрабатывается на стадии РД | НО 2-3, 10-11; КС на 6 этаже (DN40, резьба; НО 2 шт., КС 1 шт.)
По месту: Ст.Т4.1-7-1 |  | схема разрабатывается на стадии РД | НО 2-3, 10-11; КС на 6 этаже (DN40, резьба; НО 2 шт., КС 1 шт.)
Статус схемы расстановки НО и компенсаторов на стояках ГВС |  | не разработана — «разрабатывается на стадии РД»; на схеме ГЧ только условные символы - | разработана: таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» по каждому стояку и отметки НОØ/КСØ на аксонометрических схемах -
По месту: Корпус 14.2, стояки Т3.x/Т4.x |  | не разработана — «разрабатывается на стадии РД»; на схеме ГЧ только условные символы - | разработана: таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» по каждому стояку и отметки НОØ/КСØ на аксонометрических схемах -
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.1-2-1, Ст.Т4.1-2-1, Ст.Т3.1-2-2, Ст.Т4.1-2-2 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11; КС — 6 этаж перекрытие между этажами / этаж
По месту: Стояки 1-й зоны 2-1, 2-2 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11; КС — 6 этаж перекрытие между этажами / этаж
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.1-2-3, Ст.Т4.1-2-3 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 3-4, 11-12; КС — 7 этаж перекрытие между этажами / этаж
По месту: Стояки 1-й зоны 2-3 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 3-4, 11-12; КС — 7 этаж перекрытие между этажами / этаж
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.1-2-4, Ст.Т4.1-2-4 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытие 3-4; КС не предусмотрен перекрытие между этажами / этаж
По месту: Стояки 1-й зоны 2-4 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытие 3-4; КС не предусмотрен перекрытие между этажами / этаж
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.2-2-1, Ст.Т4.2-2-1, Ст.Т3.2-2-2, Ст.Т4.2-2-2 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11, 18-19; КС — 6 и 14 этажи перекрытие между этажами / этаж
По месту: Стояки 2-й зоны 2-1, 2-2 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11, 18-19; КС — 6 и 14 этажи перекрытие между этажами / этаж
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.2-2-3, Ст.Т4.2-2-3 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 3-4, 11-12, 18-19; КС — 7 и 15 этажи перекрытие между этажами / этаж
По месту: Стояки 2-й зоны 2-3 |  | не определены (стадия РД) перекрытие между этажами / этаж | НО — перекрытия 3-4, 11-12, 18-19; КС — 7 и 15 этажи перекрытие между этажами / этаж
Распределение способов компенсации |  | естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы для горизонтальных и вертикальных участков ГВС (без разграничения) - | стояки — сильфонные компенсаторы; магистрали — естественные углы поворота -
По месту: Системы Т3/Т4 корпуса 14.2 |  | естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы для горизонтальных и вертикальных участков ГВС (без разграничения) - | стояки — сильфонные компенсаторы; магистрали — естественные углы поворота -
Конструкция неподвижной опоры |  | не приведена (по рекомендациям производителя) - | «Энергия-Аква»: Ду20-40 — 2 стальные пластины 7 мм на резьбе, паронитовые прокладки, гильза на два размера больше, зачеканка негорючим материалом; Ду50 — фланцы на грувлоках, паронит, стальные косынки, приваренные к фланцу и трубе
По месту: Перекрытия в местах НО |  | не приведена (по рекомендациям производителя) - | «Энергия-Аква»: Ду20-40 — 2 стальные пластины 7 мм на резьбе, паронитовые прокладки, гильза на два размера больше, зачеканка негорючим материалом; Ду50 — фланцы на грувлоках, паронит, стальные косынки, приваренные к фланцу и трубе
Узел установки сильфонного компенсатора |  | не приведён DN (кратность условного диаметра) | КС между НО; направляющие крепления на расстоянии ~4DN и ~14DN от компенсатора; запрет изгибающих/крутящих моментов, теплоизоляции сильфона, сжатия/растяжения при монтаже DN (кратность условного диаметра)
По месту: Стояки ГВС в местах КС |  | не приведён DN (кратность условного диаметра) | КС между НО; направляющие крепления на расстоянии ~4DN и ~14DN от компенсатора; запрет изгибающих/крутящих моментов, теплоизоляции сильфона, сжатия/растяжения при монтаже DN (кратность условного диаметра)
Типоразмеры НО/КС на схемах |  | не указаны мм (Ø) | НОØ20, НОØ25, НОØ32; КСØ20, КСØ25, КСØ32, КСØ40 (по диаметрам стояков Т3/Т4) мм (Ø)
По месту: Аксонометрические схемы ГВС, лист 23 |  | не указаны мм (Ø) | НОØ20, НОØ25, НОØ32; КСØ20, КСØ25, КСØ32, КСØ40 (по диаметрам стояков Т3/Т4) мм (Ø)
Схема расстановки НО и КС на стояках |  | не разработана; «разрабатывается на стадии РД» | таблицы «Расстановка Н.О. и компенсаторов» по каждому стояку (лист 1 комплектов ВК-3-1-РД и ВК-4-1-РД)
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 |  | не разработана; «разрабатывается на стадии РД» | таблицы «Расстановка Н.О. и компенсаторов» по каждому стояку (лист 1 комплектов ВК-3-1-РД и ВК-4-1-РД)
Распределение способов компенсации ГВС |  | горизонтальные и вертикальные участки — естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы (без разделения) | стояки — сильфонные компенсаторы (типовая схема производителя); магистрали — естественные углы поворота
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 (п.15 Общих указаний) |  | горизонтальные и вертикальные участки — естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы (без разделения) | стояки — сильфонные компенсаторы (типовая схема производителя); магистрали — естественные углы поворота
НО / этаж КС — Ст.Т3.1-3-1, Т4.1-3-1, Т3.1-3-2, Т4.1-3-2 (1 зона) |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 2-3, 10-11; КС на 6 этаже перекрытие / этаж
По месту: Корпус 14.3 |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 2-3, 10-11; КС на 6 этаже перекрытие / этаж
НО / этаж КС — Ст.Т3.1-3-3, Т4.1-3-3 (1 зона) |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 3-4, 11-12; КС на 7 этаже перекрытие / этаж
По месту: Корпус 14.3 |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 3-4, 11-12; КС на 7 этаже перекрытие / этаж
НО / этажи КС — Ст.Т3.2-3-1, Т4.2-3-1, Т3.2-3-2, Т4.2-3-2 (2 зона) |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 2-3, 10-11, 18-19; КС на 6 и 14 этажах перекрытие / этаж
По месту: Корпус 14.3 |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 2-3, 10-11, 18-19; КС на 6 и 14 этажах перекрытие / этаж
НО / этажи КС — Ст.Т3.2-3-3, Т4.2-3-3 (2 зона) |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 3-4, 11-12, 18-19; КС на 7 и 15 этажах перекрытие / этаж
По месту: Корпус 14.3 |  | не определено перекрытие / этаж | НО в перекрытиях 3-4, 11-12, 18-19; КС на 7 и 15 этажах перекрытие / этаж
НО на стояках ХВС и стояках -3-4 |  | не определено перекрытие | Ст.В1.1-3-1…3-3 — НО 6-7; Ст.В1.2-3-1…3-3 — НО 11-12; Ст.В1.1/Т3.1/Т4.1-3-4 — НО 3-4; КС на этих стояках нет перекрытие
По месту: Корпус 14.3 |  | не определено перекрытие | Ст.В1.1-3-1…3-3 — НО 6-7; Ст.В1.2-3-1…3-3 — НО 11-12; Ст.В1.1/Т3.1/Т4.1-3-4 — НО 3-4; КС на этих стояках нет перекрытие
НО / этаж КС — Ст.В1.1-4-1, Т3.1-4-1, Т4.1-4-1 |  | не определено перекрытие / этаж | Ст.В1.1-4-1 — НО 5-6, без КС; Ст.Т3.1-4-1 — НО 3-4, 7-8, КС на 7 этаже; Ст.Т4.1-4-1 — НО 2-3, 9-10, КС на 6 этаже перекрытие / этаж
По месту: Корпус 14.4 |  | не определено перекрытие / этаж | Ст.В1.1-4-1 — НО 5-6, без КС; Ст.Т3.1-4-1 — НО 3-4, 7-8, КС на 7 этаже; Ст.Т4.1-4-1 — НО 2-3, 9-10, КС на 6 этаже перекрытие / этаж
Тип (изготовитель) сильфонных компенсаторов |  | сильфонные компенсаторы, марка не указана | сильфонные компенсаторы «Энергия-Аква» Ду20–40 и Ду50
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 (листы «Узлы») |  | сильфонные компенсаторы, марка не указана | сильфонные компенсаторы «Энергия-Аква» Ду20–40 и Ду50
Конструкция неподвижной опоры Ду20–40 |  | не определена мм | 2 стальные пластины толщиной 7 мм (сверху и снизу плиты) с прокладками из паронита; гильза из трубы на два типоразмера больше стояка; зазор зачеканен негорючим материалом; резьбовое соединение
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 |  | не определена мм | 2 стальные пластины толщиной 7 мм (сверху и снизу плиты) с прокладками из паронита; гильза из трубы на два типоразмера больше стояка; зазор зачеканен негорючим материалом; резьбовое соединение
Конструкция неподвижной опоры Ду50 |  | не определена | фланец с прокладкой из паронита на плите перекрытия; стальные «косынки», приваренные к фланцу и трубопроводу; грувлочные соединения; зачеканка негорючим материалом
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 |  | не определена | фланец с прокладкой из паронита на плите перекрытия; стальные «косынки», приваренные к фланцу и трубопроводу; грувлочные соединения; зачеканка негорючим материалом
Расстановка направляющих опор у компенсатора |  | не определена DN | примерно 4DN от компенсатора до ближайшей опоры и примерно 14DN до следующей (на чертеже «-4DN», «-14DN»)
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 (схема «Крепление стояка оснащенного компенсаторами») |  | не определена DN | примерно 4DN от компенсатора до ближайшей опоры и примерно 14DN до следующей (на чертеже «-4DN», «-14DN»)
Скользящая опора стояка (узел Б) |  | не определена мм | хомут, профиль, анкер, опорная пластина; зазор 1 мм (хомут не затянут)
По месту: Корпус 14.4 (лист 15; на листе 24 корпуса 14.3 — узел Б (1:5) без экспликации) |  | не определена мм | хомут, профиль, анкер, опорная пластина; зазор 1 мм (хомут не затянут)
Требования к монтажу компенсатора |  | «в соответствии с рекомендациями производителя» | не допускать изгибающего и вращающего моментов; не допускать попадания сыпучих и твёрдых веществ в гофры; не покрывать сильфон теплоизоляцией; не подвергать ударам; не сжимать и не растягивать при монтаже
По месту: Корпуса 14.3, 14.4 (листы «Узлы») |  | «в соответствии с рекомендациями производителя» | не допускать изгибающего и вращающего моментов; не допускать попадания сыпучих и твёрдых веществ в гофры; не покрывать сильфон теплоизоляцией; не подвергать ударам; не сжимать и не растягивать при монтаже
Статус схемы расстановки КС и НО |  | разрабатывается на стадии РД по рекомендациям производителя — | разработана: таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» и схемы стояков с НО и КС —
По месту: Корпус 14.5, стояки ГВС |  | разрабатывается на стадии РД по рекомендациям производителя — | разработана: таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» и схемы стояков с НО и КС —
Где стоят НО у Ст.Т3.1-5-1 / Ст.Т4.1-5-1 |  | в тексте не определено; на принципиальной схеме условные знаки без привязки перекрытие между этажами | перекрытия 2-3 и 10-11 перекрытие между этажами
По месту: Ст.Т3.1-5-1, Ст.Т4.1-5-1 |  | в тексте не определено; на принципиальной схеме условные знаки без привязки перекрытие между этажами | перекрытия 2-3 и 10-11 перекрытие между этажами
Этаж КС у Ст.Т3.1-5-1 / Ст.Т4.1-5-1 |  | в тексте не определён; на схеме группа знаков на 6 этаже | 6 этаж
По месту: Ст.Т3.1-5-1, Ст.Т4.1-5-1 |  | в тексте не определён; на схеме группа знаков на 6 этаже | 6 этаж
Где стоят НО у стояков 2-й зоны (в таблице Ст.Т3.1-5-2 / Ст.Т4.1-5-2) |  | в тексте не определено перекрытие между этажами | перекрытия 2-3, 10-11 и 17-18 перекрытие между этажами
По месту: Стояки 2-й зоны корпуса 14.5 |  | в тексте не определено перекрытие между этажами | перекрытия 2-3, 10-11 и 17-18 перекрытие между этажами
Этажи КС у стояков 2-й зоны |  | в тексте не определены; на схеме знаки на 6 и 14 этажах | 6 и 14 этаж
По месту: Стояки 2-й зоны корпуса 14.5 |  | в тексте не определены; на схеме знаки на 6 и 14 этажах | 6 и 14 этаж
Типоразмеры НО и КС |  | не указаны мм (DN) | Ø50/Ø40 для Т3.1-5-1/Т4.1-5-1; Ø40/Ø32 для Т3.2-5-1/Т4.2-5-1 мм (DN)
По месту: Схемы стояков, лист 15 |  | не указаны мм (DN) | Ø50/Ø40 для Т3.1-5-1/Т4.1-5-1; Ø40/Ø32 для Т3.2-5-1/Т4.2-5-1 мм (DN)
Производитель/тип компенсаторов и НО |  | не указан (по рекомендациям производителя) — | «Энергия-Аква» —
По месту: Стояки ГВС корпуса 14.5 |  | не указан (по рекомендациям производителя) — | «Энергия-Аква» —
Конструкция НО Ду20-40 |  | не детализирована — | 2 стальные пластины 7 мм на резьбе, прокладки из паронита, гильза на два диаметра больше, зачеканка негорючим материалом —
По месту: Перекрытия с НО, лист 16 |  | не детализирована — | 2 стальные пластины 7 мм на резьбе, прокладки из паронита, гильза на два диаметра больше, зачеканка негорючим материалом —
Конструкция НО Ду50 |  | не детализирована — | фланцы, прокладки из паронита, стальные косынки, приваренные к фланцу и трубе, грувлок —
По месту: Перекрытия с НО, лист 16 |  | не детализирована — | фланцы, прокладки из паронита, стальные косынки, приваренные к фланцу и трубе, грувлок —
Шаг креплений стояка возле КС |  | не задан DN | около 4DN у компенсатора, около 14DN дальше
По месту: Крепление стояка с КС, лист 16 |  | не задан DN | около 4DN у компенсатора, около 14DN дальше
Скользящая опора стояка |  | не задана мм | хомут с зазором 1 мм (не затянут), профиль, анкер, опорная пластина
По месту: Узел Б, лист 16 |  | не задана мм | хомут с зазором 1 мм (не затянут), профиль, анкер, опорная пластина
Требования к монтажу КС |  | не заданы — | запрещены изгиб и кручение, сыпучие вещества в гофрах, теплоизоляция сильфона, удары, сжатие и растяжение —
По месту: Лист 16 |  | не заданы — | запрещены изгиб и кручение, сыпучие вещества в гофрах, теплоизоляция сильфона, удары, сжатие и растяжение —
Схема расстановки НО и компенсаторов стояков |  | не разработана — «разрабатывается на стадии РД» | разработана: таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» по стоякам корпуса 14.6 —
По месту: Корпус 14.6, лист 1 ВК-6-1-РД |  | не разработана — «разрабатывается на стадии РД» | разработана: таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов» по стоякам корпуса 14.6 —
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.1-6-1 и Ст.Т4.1-6-1 |  | не определены этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11; КС — 6 этаж
По месту: Ст.Т3.1-6-1, Ст.Т4.1-6-1 |  | не определены этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11; КС — 6 этаж
Места НО / этажи КС, Ст.Т3.1-6-2 и Ст.Т4.1-6-2 |  | не определены этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11, 17-18; КС — 6 и 14 этажи
По месту: Ст.Т3.1-6-2, Ст.Т4.1-6-2 |  | не определены этаж | НО — перекрытия 2-3, 10-11, 17-18; КС — 6 и 14 этажи
Места НО, стояки ХВС В1.1 (без компенсаторов) |  | не указаны (в OLD компенсация и НО описаны только для ГВС) этаж | Ст.В1.1-6-1 — перекрытие 6-7; Ст.В1.1-6-2 — перекрытие 9-10; КС нет этаж
По месту: Ст.В1.1-6-1, Ст.В1.1-6-2 |  | не указаны (в OLD компенсация и НО описаны только для ГВС) этаж | Ст.В1.1-6-1 — перекрытие 6-7; Ст.В1.1-6-2 — перекрытие 9-10; КС нет этаж
Производитель компенсаторов и НО |  | не указан («в соответствии с рекомендациями производителя») — | «Энергия-Аква» —
По месту: Лист 16 «Узлы» |  | не указан («в соответствии с рекомендациями производителя») — | «Энергия-Аква» —
Конструкция НО Ду20–40 |  | не определена мм | 2 стальные пластины 7 мм на одну НО, прокладки из паронита, гильза на 2 диаметра больше по сортаменту, зачеканка негорючим материалом
По месту: Лист 16, НО «Энергия-Аква» Ду20–40 |  | не определена мм | 2 стальные пластины 7 мм на одну НО, прокладки из паронита, гильза на 2 диаметра больше по сортаменту, зачеканка негорючим материалом
Конструкция НО Ду50 |  | не определена — | фланцы со стальными косынками, приваренными к фланцу и трубопроводу, прокладки из паронита, грувлок, зачеканка негорючим материалом —
По месту: Лист 16, НО «Энергия-Аква» Ду50 |  | не определена — | фланцы со стальными косынками, приваренными к фланцу и трубопроводу, прокладки из паронита, грувлок, зачеканка негорючим материалом —
Расстояние направляющих опор от компенсатора |  | не определено DN | ~4DN и ~14DN
По месту: Лист 16, крепление стояка с компенсаторами Ду20–40 / Ду50 |  | не определено DN | ~4DN и ~14DN
Скользящая опора стояка (узел Б) |  | не определена мм | хомут, профиль, анкер, опорная пластина; зазор 1 мм, хомут не затянут
По месту: Лист 16, узел Б |  | не определена мм | хомут, профиль, анкер, опорная пластина; зазор 1 мм, хомут не затянут
Требования к монтажу компенсаторов |  | общая ссылка на рекомендации производителя — | запрещены изгибающий и вращающий моменты, попадание сыпучих веществ в гофры, теплоизоляция сильфона, удары, сжатие и растяжение при монтаже —
По месту: Лист 16, примечания 1–4 |  | общая ссылка на рекомендации производителя — | запрещены изгибающий и вращающий моменты, попадание сыпучих веществ в гофры, теплоизоляция сильфона, удары, сжатие и растяжение при монтаже —
Схема расстановки НО и КС |  | разрабатывается на стадии РД | выполнена на аксонометрических схемах подземной части
По месту: Магистрали Т3/Т4, подземный этаж |  | разрабатывается на стадии РД | выполнена на аксонометрических схемах подземной части
Тип компенсатора |  | сильфонный, тип не задан | Энергия-АКВА DN32 +32/-10 (16.0032.32/10.2), в т.ч. с присоединением грувлок
По месту: Т3.1–Т4.3 |  | сильфонный, тип не задан | Энергия-АКВА DN32 +32/-10 (16.0032.32/10.2), в т.ч. с присоединением грувлок
Неподвижные опоры / компенсаторы Т3.1 |  | не заданы шт. | НО: DN50 — 3, DN65 — 8, DN80 — 2, DN100 — 2; КС DN32 — 8 шт.
По месту: Т3.1 |  | не заданы шт. | НО: DN50 — 3, DN65 — 8, DN80 — 2, DN100 — 2; КС DN32 — 8 шт.
Неподвижные опоры / компенсаторы Т3.2 |  | не заданы шт. | НО: DN40 — 3, DN50 — 7, DN65 — 2, DN80 — 2; КС DN32 — 6+1 шт.
По месту: Т3.2 |  | не заданы шт. | НО: DN40 — 3, DN50 — 7, DN65 — 2, DN80 — 2; КС DN32 — 6+1 шт.
Неподвижные опоры / компенсаторы Т3.3 |  | не заданы шт. | НО: DN20 — 1, DN25 — 1, DN32 — 8, DN50 — 4, DN65 — 2; КС DN32 — 4+4 шт.
По месту: Т3.3 |  | не заданы шт. | НО: DN20 — 1, DN25 — 1, DN32 — 8, DN50 — 4, DN65 — 2; КС DN32 — 4+4 шт.
Неподвижные опоры / компенсаторы Т4.1 |  | не заданы шт. | НО: DN40 — 3, DN50 — 8, DN65 — 2, DN80 — 2; КС DN32 — 7+1 шт.
По месту: Т4.1 |  | не заданы шт. | НО: DN40 — 3, DN50 — 8, DN65 — 2, DN80 — 2; КС DN32 — 7+1 шт.
Неподвижные опоры / компенсаторы Т4.2 |  | не заданы шт. | НО: DN32 — 3, DN40 — 7, DN50 — 2, DN65 — 2; КС DN32 — 1+6 шт.
По месту: Т4.2 |  | не заданы шт. | НО: DN32 — 3, DN40 — 7, DN50 — 2, DN65 — 2; КС DN32 — 1+6 шт.
Неподвижные опоры / компенсаторы Т4.3 |  | не заданы шт. | НО: DN15 — 1, DN20 — 3, DN25 — 4, DN32 — 6, DN50 — 2; КС DN32 — 1+7 шт.
По месту: Т4.3 |  | не заданы шт. | НО: DN15 — 1, DN20 — 3, DN25 — 4, DN32 — 6, DN50 — 2; КС DN32 — 1+7 шт.
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: PCA-P01.A-R013-C001 / Способ компенсации по участкам: CORRECTED. В предоставленном тексте OLD написано «сифонных компенсаторов». Растр OLD отсутствует, поэтому замену этого слова на «сильфонных» подтвердить нельзя; исправление передает доступный текст буквально. В указаниях NEW для ГВС прямо разделены сильфонные компенсаторы на стояках и естественные углы поворота на магистралях. OLD: горизонтальные и вертикальные участки ГВС — естественные углы поворотов и сифонные компенсаторы (так в предоставленном тексте OLD) → NEW: стояки — сильфонные компенсаторы; магистрали — естественные углы поворота
Конфликт: PCA-P01.A-R013-C001 / Расстановка направляющих опор у компенсатора: CORRECTED. В OLD расстояния не заданы. На растре размер ~4DN привязан к присоединению компенсатора и ближайшей направляющей опоре, а ~14DN — к двум соседним направляющим опорам. Исходная формулировка ошибочно отсчитывает оба расстояния от компенсатора. OLD: не задано → NEW: ~4DN от присоединения компенсатора до первой направляющей опоры; ~14DN между первой и второй направляющими опорами; с обеих сторон компенсатора
Конфликт: PCA-P01.A-R013-C001 / Неподвижные опоры (перекрытие между этажами): UNREADABLE. В представленной таблице NEW строка Ст.В1.1-1-1 содержит перекрытие 6–7. Указание OLD о разработке расстановки НО на стадии РД относится к ГВС и не подтверждает состояние опор стояка ХВС Ст.В1.1-1-1. Надежно установить OLD для нужного объекта нельзя. OLD: не установлено по предоставленному фрагменту OLD → NEW: 6-7
Конфликт: PCA-P01.A-R013-C001 / Неподвижные опоры (перекрытие между этажами): UNREADABLE. В представленной таблице NEW строка Ст.В1.2-1-1 содержит перекрытие 8–9. Фрагмент OLD о расстановке НО относится к компенсации температурных удлинений ГВС. Перенос этого указания на стояк ХВС Ст.В1.2-1-1 не обоснован; исходное «не определены» для него не подтверждено. OLD: не установлено по предоставленному фрагменту OLD → NEW: 8-9
Основание: Таблицы, аксонометрия и монтажные узлы раскрывают одно ранее отложенное решение. Объединение не означает одинаковую схему компенсации на всех участках.
Состав итоговой карточки
PC-003 | PCA-P01.A-R013-C001 · P01.A-R013 · Компенсация температурных удлинений стояков ГВС: расстановка неподвижных опор (НО) и сильфонных компенсаторов (КС), конструкция НО и схема монтажа КС В ПЗ (ИОС2.1) было сказано только общее решение: удлинения трубопроводов ГВС компенсируются естественными углами поворота и сильфонными компенсаторами, а схема расстановки КС и НО будет разработана на стадии РД. В РД эта схема задана конкретно. Есть таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», отметки НО и КС на схемах стояков Т3.1/Т4.1 и Т3.2/Т4.2. Компенсаторы ставятся на стояках, на магистралях используются естественные углы поворота. Приняты НО «Энергия-Аква» Ду20–40 и Ду50, дана схема крепления стояка с компенсатором (направляющие опоры на расстоянии ~4DN и ~14DN) и указания по монтажу сильфонных компенсаторов.
PC-017 | PCA-P06.A-R008-C001 · P06.A-R008 · Компенсация температурных удлинений стояков корпуса 14.7: расстановка неподвижных опор (НО) и сильфонных компенсаторов (КС), конструкция опор и креплений Вместо общей формулировки OLD («схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор разрабатывается на стадии РД») в NEW задана конкретная расстановка НО по перекрытиям для каждого стояка, в том числе впервые для стояка ХВС В1.1. Этажи установки КС зафиксированы в таблице. Приняты конструкции неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду20-40 и Ду50, узел крепления стояка с компенсатором и скользящая опора, даны указания по монтажу компенсаторов.
PC-044 | PCA-P02.A-R011-C001 · P02.A-R011 · Компенсация температурных удлинений стояков ГВС: расстановка неподвижных опор (НО) и сильфонных компенсаторов (КС), конструкция узлов НО и узел установки КС В ПД расстановка компенсаторов и неподвижных опор была отложена до стадии РД (её нужно было выполнить по рекомендациям производителя); на принципиальной схеме ГВС были только условные символы. В РД расстановка разработана: по каждому стояку заданы перекрытия для НО и этажи для сильфонных компенсаторов, на аксонометрических схемах проставлены НОØ/КСØ, добавлены узлы неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду20-40 и Ду50, узел установки компенсатора с направляющими креплениями и требования к его монтажу. Способ компенсации разграничен: на стояках — сильфонные компенсаторы, на магистралях — естественные углы поворота.
PC-051 | PCA-P03.A-R006-C001 · P03.A-R006 · Компенсация температурных удлинений стояков водоснабжения: расстановка неподвижных опор (НО) и сильфонных компенсаторов (КС) «Энергия-Аква», конструкции опор и правила монтажа КС В ПД схему расстановки компенсаторов и неподвижных опор отложили до стадии РД. В РД она выполнена. Для каждого стояка ХВС, ГВС и циркуляции корпусов 14.3 и 14.4 заданы перекрытия, где ставятся НО, и этажи установки сильфонных компенсаторов. Приняты компенсаторы «Энергия-Аква». Даны типовые конструкции неподвижных опор для Ду20–40 и Ду50, схема крепления стояка с компенсатором (направляющие примерно через 4DN и 14DN), узел скользящей опоры и 4 требования к монтажу КС. Принцип компенсации остался прежним: сильфонные компенсаторы и естественные углы поворота. В NEW уточнено: КС ставятся на стояках, углы поворота используются на магистралях.
PC-059 | PCA-P04.A-R004-C001 · P04.A-R004 · Где стоят неподвижные опоры (НО) и сильфонные компенсаторы (КС) на стояках ГВС Т3/Т4 корпуса 14.5 В ПД схему расстановки компенсаторов и неподвижных опор отложили до стадии РД. В РД её разработали: появилась таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», где НО привязаны к перекрытиям, а КС — к этажам по каждому стояку. На схемах стояков указаны типоразмеры НО и КС.
PC-060 | PCA-P04.A-R004-C002 · P04.A-R004 · Как устроены неподвижные опоры и крепление стояков ГВС с сильфонными компенсаторами «Энергия-Аква» В ПД производитель компенсаторов и конструкция опор не назначены, есть только отсылка к рекомендациям производителя. В РД выбрана система «Энергия-Аква» и даны узлы: НО Ду20-40 и Ду50, крепление стояка с КС с шагом креплений, скользящая опора и запреты при монтаже компенсаторов.
PC-074 | PCA-P05.A-R010-C001 · P05.A-R010 · Схема компенсации температурных удлинений стояков: расстановка неподвижных опор (НО) и сильфонных компенсаторов (КС) «Энергия-Аква», конструкции НО, скользящие опоры и требования к монтажу компенсаторов В OLD (ПЗ ИОС2.1) было указано только, что температурные удлинения ГВС компенсируются углами поворота и сильфонными компенсаторами, а схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор будет разработана на стадии РД. В NEW (РД ВК-6-1) схема разработана: приведена таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», где по каждому стояку указаны перекрытия с НО и этажи с КС. Также приняты компенсаторы и НО «Энергия-Аква», даны конструкции НО для Ду20–40 и Ду50, схемы крепления стояков с компенсаторами и направляющими опорами (~4DN / ~14DN), скользящая опора (зазор хомута 1 мм) и 4 требования к монтажу компенсаторов. Кроме того, НО назначены на стояки ХВС В1.1.
PC-099 | PCA-P08.A-R007-C002 · P08.A-R007 · Компенсация температурных удлинений магистралей Т3.1–Т3.3 и Т4.1–Т4.3 в подземной части: неподвижные опоры и сильфонные компенсаторы В ПД схему расстановки компенсаторов и неподвижных опор перенесли на стадию РД. В РД на магистралях показаны неподвижные опоры (НО) и сильфонные компенсаторы (КС). В спецификации заданы опоры «Энергия-Аква» DN15–DN100 и компенсаторы Энергия-АКВА DN32 +32/-10 с количеством по каждой системе.
Различия: Таблицы, аксонометрия и монтажные узлы раскрывают одно ранее отложенное решение. Объединение не означает одинаковую схему компенсации на всех участках.
Проявление: Ст.Т3.1-1-1; Ст.Т4.1-1-1; Ст.Т3.2-1-1; Ст.Т4.2-1-1; Магистрали ГВС корпуса 14.1; Перекрытия между этажами корпуса 14.1; Корпус 14.1, стояки 1-й зоны (1–13 этажи); Корпус 14.1, стояки 2-й зоны (14–18 этажи) В ПЗ (ИОС2.1) было сказано только общее решение: удлинения трубопроводов ГВС компенсируются естественными углами поворота и сильфонными компенсаторами, а схема расстановки КС и НО будет разработана на стадии РД. В РД эта схема задана конкретно. Есть таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», отметки НО и КС на схемах стояков Т3.1/Т4.1 и Т3.2/Т4.2. Компенсаторы ставятся на стояках, на магистралях используются естественные углы поворота. Приняты НО «Энергия-Аква» Ду20–40 и Ду50, дана схема крепления стояка с компенсатором (направляющие опоры на расстоянии ~4DN и ~14DN) и указания по монтажу сильфонных компенсаторов.
Проявление: Корпус 14.7, Ст.В1.1-7-1 DN50; Корпус 14.7, Ст.Т3.1-7-1 DN50; Корпус 14.7, Ст.Т4.1-7-1 DN40; Ст.В1.1-7-1; Ст.Т3.1-7-1; Ст.Т4.1-7-1 Вместо общей формулировки OLD («схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор разрабатывается на стадии РД») в NEW задана конкретная расстановка НО по перекрытиям для каждого стояка, в том числе впервые для стояка ХВС В1.1. Этажи установки КС зафиксированы в таблице. Приняты конструкции неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду20-40 и Ду50, узел крепления стояка с компенсатором и скользящая опора, даны указания по монтажу компенсаторов.
Проявление: Корпус 14.2, стояки 1-й зоны Ст.Т3.1-2-1…2-4, Ст.Т4.1-2-1…2-4; Корпус 14.2, стояки 2-й зоны Ст.Т3.2-2-1…2-3, Ст.Т4.2-2-1…2-3; Межэтажные перекрытия в местах установки НО В ПД расстановка компенсаторов и неподвижных опор была отложена до стадии РД (её нужно было выполнить по рекомендациям производителя); на принципиальной схеме ГВС были только условные символы. В РД расстановка разработана: по каждому стояку заданы перекрытия для НО и этажи для сильфонных компенсаторов, на аксонометрических схемах проставлены НОØ/КСØ, добавлены узлы неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду20-40 и Ду50, узел установки компенсатора с направляющими креплениями и требования к его монтажу. Способ компенсации разграничен: на стояках — сильфонные компенсаторы, на магистралях — естественные углы поворота.
Проявление: Корпус 14.3 — СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, лист 1 «Общие данные» (таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», п.15), лист 24 «Узлы»; Корпус 14.4 — СТ26/01-14-ВК-4-1-РД, лист 1 «Общие данные» (таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», п.15), лист 15 «Узлы»; OLD: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, лист 16 (компенсация температурных удлинений ГВС) В ПД схему расстановки компенсаторов и неподвижных опор отложили до стадии РД. В РД она выполнена. Для каждого стояка ХВС, ГВС и циркуляции корпусов 14.3 и 14.4 заданы перекрытия, где ставятся НО, и этажи установки сильфонных компенсаторов. Приняты компенсаторы «Энергия-Аква». Даны типовые конструкции неподвижных опор для Ду20–40 и Ду50, схема крепления стояка с компенсатором (направляющие примерно через 4DN и 14DN), узел скользящей опоры и 4 требования к монтажу КС. Принцип компенсации остался прежним: сильфонные компенсаторы и естественные углы поворота. В NEW уточнено: КС ставятся на стояках, углы поворота используются на магистралях.
Проявление: Корпус 14.5, Ст.Т3.1-5-1 (DN50) и Ст.Т4.1-5-1 (DN40); Корпус 14.5, стояки 2-й зоны: Ст.Т3.2-5-1 (DN40) и Ст.Т4.2-5-1 (DN32) на схеме стояков; в таблице они названы Ст.Т3.1-5-2 и Ст.Т4.1-5-2; Перекрытия между 2-3, 10-11 и 17-18 этажами; КС на 6 и 14 этажах В ПД схему расстановки компенсаторов и неподвижных опор отложили до стадии РД. В РД её разработали: появилась таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», где НО привязаны к перекрытиям, а КС — к этажам по каждому стояку. На схемах стояков указаны типоразмеры НО и КС.
Проявление: Корпус 14.5, стояки ГВС с КС (Ду20-40 и Ду50); Межэтажные перекрытия с НО, стены у стояков В ПД производитель компенсаторов и конструкция опор не назначены, есть только отсылка к рекомендациям производителя. В РД выбрана система «Энергия-Аква» и даны узлы: НО Ду20-40 и Ду50, крепление стояка с КС с шагом креплений, скользящая опора и запреты при монтаже компенсаторов.
Проявление: Корпус 14.6; Ст.Т3.1-6-1, Ст.Т4.1-6-1 — НО в перекрытиях 2-3 и 10-11 эт., КС на 6 эт.; Ст.Т3.1-6-2, Ст.Т4.1-6-2 — НО в перекрытиях 2-3, 10-11 и 17-18 эт., КС на 6 и 14 эт.; Ст.В1.1-6-1 — НО в перекрытии 6-7 эт.; Ст.В1.1-6-2 — НО в перекрытии 9-10 эт.; Лист 16 «Узлы»: НО «Энергия-Аква» Ду20–40 и Ду50, крепление стояков, узел Б В OLD (ПЗ ИОС2.1) было указано только, что температурные удлинения ГВС компенсируются углами поворота и сильфонными компенсаторами, а схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор будет разработана на стадии РД. В NEW (РД ВК-6-1) схема разработана: приведена таблица «Расстановка Н.О. и компенсаторов», где по каждому стояку указаны перекрытия с НО и этажи с КС. Также приняты компенсаторы и НО «Энергия-Аква», даны конструкции НО для Ду20–40 и Ду50, схемы крепления стояков с компенсаторами и направляющими опорами (~4DN / ~14DN), скользящая опора (зазор хомута 1 мм) и 4 требования к монтажу компенсаторов. Кроме того, НО назначены на стояки ХВС В1.1.
Проявление: Подземный этаж (-1), автостоянка и техпространство — магистрали Т3/Т4 (схема, часть 6 и далее) В ПД схему расстановки компенсаторов и неподвижных опор перенесли на стадию РД. В РД на магистралях показаны неподвижные опоры (НО) и сильфонные компенсаторы (КС). В спецификации заданы опоры «Энергия-Аква» DN15–DN100 и компенсаторы Энергия-АКВА DN32 +32/-10 с количеством по каждой системе.
Фрагменты источников — текст · 77
OLD — Было · 14 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 63 фрагмента
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: общий принцип компенсации, расстановка НО/КС отложена до РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TABLE NEW-состояние: конкретные места НО и этажи КС по стоякам ГВС Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.Т3.1-1-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т4.1-1-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т3.2-1-1 ¦ 2-3, 10-11, 16-17 ¦ 6, 14; Ст.Т4.2-1-1 ¦ 2-3, 10-11, 16-17 ¦ 6, 14
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: схема отложена до РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-состояние: распределение способов компенсации (стояки — КС, магистрали — углы поворота) - На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); - На магистралях предусматриваются естественные углы поворота; - Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами и рекомендациями заводов производителей.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 31
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: расстановка НО и КС не определена, отложена на стадию РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 31 · GRAPHIC NEW-состояние: графическое подтверждение НО (2-3, 10-11) и КС (6 этаж) на стояках Т3.1/Т4.1 НОØ50/НОØ32 и НОØ32/НОØ25 у отметок 3 этаж +10,385 и 11 этаж +38,905; КСØ50/КСØ32 и КСØ32/КСØ25 на 6 этаже (между +21,080 и +24,645)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 32
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD-контекст: КС на принципиальной схеме уже показаны на тех же этажах, НО не определены Легенда: «Сильфонный компенсатор», «Неподвижная опора»; стояки корпуса 14.7 «Ст. Т3.1 Ø50», «Ст. Т4.1 Ø40»; символы компенсаторов в зоне 10 этажа (1 шт.) и 6 этажа (2 шт.); позиции НО для 14.7 не читаются |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 32 · GRAPHIC NEW-состояние: графическое подтверждение НО (16-17) и КС (14 этаж) на стояках Т3.2/Т4.2 НОØ32 / НОØ25 у 17 этаж +60,605; КСØ32 / КСØ25 на 14 этаже (у +50,700); Ст. Т3.2-1-1 DN32, Ст. Т4.2-1-1 DN25
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 34
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: схема отложена до РД Температурные удлинения ... компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор ... разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 34 · GRAPHIC NEW-состояние: принятая конструкция НО Ду20–40 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40: стальная пластина толщиной 7 мм, 2 пластины на одну НО; прокладка из паронита; гильза из трубы на два диаметра больше стояка; зачеканить негорючим материалом
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 34
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: способ компенсации; расстановка НО и КС отложена до стадии РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 34 · GRAPHIC NEW-состояние: принятая конструкция НО Ду50 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 50: фланец, прокладка из паронита, «косынки» из стали, приваренные к фланцу и трубопроводу, грувлок
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 34
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD: только условное изображение НО/КС на принципиальной схеме Условные обозначения: «Неподвижная опора», «Сильфонный компенсатор»; символы условно нанесены на группы стояков Т3.1/Т3.2/Т4.1/Т4.2 принципиальной схемы ГВС корпуса 14.2, без табличной привязки |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 34 · GRAPHIC NEW-состояние: схема установки КС и направляющих опор Схема стояка с сильфонным компенсатором: направляющие опоры на ~4DN и ~14DN с обеих сторон компенсатора; выноски А и Б
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 34
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state: схема КС и НО не разработана, отложена до РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 34 · GRAPHIC NEW-состояние: детализация узлов А и Б крепления стояка с КС А (1:10) — НО в перекрытии с хомутами и компенсатором ниже; Б (1:5) — хомут с кронштейном к стене
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 34
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: принцип компенсации задан, расстановка отложена до РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 34 · TEXT NEW-состояние: указания по монтажу сильфонных компенсаторов 1. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов. 2. ...запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией. 3. Не подвергать компенсатор сильным ударам. 4. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа..., растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD: условное графическое обозначение КС и НО без привязки и типоразмеров Принципиальная схема ГВС корпусов 14.5 и 14.6: на стояках условные знаки (группы на 6, 10 и 14 этажах) и отметки у перекрытий 2-3, 10-11, 17-18, без подписей типоразмеров |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-принцип компенсации На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); На магистралях предусматриваются естественные углы поворота; Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами
Открыть OLD · TABLE · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · TABLE OLD: в легенде есть знаки КС и НО Условные обозначения: … Сильфонный компенсатор ¦ Неподвижная опора |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TABLE NEW-параметры расстановки НО и КС по стоякам Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.В1.1-1-1 ¦ 6-7 ¦ - ; Ст.Т3.1-1-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6 ; Ст.Т4.1-1-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6 ; Ст.В1.2-1-1 ¦ 8-9 ¦ - ; Ст.Т3.2-1-1 ¦ 2-3, 10-11, 16-17 ¦ 6, 14 ; Ст.Т4.2-1-1 ¦ 2-3, 10-11, 16-17 ¦ 6, 14
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: производитель и конструкция опор не определены Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. … Для защиты от эл.-хим. коррозии предусмотрена изоляция креплений металлических элементов систем и узлов проходов через конструкции. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TABLE NEW-состояние: конкретная расстановка НО и КС по стоякам Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.В1.1-7-1 ¦ 5-6 ¦ - ; Ст.Т3.1-7-1 ¦ 2-3, 6-7, 10-11 ¦ 6,10 ; Ст.Т4.1-7-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD_STATE: схема расстановки НО и компенсаторов отложена на стадию РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: общие указания по компенсации ГВС и опорам ХВС На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); ... Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами ... При монтаже трубопроводов системы ХВС ... Предусматривается расстановка подвижных и неподвижных опор
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: расстановка НО и КС отложена на стадию РД Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сильфонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · GRAPHIC NEW-подтверждение расстановки НО/КС на схеме стояков Стояк Ст. Т3.1-7-1 DN50 / Ст. Т4.1-7-1 DN40: «НО Ø40, НО Ø50» у 11 этажа, «СК Ø50» +38,005; «НО Ø50», «СК Ø50», «СК Ø40» +23,540 у 7/6 этажа; «НО Ø40, НО Ø50» у 3 этажа
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 225
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 225 · GRAPHIC NEW-конструкция НО Ду20-40 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40: стальная пластина толщиной 7 мм (2 шт. на опору), прокладка из паронита, гильза на два диаметра больше стояка, зачеканить негорючим материалом
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 225
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 225 · GRAPHIC NEW-конструкция НО Ду50 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 50: фланец, прокладка из паронита, грувлок, «Косынки» из стали, приваренные к фланцу и трубопроводу
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 225
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 225 · GRAPHIC NEW-схема крепления стояка с компенсатором Крепление стояка оснащенного компенсаторами "Энергия-Аква" Ду 20-40мм / Ду 50мм; ~4DN, ~14DN
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 225
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 225 · GRAPHIC NEW-узел А и скользящая опора A (1:10); Узел Б. Скользящая опора стояка; Зазор 1 мм (хомут не затянут)
Открыть NEW · TABLE · стр. 225
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 225 · TABLE NEW-состав скользящей опоры 1 Хомут; 2 Профиль; 3 Анкер; 4 Опорная пластина
Открыть NEW · TEXT · стр. 225
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 225 · TEXT NEW-указания по монтажу сильфонных компенсаторов Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов ... запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией ... Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа ... растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: принцип компенсации На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов...; На магистралях предусматриваются естественные углы поворота; ... При монтаже трубопроводов системы ХВС ... расстановка подвижных и неподвижных опор
Открыть NEW · TABLE · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TABLE NEW-состояние: расстановка по стоякам Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.В1.1-7-1 ¦ 5-6 ¦ - ; Ст.Т3.1-7-1 ¦ 2-3, 6-7, 10-11 ¦ 6,10 ; Ст.Т4.1-7-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6
Открыть NEW · TABLE · стр. 226
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 226 · TABLE NEW-спецификация: НО на В1.1 В1.1 ¦ 6 ¦ Неподвижная опора "Энергия-Аква" DN50, тип присоединения - грувлок ¦ НО.ЭА.16.050.60.1.Г ¦ шт. ¦ 1
Открыть NEW · TABLE · стр. 228
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 228 · TABLE NEW-спецификация: НО и КС на Т3.1 Т3.1 ¦ 75 ¦ Неподвижная опора "Энергия-Аква" DN50, грувлок ¦ 3; 77 ¦ Сильфонный компенсатор, DN50, грувлок ¦ Энергия-АКВА DN50 +32/-10 ¦ 2
Открыть NEW · TABLE · стр. 231
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 231 · TABLE NEW-спецификация: НО и КС на Т4.1 Т4.1 ¦ 141 ¦ Неподвижная опора "Энергия-Аква" DN40, резьба ¦ 2; 142 ¦ Сильфонный компенсатор, DN40 ¦ Энергия-АКВА DN40 +32/-10 ¦ 1
Открыть NEW · TABLE · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TABLE NEW: расстановка НО (перекрытия) и КС (этажи) по каждому стояку Ст.Т3.1-2-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т3.1-2-3 ¦ 3-4, 11-12 ¦ 7; Ст.Т3.1-2-4 ¦ 3-4 ¦ -; Ст.Т3.2-2-1 ¦ 2-3, 10-11, 18-19 ¦ 6, 14; Ст.Т3.2-2-3 ¦ 3-4, 11-12, 18-19 ¦ 7, 15 (аналогично для Т4.x)
Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW: способ компенсации разграничен (стояки / магистрали) На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); На магистралях предусматриваются естественные углы поворота; Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами и рекомендациями заводов производителей.
Открыть NEW · TABLE · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TABLE NEW: сокращения для обозначений НО/КС на схемах КС ¦ Компенсатор сильфонный; НО ¦ Неподвижная опора
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW: графическое размещение и типоразмеры НО/КС по стоякам На аксонометрических схемах стояков Т3/Т4: НОØ20 НОØ25, НОØ25 НОØ32, НОØ20 НОØ32; КСØ20 КСØ25, КСØ25 КСØ32, КСØ20 КСØ32, КСØ40 КСØ25
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 71
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 71 · GRAPHIC NEW: конструкция НО Ду20-40 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40: Стальная пластина толщиной 7 мм, в комплекте 2 пластины на одну неподвижную опору; Прокладка из паронита; Гильза из трубы, по сортаменту большей, чем стояк, на два диаметра; зачеканить негорючим материалом; Резьба
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 71
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 71 · GRAPHIC NEW: конструкция НО Ду50 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 50: Фланец; Грувлок; Прокладка из паронита; Неподвижная опора; «Косынки» из стали, приваренные к фланцу и трубопроводу; зачеканить негорючим материалом
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 71
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 71 · GRAPHIC NEW: узел установки КС с направляющими опорами Узел стояка с сильфонным компенсатором между неподвижными опорами в перекрытиях; направляющие крепления к стене на ~4DN и ~14DN от компенсатора; виды А (1:10), Б (1:5)
Открыть NEW · TEXT · стр. 71
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 71 · TEXT NEW: требования к монтажу компенсатора Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов... запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией... Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть NEW · TABLE · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TABLE NEW state, корпус 14.3: расстановка НО и КС по стоякам № Стояка ¦ Место установки неподвижных опор- перекрытие между этажами ¦ Этаж установки сильфонного компенсатора: Ст.В1.1-3-1 ¦ 6-7 ¦ -; Ст.Т3.1-3-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т3.2-3-1 ¦ 2-3, 10-11, 18-19 ¦ 6, 14; Ст.Т3.1-3-3 ¦ 3-4, 11-12 ¦ 7; Ст.Т3.2-3-3 ¦ 3-4, 11-12, 18-19 ¦ 7, 15; Ст.В1.2-3-1 ¦ 11-12 ¦ -; Ст.Т3.1-3-4 ¦ 3-4 ¦ -
Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW state, корпус 14.3: принцип компенсации и расстановки опор - На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); - На магистральных прокладываются естественные углы поворота; - Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами... При монтаже трубопроводов системы ХВС... расстановка подвижных и неподвижных опор
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 111
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 111 · GRAPHIC NEW state, корпус 14.3: конструкции неподвижных опор Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40: Стальная пластина толщиной 7 мм. В комплекте 2 пластины на одну неподвижную опору; Прокладка из паронита; Гильза из трубы, по сортаменту большей, чем стояк, на два диаметра; зачеканить негорючим материалом; Резьба. Ду 50: Грувлок, Фланец, Прокладка из паронита, «Косынки» из стали, приваренные к фланцу и трубопроводу
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 111
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 111 · GRAPHIC NEW state, корпус 14.3: схема крепления стояка с компенсатором Схема крепления стояка с сильфонным компенсатором и неподвижной опорой в перекрытии; направляющие опоры на расстояниях «-4DN» и «-14DN» от компенсатора; узлы А (1:10) и Б (1:5)
Открыть NEW · TEXT · стр. 111
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 111 · TEXT NEW state, корпус 14.3: требования к монтажу КС 1. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов. 2. ...запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией. 3. Не подвергать компенсатор сильным ударам. 4. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа..., растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть NEW · TABLE · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TABLE NEW state, корпус 14.4: расстановка НО и КС по стоякам Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.В1.1-4-1 ¦ 5-6 ¦ -; Ст.Т3.1-4-1 ¦ 3-4, 7-8 ¦ 7; Ст.Т4.1-4-1 ¦ 2-3, 9-10 ¦ 6
Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW state, корпус 14.4: принцип компенсации и расстановки опор - На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); - На магистралах предусматриваются естественные углы поворота; - Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами и рекомендациями заводов производителей.
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 140
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 140 · GRAPHIC NEW state, корпус 14.4: конструкции неподвижных опор Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40 (стальные пластины 7 мм, прокладки из паронита, гильза, резьба) и Ду 50 (фланец, грувлок, прокладка из паронита, стальные косынки)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 140
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 140 · GRAPHIC NEW state, корпус 14.4: крепление стояка и скользящая опора Крепление стояка оснащенного компенсаторами "Энергия-Аква" Ду 20-40мм / Ду 50мм; -4DN, -14DN; Узел Б. Скользящая опора стояка: 1 Хомут, 2 Профиль, 3 Анкер, 4 Опорная пластина; Зазор 1 мм (хомут не затянут)
Открыть NEW · TEXT · стр. 140
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 140 · TEXT NEW state, корпус 14.4: требования к монтажу КС 1. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов. ... 4. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть NEW · TABLE · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TABLE NEW: таблица с привязкой НО и КС по стоякам Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.Т3.1-5-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т4.1-5-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т3.1-5-2 ¦ 2-3, 10-11, 17-18 ¦ 6, 14; Ст.Т4.1-5-2 ¦ 2-3, 10-11, 17-18 ¦ 6, 14
Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW: общие указания п.15 о компенсации и НО На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); На магистралях предусматриваются естественные углы поворота; Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW: НО и КС с типоразмерами на стояке 1-й зоны Схема стояков Ст. Т3.1-5-1 DN50 / Ст. Т4.1-5-1 DN40: НО Ø50, НО Ø40 у отметок 3 и 11 этажей; КС Ø50, КС Ø40 у отметки 7 этажа
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW: НО и КС с типоразмерами на стояке 2-й зоны Ст. Т3.2-5-1 DN40 / Ст. Т4.2-5-1 DN32: НО Ø40, НО Ø32 у отметок 3, 11 и 18 этажей; КС Ø40, КС Ø32 у отметки 7 этажа
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 165
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 165 · GRAPHIC NEW: узлы НО «Энергия-Аква» Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40: Стальная пластина толщиной 7 мм, в комплекте 2 пластины; Прокладка из паронита; Гильза из трубы, по сортаменту большей, чем стояк, на два диаметра; зачеканить негорючим материалом. Ду 50: Грувлок, Фланец, «Косынки» из стали, приваренные к фланцу и трубопроводу
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 165
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 165 · GRAPHIC NEW: крепление стояков с КС и скользящая опора Крепление стояка оснащенного компенсаторами «Энергия-Аква» Ду 20-40мм / Ду 50мм; ~14DN, ~4DN; Узел Б. Скользящая опора стояка: Зазор 1 мм (хомут не затянут); 1 Хомут, 2 Профиль, 3 Анкер, 4 Опорная пластина
Открыть NEW · TEXT · стр. 165
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 165 · TEXT NEW: требования к монтажу сильфонных компенсаторов Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов … запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией … Не допускается сдавливание компенсатора … растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть NEW · TABLE · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TABLE NEW_STATE: конкретная расстановка НО и КС по стоякам Расстановка Н.О. и компенсаторов: Ст.В1.1-6-1 ¦ 6-7 ¦ -; Ст.Т3.1-6-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.Т4.1-6-1 ¦ 2-3, 10-11 ¦ 6; Ст.В1.1-6-2 ¦ 9-10 ¦ -; Ст.Т3.1-6-2 ¦ 2-3, 10-11, 17-18 ¦ 6, 14; Ст.Т4.1-6-2 ¦ 2-3, 10-11, 17-18 ¦ 6, 14. КС — компенсатор сильфонный; НО — неподвижная опора
Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW_STATE: принцип компенсации (КС на стояках, углы поворота на магистралях) и ссылка на схемы расстановки опор ГВС/ХВС На стояках предусматривается установка сильфонных компенсаторов (согласно типовой схеме и рекомендациям производителя); На магистралях предусматриваются естественные углы поворота; Предусматривается расстановка неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами... При монтаже трубопроводов системы ХВС ... расстановка подвижных и неподвижных опор в соответствии с предоставленными схемами
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 192
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 192 · GRAPHIC NEW_STATE: конструкция НО Ду20–40 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 20-40: стальная пластина толщиной 7 мм, в комплекте 2 пластины на одну неподвижную опору; прокладка из паронита; гильза из трубы, по сортаменту большей, чем стояк, на два диаметра; зачеканить негорючим материалом; резьба
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 192
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 192 · GRAPHIC NEW_STATE: конструкция НО Ду50 Конструкция неподвижных опор «Энергия-Аква» Ду 50: грувлок, фланец, прокладка из паронита, неподвижная опора, «косынки» из стали, приваренные к фланцу и трубопроводу, зачеканить негорючим материалом
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 192
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 192 · GRAPHIC NEW_STATE: схемы крепления стояков с компенсаторами, расстояния до направляющих опор, скользящая опора Крепление стояка, оснащенного компенсаторами «Энергия-Аква», Ду 20-40 мм / Ду 50 мм; ~14DN, ~4DN; А (1:10); Узел Б. Скользящая опора стояка: 1 Хомут, 2 Профиль, 3 Анкер, 4 Опорная пластина; Зазор 1 мм (хомут не затянут)
Открыть NEW · TEXT · стр. 192
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 192 · TEXT NEW_STATE: требования к монтажу компенсаторов 1. Не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов. 2. Не допускается попадание сыпучих и твердых веществ в гофры компенсатора; Так же запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией. 3. Не подвергать компенсатор сильным ударам. 4. Не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа ..., растягивать компенсатор также нельзя.
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 275
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 275 · GRAPHIC NEW: неподвижные опоры и компенсаторы на аксонометрии магистралей НО Ø25, НО Ø32, КС Ø25, КС Ø32; НО Ø50, НО Ø65, КС Ø65, КС Ø50; НО Ø32, НО Ø40, НО Ø20, НО Ø25, НО Ø50; KC Ø40, KC Ø50
Открыть NEW · TABLE · стр. 289
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 289 · TABLE NEW: спецификация НО/КС Т3.1 Т3.1: 291 Опора неподвижная "Энергия-Аква" DN50 — 3; 292 DN65 — 8; 293 DN80 — 2; 294 DN100 — 2; 295 Сильфонный компенсатор, DN32, грувлок, Энергия-АКВА DN32 +32/-10 — 8
Открыть NEW · TABLE · стр. 292
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 292 · TABLE NEW: спецификация НО/КС Т3.2 Т3.2: 376 Опора неподвижная DN40 (резьба) — 3; 377 DN50 — 7; 378 DN65 — 2; 379 DN80 — 2; 380 Сильфонный компенсатор DN32 грувлок — 6; 381 Сильфонный компенсатор DN32 — 1
Открыть NEW · TABLE · стр. 294
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 294 · TABLE NEW: спецификация НО/КС Т3.3 Т3.3: 440 Опора неподвижная DN20 — 1; 441 DN25 — 1; 442 DN32 — 8; 443 DN50 — 4; 444 DN65 — 2; 446 Сильфонный компенсатор DN32 грувлок — 4; 447 Сильфонный компенсатор DN32 — 4
Открыть NEW · TABLE · стр. 298
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 298 · TABLE NEW: спецификация НО/КС Т4.1 Т4.1: 545 Опора неподвижная DN40 — 3; 546 DN50 — 8; 547 DN65 — 2; 548 DN80 — 2; 549 Сильфонный компенсатор DN32 грувлок — 7; 550 Сильфонный компенсатор DN32 — 1
Открыть NEW · TABLE · стр. 301
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 301 · TABLE NEW: спецификация НО/КС Т4.2 Т4.2: 628 Опора неподвижная DN32 — 3; 629 DN40 — 7; 630 DN50 — 2; 631 DN65 — 2; 632 Сильфонный компенсатор DN32 грувлок — 1; 633 Сильфонный компенсатор DN32 — 6
Открыть NEW · TABLE · стр. 303
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 303 · TABLE NEW: спецификация НО/КС Т4.3 Т4.3: 697 Опора неподвижная DN15 — 1; 698 DN20 — 3; 699 DN25 — 4; 700 DN32 — 6; 701 DN50 — 2; 702 Сильфонный компенсатор DN32 грувлок — 1; 703 Сильфонный компенсатор DN32 — 7
ИТ-004 | Высотные отметки этажей корпуса 14.3 в системе ХВС Отметки всех жилых этажей корпуса 14.3 на схемах и планах ХВС опущены на 310 мм (например, 2 этаж +5,890 → +5,580, 22 этаж +73,005 → +72,695). Отметка 1 этажа опущена на 150 мм (-0,620 → -0,770). Отметка техэтажа +3,680 и привязка 0,000=131,310 не изменились. Исходная карточка PCA-P03.A-R007-C003 | Отметки на принципиальной схеме корпуса 14.3: 1 этаж -0,620; Тех.пр. +3,680; 2 этаж +5,890; 8 этаж +25,730; 10 этаж +32,705; 14 этаж +46,035; 19 этаж +62,465; 20 этаж +66,030; 22 этаж +73,005. | Отметки на аксонометрии и планах ХВС: 1 этаж -0,770; тех. этаж +3,680; 2 этаж +5,580; 8 этаж +25,420; 10 этаж +32,395; 14 этаж +45,725; 19 этаж +62,155; 20 этаж +65,720; 22 этаж +72,695. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 12
Характеристика |  | Было | Стало
Отметка 1 этажа · Корпус 14.3, 1 этаж |  | -0,620 м | -0,770 м
Отметка 2 этажа · Корпус 14.3, 2 этаж |  | +5,890 м | +5,580 м
Отметка 8 этажа · Корпус 14.3, 8 этаж |  | +25,730 м | +25,420 м
Отметка 14 этажа · Корпус 14.3, 14 этаж |  | +46,035 м | +45,725 м
Отметка 20 этажа · Корпус 14.3, 20 этаж |  | +66,030 м | +65,720 м
Отметка 22 этажа · Корпус 14.3, 22 этаж |  | +73,005 м | +72,695 м
Отметка 1 этажа · Корпус 14.3 |  | -0,620 м | -0,770 м
Отметка 2 этажа · Корпус 14.3 |  | +5,890 м | +5,580 м
Отметка 8 этажа · Корпус 14.3 |  | +25,730 м | +25,420 м
Отметка 14 этажа · Корпус 14.3 |  | +46,035 м | +45,725 м
Отметка 19 этажа · Корпус 14.3 |  | +62,465 м | +62,155 м
Отметка 22 этажа · Корпус 14.3 |  | +73,005 м | +72,695 м
Основание: Все жилые этажи опущены на одну и ту же величину (-310 мм), поэтому это одно изменение высотной привязки корпуса, а не отдельные решения по этажам. Возможно, изменение пришло из архитектурного раздела или OLD и NEW отсчитывают отметки от разного уровня, поэтому уверенность средняя.
Фрагменты источников — текст · 9
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 7 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 109
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние: отметки этажей Корпус 14.3: «22 этаж +73,005», «20 этаж +66,030», «14 этаж +46,035», «8 этаж +25,730», «2 этаж +5,890», «Тех.пр. +3,680», «1 этаж -0,620» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 109 · GRAPHIC NEW-состояние: отметки этажей по аксонометрии «22 этаж +72,695», «20 этаж +65,720», «14 этаж +45,725», «8 этаж +25,420», «2 этаж +5,580», «тех. этаж +3,680», «1 этаж -0,770»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 95
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-состояние отметок этажей (растр и native text). Отметки +75,000 и т. п. в structured_md ошибочны Корпус 14.3: «22 этаж +73,005; 19 этаж +62,465; 14 этаж +46,035; 8 этаж +25,730; 2 этаж +5,890; Тех.пр. +3,680; 1 этаж -0,620» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 95 · GRAPHIC NEW-состояние: отметка этажа на плане План 8, 9 этажей: отметка «+25,420»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 101
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 101 · GRAPHIC NEW-состояние: отметка этажа на плане План 14–18 этажей: отметка «+45,725»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 107
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 107 · GRAPHIC NEW-состояние: отметка этажа на плане План 22 этажа: отметка «+72,695»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 110
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 110 · GRAPHIC NEW-состояние отметок этажей на аксонометрии ГВС «22 этаж +72,695; 19 этаж +62,155; 14 этаж +45,725; 8 этаж +25,420; 2 этаж +5,580; тех. этаж +3,680; 1 этаж -0,770»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 108
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 108 · GRAPHIC NEW: отметка 22 этажа на плане ГВС План 22 этажа: отметка «+72,695»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 102
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 102 · GRAPHIC NEW: отметка 14 этажа на плане ГВС План 14–18 этажей: отметка террасы «+45,725»
ИТ-005 | Внутренняя разводка ХВС (В1.3) и ГВС (Т3.3) в санузлах главного вестибюля (А.ГВ.6 — С/у МГН, А.ГВ.7 — С/у), корпус 14.5, 1 этаж В OLD главный вестибюль отнесён к встроенным помещениям: его подключают к отдельной магистрали I зоны, а разводку внутри не проектируют. На принципиальных схемах ХВС/ГВС у санузла и ПУИ главного вестибюля стоит надпись «Разводка выполняется силами владельца». В NEW для санузлов А.ГВ.6 и А.ГВ.7 разработана полная разводка В1.3 и Т3.3. Она начинается от подъёмов В1.3-5-3 / Т3.3-5-3 DN15 с узлом 4 и выполнена трубами PEX Ø20x2,8, частично в стяжке пола. Подводки идут к умывальникам, а по ХВС ещё и к унитазам. Материалы внесены в спецификацию в разделы В1.3 и Т3.3. Исходная карточка PCA-P04.A-R009-C001 | Встроенные помещения, в том числе главный вестибюль, подключаются к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается (текст ПЗ, ХВС и ГВС). На принципиальных схемах ХВС и ГВС у санузла и ПУИ главного вестибюля показано только подключение В1.3/Т3.3 с пометкой «Разводка выполняется силами владельца». | В санузлах главного вестибюля А.ГВ.6 (С/у МГН) и А.ГВ.7 (С/у) проектом выполнена полная разводка. Подключение идёт от подъёмов В1.3-5-3 и Т3.3-5-3 (сталь Ø15x2,8) с узлом 4: шаровой кран, фильтр, редуктор давления, счётчик RS-485, обратный клапан. Разводка выполнена трубами В1.3/Т3.3 PEX Ø20x2,8, в том числе в стяжке пола, до умывальников (+0,115/+0,125/+0,225) и унитазов на инсталляциях. Фрагмент Б в масштабе 1:50 есть на планах ХВС и ГВС, а также на аксонометрических схемах А.ГВ.7. В спецификацию добавлено: В1.3 — PEX Ø20x2.8 11,65 м, водорозетки 3 шт., тройники 20x20x20 4 шт.; Т3.3 — PEX Ø20x2.8 7,94 м, водорозетки 3 шт., тройники 2 шт. В изменении 2 записано: «Добавлена разводка трубопроводов помещений … А.ГВ.6, А.ГВ.6». | TEXT GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 6
Характеристика |  | Было | Стало
Разводка ХВС В1.3 в санузлах главного вестибюля · А.ГВ.6, А.ГВ.7 |  | не предусматривается проектом, выполняется силами владельца | выполняется проектом в полном объёме: PEX Ø20x2,8 (частично в стяжке пола) от подъёма В1.3-5-3 Ø15x2,8
Разводка ГВС Т3.3 в санузлах главного вестибюля · А.ГВ.6, А.ГВ.7 |  | не предусматривается проектом, выполняется силами владельца | выполняется проектом в полном объёме: PEX Ø20x2,8 от подъёма Т3.3-5-3 Ø15x2,8 к умывальникам
Труба PEX-a Ø20x2.8, система В1.3 (спецификация) · Спецификация СО, раздел В1.3, поз. 95 |  | не предусмотрена (разводки нет) | 11,65 м
Труба PEX-a Ø20x2.8, система Т3.3 (спецификация) · Спецификация СО, раздел Т3.3, поз. 204 |  | не предусмотрена (разводки нет) | 7,94 м
Разводка ГВС в санузлах главного вестибюля · А.ГВ.6, А.ГВ.7 |  | не предусматривается (силами владельца) — | запроектирована полностью, Т3.3-Ø20×2,8 до приборов —
Подъём к санузлам вестибюля · А.ГВ.7 |  | не детализирован мм | Т3.3-5-3 DN15 (Ø15×2,8) с Узлом 4 мм
Основание: Это одно проектное решение: в санузлах главного вестибюля разводку, которую раньше выполнял владелец, теперь выполняет проект в полном объёме. ХВС (В1.3) и ГВС (Т3.3) разводятся в одних и тех же помещениях А.ГВ.6/7, в одном изменении NEW (Изм. 2, листы 2, 3, 14, 15) и одними материалами (PEX Ø20x2,8).
Фрагменты источников — текст · 18
OLD — Было · 6 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 12 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 149
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-решение по ХВС: разводки в главном вестибюле нет Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, магазин, ресторан, кафе, главный вестибюль и помещения автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 149 · TABLE NEW: запись о добавлении разводки в А.ГВ Изм. 2 ¦ 2,3,14,15 ¦ Добавлена разводка трубопроводов помещений 5.МОП.107, 5.МОП.108, А.ГВ.6, А.ГВ.6
Открыть OLD · TEXT · стр. 18 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 18 · TEXT OLD-решение по ГВС: разводки в главном вестибюле нет Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, магазин, ресторан, кафе, главный вестибюль и помещения автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW: общее указание о полной разводке в мокрых помещениях МОП Проектом предусматривается разводка в мокрых помещениях МОП в полном объеме.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 151
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC OLD-схема ХВС: в санузлах главного вестибюля только подключение, разводка силами владельца Корпус 14.5, 1 этаж, «Главный вестибюль»: «Санузел» и «ПУИ» подключены к В1.3, у каждого пометка «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 151 · TABLE NEW: помещения А.ГВ.6/7 — санузлы главного вестибюля Экспликация помещений 1 этажа ГВ: А.ГВ.6 ¦ С/у МГН ¦ 4,78; А.ГВ.7 ¦ С/у ¦ 1,74
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 151
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD-схема ГВС: в санузлах главного вестибюля разводка силами владельца Корпус 14.5, 1 этаж, «Главный вестибюль»: «Санузел» и «ПУИ» подключены к Т3.3, пометка «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 151 · GRAPHIC NEW-план ХВС: трассировка разводки В1.3 в А.ГВ.6/7 Фрагмент Б (1:50): Подъем В1.3-5-3 Ø15x2,8; В1.3- Ø20x2,8; В1.3- Ø20x2,8 в стяжке пола; А.ГВ.7, А.ГВ.6
Открыть OLD · TEXT · стр. 18 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 152
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 18 · TEXT OLD: разводка в главном вестибюле исключена из объёма проекта «Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, магазин, ресторан, кафе, главный вестибюль и помещения автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается.» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 152 · GRAPHIC NEW-план ГВС: трассировка разводки Т3.3 в А.ГВ.6/7 Фрагмент Б (1:50): Подъем Т3.3-5-3 Ø15x2,8; Т3.3- Ø20x2,8 (две позиции)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 163
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD: на схеме разводка в санузле вестибюля отнесена к владельцу Корпус 14.5, 1 этаж, правая часть: «Главный вестибюль» — Санузел и ПУИ, подключение Т3.3 с надписью «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 163 · GRAPHIC NEW-аксонометрия ХВС: подводки В1.3 к умывальникам и унитазам А.ГВ.7: Узел 4; В1.3- Ø20x2,8; в стяжке пола; +0,115, +0,125; Ум., Ун.; Подъем В1.3-5-3 DN15
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW-аксонометрия ГВС: подводки Т3.3 к умывальникам А.ГВ.7: Узел 4; Т3.3- Ø20x2,8; Ум.; +0,225; Подъем Т3.3-5-3 DN15
Открыть NEW · TABLE · стр. 169
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 169 · TABLE NEW-спецификация: материалы разводки В1.3 В1.3: 95 Труба PEX-a для водоснабжения Ø20x2.8 ¦ м ¦ 11,65; 98 Водорозетка 20x1/2'' ¦ шт. ¦ 3; 103 Тройник 20x20x20 ¦ шт. ¦ 4
Открыть NEW · TABLE · стр. 173
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 173 · TABLE NEW-спецификация: материалы разводки Т3.3 Т3.3: 204 Труба РЕХ-а для водоснабжения Ø20x2.8 ¦ м ¦ 7,94; 207 Водорозетка 20x1/2" ¦ шт. ¦ 3; 211 Тройник 20x20x20 ¦ шт. ¦ 2
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW: запроектирована полная разводка ГВС в санузле вестибюля А.ГВ.7: Узел 4; «Т3.3- Ø20x2,8» к трём приборам (Ум.), +0,225; «1 этаж -0,305»; «Подъем Т3.3-5-3 DN15, Далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 152
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 152 · GRAPHIC NEW: трассировка разводки на плане «Фрагмент Б (1:50)»: «Подъем Т3.3-5-3 Ø15x2,8», «Т3.3- Ø20x2,8» (2 позиции) к умывальникам, унитазам и мойке; размеры 2160, 1925, 2050, 180, 125, 210, 475, 690; оси 5.12–5.14, П.АВ, 5.Ж
Открыть NEW · TABLE · стр. 152
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 152 · TABLE NEW: помещения главного вестибюля, к которым относится разводка «Экспликация помещений 1 этажа ГВ»: А.ГВ.1 Помещение УК 206,43; А.ГВ.6 С/у МГН 4,78; А.ГВ.7 С/у 1,74
ИТ-006 | Водоснабжение (ХВС В1.3 и ГВС Т3.3) санузла и ПУИ блока УК/Диспетчерской корпуса 14.6 В OLD на принципиальных схемах ХВС и ГВС у блока «УК+Диспетчерская» подписано: «Разводка выполняется силами владельца». В ПЗ сказано, что во встроенных помещениях разводка не предусматривается. В NEW санузел и ПУИ УК/Диспетчерской разведены в проекте полностью. ХВС подключена от подъёма В1.3-6-3 DN15, ГВС — от подъёма Т3.3-6-3 DN15, на вводе стоит узел учёта (Узел 4). Разводка выполнена PEX-трубами Ø20x2,8 и Ø16x2,2 к душевому поддону, унитазу и двум умывальникам. В общих указаниях NEW отдельно назван водомерный узел «для с/у УК/Диспетчерской». Исходная карточка PCA-P05.A-R009-C001 | УК+Диспетчерская показана на схемах В1.3/Т3.3 как встроенное помещение с пометкой «Разводка выполняется силами владельца». Разводку в санузле и ПУИ проект не выполняет (ПЗ: «Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается»). | Разводка в 6.ПО.2/6.ПО.3 выполнена проектом полностью. ХВС: подъём В1.3-6-3 DN15, Узел 4 (ШК, фильтр, редуктор давления, счётчик G1/2" с выходом RS-485, обратный клапан, АВО), трубы В1.3 Ø20x2,8 и Ø16x2,2 к приборам Дп., Ун., Ум. ×2. ГВС: подъём Т3.3-6-3 DN15, трубы Т3.3 Ø20x2,8 и Ø16x2,2. Водомерный узел предусмотрен «для с/у УК/Диспетчерской». | GRAPHIC TEXT TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 6
Характеристика |  | Было | Стало
Кто выполняет разводку ХВС/ГВС в С/у и ПУИ УК/Диспетчерской · 6.ПО.2, 6.ПО.3 |  | не в проекте — «Разводка выполняется силами владельца» | проект, в полном объёме (В1.3, Т3.3)
Подключение ХВС С/у УК/Диспетчерской · 6.ПО.2, 6.ПО.3 |  | отвод В1.3 к встроенному помещению без разводки мм | Подъём В1.3-6-3 DN15 + Узел 4; разводка В1.3 Ø20x2,8 / Ø16x2,2 мм
Подключение ГВС С/у УК/Диспетчерской · 6.ПО.2, 6.ПО.3 |  | отвод Т3.3 к встроенному помещению без разводки мм | Подъём Т3.3-6-3 DN15; разводка Т3.3 Ø20x2,8 / Ø16x2,2 мм
Санитарные приборы, подключённые проектом · 6.ПО.2, 6.ПО.3 |  | не предусмотрены (силами владельца) шт | Дп., Ун., Ум. ×2 шт
Разработка внутренней разводки ХВС санузла/ПУИ УК · 1 этаж, 6.ПО.2, 6.ПО.3 |  | силами владельца (в проекте не разрабатывается) — | разработана в проекте —
Проектируемые водоразборные приборы · 1 этаж, 6.ПО.2, 6.ПО.3 |  | не указаны — | Дп, Ун, Ум ×2 —
Основание: Одно проектное решение: санузел и ПУИ УК/Диспетчерской переведены из зоны ответственности владельца в состав проекта. ХВС (В1.3) и ГВС (Т3.3), узел учёта и приборы — части одной и той же проектной разводки одних и тех же помещений.
Фрагменты источников — текст · 15
OLD — Было · 4 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 11 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC OLD-состояние ХВС: в УК/Диспетчерской разводку выполняет владелец Корпус 14.6, 1 этаж: «УК+Диспетчерская» — Санузел, ПУИ, «Разводка выполняется силами владельца», отвод системы В1.3 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW: С/у УК/Диспетчерской включён в состав проекта с узлом учёта Подводомерные узлы предусматриваются: ... для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD-состояние ГВС: в УК/Диспетчерской разводку выполняет владелец Схема ГВС, корпус 14.6, 1 этаж: «УК+Диспетчерская» — Санузел, ПУИ, «Разводка выполняется силами владельца», система Т3.3 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW-правило полной разводки в мокрых помещениях Проектом предусматривается разводка в мокрых помещениях МОП в полном объеме.
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 178
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD-правило: во встроенных помещениях разводка не предусматривается Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, магазин, ...) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 178 · TABLE Идентификация 6.ПО.2/6.ПО.3 как санузла и ПУИ блока УК/Диспетчерской Экспликация помещений 1 этажа ПО: 6.ПО.5 Диспетчерская; 6.ПО.4 Помещение УК; 6.ПО.3 ПУИ; 6.ПО.2 С/у
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 178
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC Исходное состояние объекта. Корпус 14.6, 1 этаж: «УК+Диспетчерская» — «Санузел», «ПУИ», «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 178 · GRAPHIC NEW-план разводки ХВС в 6.ПО.2/6.ПО.3 Фрагмент В (1:50): 6.ПО.3, 6.ПО.2 — В1.3- Ø16x2,2; В1.3- Ø20x2,8; «Подъем В1.3-6-3 DN15»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 179
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 179 · GRAPHIC NEW-план разводки ГВС в 6.ПО.2/6.ПО.3 Фрагмент В (1:50): 6.ПО.3, 6.ПО.2 — Т3.3- Ø16x2,2; Т3.3- Ø20x2,8; «Подъем Т3.3-6-3 DN15»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 190
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 190 · GRAPHIC NEW-аксонометрия ХВС с приборами и узлом учёта 6.ПО.2: Ум., Дп., Ун., Ум.; Узел 4; В1.3- Ø20x2,8 / Ø16x2,2; «Подъем В1.3-6-3 DN15 Далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · GRAPHIC NEW-аксонометрия ГВС 6.ПО.2 6.ПО.2: Т3.3- Ø20x2,8 / Ø16x2,2, Узел 4, «Подъем Т3.3-6-3 DN15»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 190
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 190 · GRAPHIC Состав узла учёта на вводе в 6.ПО.2 Узел 4: труба стальная Ø15х2,8; АВО G1/2"; фильтр, редуктор давления G1/2"; счетчик воды универсальный G1/2" с выходом RS-485; клапан обратный
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 190
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 190 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. «6.ПО.2»: Ум., Дп., Ун., Ум.; В1.3- Ø16x2,2, В1.3- Ø20x2,8; Узел 4; «Подъем В1.3-6-3 DN15»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 178
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 178 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. Фрагмент В (1:50): 6.ПО.3, 6.ПО.2 — В1.3- Ø16x2,2, В1.3- Ø20x2,8, «Подъем В1.3-6-3 DN15», привязки 2010/1430/1260
Открыть NEW · TABLE · стр. 178
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 178 · TABLE NEW_CONTEXT Экспликация 1 этажа ПО: 6.ПО.2 С/У 5,90; 6.ПО.3 ПУИ 3,11; 6.ПО.4 Помещение УК 39,55; 6.ПО.5 Диспетчерская
ИТ-007 | Общий перечень узлов учёта: санузел УК/Диспетчерской В общий перечень мест установки подводомерных узлов добавлен санузел УК/Диспетчерской. Повтор этого требования по комплектам собран в одну карточку. Конкретная новая разводка помещений остаётся самостоятельными местными изменениями. Сводная · 7 исходных | Санузел УК/Диспетчерской отдельно не назван в перечне. | Санузел УК/Диспетчерской добавлен в перечень подводомерных узлов. | TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 8
Характеристика |  | Было | Стало
Узел учёта для с/у УК/Диспетчерской |  | не предусмотрен в перечне | предусмотрен
По месту: С/у УК/Диспетчерской |  | не предусмотрен в перечне | предусмотрен
Перечень потребителей МОП/служебных помещений с отдельным подводомерным узлом |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
По месту: Система учёта ХВС/ГВС |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
Потребители с отдельным подводомерным узлом (санузлы служебных помещений) |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
По месту: с/у УК/Диспетчерской |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
Подводомерный узел учёта для с/у УК/Диспетчерской |  | не предусмотрен (в перечне отсутствует) | предусмотрен
По месту: OLD: ПЗ, раздел 10; NEW: Общие данные, п. 11 «Учет расхода воды» |  | не предусмотрен (в перечне отсутствует) | предусмотрен
Места установки подводомерных узлов (с/у служебных помещений) |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
По месту: ПЗ ИОС2.1 разд.10 → п.11 общих указаний РД ВК-3-1 и ВК-4-1 |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
Санузлы с подводомерными узлами (последний пункт перечня) |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки — | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской —
По месту: OLD: ПЗ, раздел 10; NEW: общие указания РД, п.11 «Учет расхода воды» |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки — | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской —
Места установки подводомерных узлов учета (служебные санузлы) |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
По месту: Перечень подводомерных узлов (OLD разд. 10 ПЗ; NEW п. 11 листа 1) |  | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
Перечень потребителей с отдельным подводомерным узлом |  | …с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | …с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
По месту: Служебные помещения |  | …с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки | …с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской
Основание: Одна правка общего перечня; не подменяет отдельные изменения трасс и приборов внутри помещений.
Состав итоговой карточки
PC-013 | PCA-P06.A-R009-C003 · P06.A-R009 · Перечень мест установки подводомерных узлов учёта воды В перечень подводомерных узлов добавлен учёт для с/у УК/Диспетчерской. Остальные пункты перечня и требование к интерфейсу RS-485 не изменились.
PC-026 | PCA-P01.A-R007-C001 · P01.A-R007 · Перечень подводомерных узлов учета (санузлы служебных помещений) В перечень подводомерных узлов добавлен отдельный узел учета для санузла управляющей компании/диспетчерской.
PC-034 | PCA-P02.A-R005-C001 · P02.A-R005 · Перечень подводомерных узлов учёта воды В перечень подводомерных узлов учёта добавлен узел учёта для с/у УК/Диспетчерской. Остальные позиции перечня не изменились.
PC-049 | PCA-P03.A-R004-C001 · P03.A-R004 · Перечень мест установки подводомерных узлов учёта воды В перечень мест установки подводомерных узлов добавлен узел учёта для с/у УК/Диспетчерской. В остальном перечень совпадает.
PC-061 | PCA-P04.A-R005-C001 · P04.A-R005 · Перечень подводомерных узлов учета воды: служебные санузлы В перечень мест установки подводомерных узлов добавлен санузел УК/Диспетчерской. В OLD (ПЗ, раздел 10) его не было.
PC-068 | PCA-P05.A-R006-C001 · P05.A-R006 · Перечень мест установки подводомерных узлов учета воды (ХВС/ГВС) В перечень мест установки подводомерных узлов учета добавлен санузел УК/Диспетчерской.
PC-080 | PCA-P07.A-R002-C003 · P07.A-R002 · Состав подводомерных узлов учёта воды В перечень подводомерных узлов добавлен узел учёта для санузла УК/Диспетчерской.
Различия: Одна правка общего перечня; не подменяет отдельные изменения трасс и приборов внутри помещений.
Проявление: С/у УК / Диспетчерской; OLD стр.16: п.10 ПЗ ИОС2.1, перечень подводомерных узлов; NEW стр.208: Общие указания, п.11 «Учет расхода воды» В перечень подводомерных узлов добавлен учёт для с/у УК/Диспетчерской. Остальные пункты перечня и требование к интерфейсу RS-485 не изменились.
Проявление: с/у УК/Диспетчерской; с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки В перечень подводомерных узлов добавлен отдельный узел учета для санузла управляющей компании/диспетчерской.
Проявление: С/у УК/Диспетчерской В перечень подводомерных узлов учёта добавлен узел учёта для с/у УК/Диспетчерской. Остальные позиции перечня не изменились.
Проявление: Корпус 14.3 — РД СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, лист 1, п.11; Корпус 14.4 — РД СТ26/01-14-ВК-4-1-РД, лист 1, п.11; ПЗ ИОС2.1, разд.10 В перечень мест установки подводомерных узлов добавлен узел учёта для с/у УК/Диспетчерской. В остальном перечень совпадает.
Проявление: Санузел УК/Диспетчерской (встроенные помещения 1 этажа) В перечень мест установки подводомерных узлов добавлен санузел УК/Диспетчерской. В OLD (ПЗ, раздел 10) его не было.
Проявление: ПЗ СТ26/01-14-ИОС2.1, разд. 10 (OLD стр. 16); СТ26/01-14-ВК-6-1-РД, лист 1, п. 11 «Учет расхода воды» (NEW стр. 177) В перечень мест установки подводомерных узлов учета добавлен санузел УК/Диспетчерской.
Проявление: с/у УК/Диспетчерской В перечень подводомерных узлов добавлен узел учёта для санузла УК/Диспетчерской.
Фрагменты источников — текст · 17
OLD — Было · 8 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 9 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD-состояние: перечень узлов учёта Подводомерные узлы предусматриваются: ... • для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. Счетчики холодного и горячего водоснабжения предусматриваются с интерфейсом RS-485. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: п.11, расширенный перечень Подводомерные узлы предусматриваются: ... для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD-состояние: перечень подводомерных узлов без с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... для каждой квартиры; для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: перечень дополнен узлом учёта для с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD-перечень подводомерных узлов без с/у УК/диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... • для каждого арендуемого помещения; • для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-перечень, дополненный позицией с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD-состояние перечня подводомерных узлов, без с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... • для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW-состояние: в перечень добавлен с/у УК/Диспетчерской для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD: перечень мест установки подводомерных узлов без с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... • для каждой квартиры; • для каждого арендуемого помещения; • для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW (корпус 14.3): в перечень добавлена с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD-состояние: перечень подводомерных узлов без санузла УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: … для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW (корпус 14.4): в перечень добавлена с/у УК/Диспетчерской Подводомерные узлы предусматриваются: ... для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT Исходное состояние объекта. Подводомерные узлы предусматриваются: ... • для каждой квартиры; • для каждого арендуемого помещения; • для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW-состояние: перечень дополнен санузлом УК/Диспетчерской 11. Учет расхода воды … Подводомерные узлы предусматриваются: … для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD state Подводомерные узлы предусматриваются: ... для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT Состояние объекта в новой редакции. Подводомерные узлы предусматриваются: ... - для каждой квартиры; - для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
Открыть NEW · TEXT · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TEXT NEW state для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской.
ИТ-008 | Балансировка циркуляции ГВС: расстановка, типы и настройки клапанов Вместо принципиального указания установки балансировочной арматуры РД задаёт её места, типоразмеры, расходы и настройки. Общие указания, схемы по этажам, приложения и спецификации сведены в одну карточку с местными вариантами. Сводная · 11 исходных | Расположение балансировочной арматуры уточняется на следующей стадии; на схемах условные клапаны без полного набора настроек. | Клапаны и настройки назначены на поэтажных ответвлениях, у оснований стояков и на магистралях. Различия по корпусам, зонам и типам арматуры сохранены в параметрах. | TEXT GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 65
Характеристика |  | Было | Стало
Тип балансировочного клапана на поэтажных ответвлениях Т4.1 |  | не указан (балансировочный клапан в составе Узла Б, расстановка уточняется на след. стадии) | R206B dn20 (Узел 2, В/В G3/4")
По месту: Т4.1, этажи 1–13, у стояка Т4.1-7-1 |  | не указан (балансировочный клапан в составе Узла Б, расстановка уточняется на след. стадии) | R206B dn20 (Узел 2, В/В G3/4")
Настройка / расход клапана, 13 этаж |  | не задано позиция настройки; л/с | n 20; 0,05 позиция настройки; л/с
По месту: Этаж 13 |  | не задано позиция настройки; л/с | n 20; 0,05 позиция настройки; л/с
Настройка / расход клапанов, 7–12 этажи |  | не задано позиция настройки; л/с | n 40; 0,08 позиция настройки; л/с
По месту: Этажи 7–12 |  | не задано позиция настройки; л/с | n 40; 0,08 позиция настройки; л/с
Настройка / расход клапанов, 3–6 этажи |  | не задано позиция настройки; л/с | n 35; 0,08 позиция настройки; л/с
По месту: Этажи 3–6 |  | не задано позиция настройки; л/с | n 35; 0,08 позиция настройки; л/с
Настройка / расход клапана, 2 этаж |  | не задано позиция настройки; л/с | n 30; 0,08 позиция настройки; л/с
По месту: Этаж 2 |  | не задано позиция настройки; л/с | n 30; 0,08 позиция настройки; л/с
Настройка / расход клапана, 1 этаж |  | не задано позиция настройки; л/с | n 5; 0,01 позиция настройки; л/с
По месту: Этаж 1 |  | не задано позиция настройки; л/с | n 5; 0,01 позиция настройки; л/с
Балансировочный клапан на стояке Т4.1-7-1 |  | не указан мм; позиция; л/с | R206B dn40, n 95; 0,91 л/с мм; позиция; л/с
По месту: Тех. этаж |  | не указан мм; позиция; л/с | R206B dn40, n 95; 0,91 л/с мм; позиция; л/с
Расстановка балансировочных клапанов |  | уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже контура
По месту: Т4.1 |  | уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже контура
Тип балансировочного клапана |  | не определён | статический, с измерительными штуцерами, со сливом 3/4" (R206BY004 Giacomini; марку уточнить)
По месту: Т4.1 |  | не определён | статический, с измерительными штуцерами, со сливом 3/4" (R206BY004 Giacomini; марку уточнить)
Количество балансировочных клапанов |  | не указано шт. | 13 шт.
По месту: Т4.1 |  | не указано шт. | 13 шт.
Статус расстановки балансировочной арматуры ГВС |  | расположение уточняется на дальнейшей стадии проектирования — | расстановка определена поимённо по стоякам/подъёмам (Приложения 1–3) —
По месту: Системы Т4.1, Т4.2, Т4.3 |  | расположение уточняется на дальнейшей стадии проектирования — | расстановка определена поимённо по стоякам/подъёмам (Приложения 1–3) —
Тип балансировочного клапана |  | не указан (условное обозначение поз. 2 «Балансировочный клапан» в узле Б) — | R206B —
По месту: Системы Т4.1, Т4.2, Т4.3 |  | не указан (условное обозначение поз. 2 «Балансировочный клапан» в узле Б) — | R206B —
Поэтажный клапан Т4.1 (пример: стояк Т4.1-1-1, этаж 13) |  | Dn, настройка и расход не заданы мм / положение настройки / л/с | dn20, n40, 0,08 л/с мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.1-1-1, этаж 13 |  | Dn, настройка и расход не заданы мм / положение настройки / л/с | dn20, n40, 0,08 л/с мм / положение настройки / л/с
Поэтажные клапаны Т4.1 верхнего этажа стояков Т4.1-5-1 / Т4.1-6-1 / Т4.1-7-1 |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | dn20: n35 (0,08 л/с) / n45 (0,09 л/с) / n20 (0,05 л/с) мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.1-5-1, Т4.1-6-1, Т4.1-7-1, этаж 13 |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | dn20: n35 (0,08 л/с) / n45 (0,09 л/с) / n20 (0,05 л/с) мм / положение настройки / л/с
Клапаны у оснований стояков Т4.1 на техэтаже |  | не предусмотрены/не показаны мм / положение настройки / л/с | R206B dn40: n30, n45, n65, n95 (0,71; 0,86; 0,90; 0,91 л/с), а также dn40 n10 и dn40 n5 мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.1, техэтаж |  | не предусмотрены/не показаны мм / положение настройки / л/с | R206B dn40: n30, n45, n65, n95 (0,71; 0,86; 0,90; 0,91 л/с), а также dn40 n10 и dn40 n5 мм / положение настройки / л/с
Магистральные балансировочные клапаны Т4.1 |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | dn50 n2 (1,13 л/с); dn65 n9 (3,38 л/с) мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.1, паркинг |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | dn50 n2 (1,13 л/с); dn65 n9 (3,38 л/с) мм / положение настройки / л/с
Поэтажные клапаны Т4.2 (этаж 20) |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | Т4.2-5-1: dn20 n40, 0,08 л/с; Т4.2-6-1: dn20 n30, 0,07 л/с мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.2-5-1, Т4.2-6-1, этаж 20 |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | Т4.2-5-1: dn20 n40, 0,08 л/с; Т4.2-6-1: dn20 n30, 0,07 л/с мм / положение настройки / л/с
Клапаны подъёмов Т4.2 на техэтаже |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | Т4.2-2-3/2-2/2-1: dn20 n55/n40/n40 (0,13/0,09/0,1 л/с); Т4.2-3-3/3-2/3-1: dn20 n50/n35/n35 (0,13/0,09/0,1 л/с) мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.2, техэтаж |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | Т4.2-2-3/2-2/2-1: dn20 n55/n40/n40 (0,13/0,09/0,1 л/с); Т4.2-3-3/3-2/3-1: dn20 n50/n35/n35 (0,13/0,09/0,1 л/с) мм / положение настройки / л/с
Магистральные балансировочные клапаны Т4.2 |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | dn50 n75 (0,99 л/с); dn50 n60 (1,66 л/с) мм / положение настройки / л/с
По месту: Т4.2, паркинг |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | dn50 n75 (0,99 л/с); dn50 n60 (1,66 л/с) мм / положение настройки / л/с
Клапаны подъёмов Т3.3/Т4.3 встроенных помещений |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | 1-5: dn15 n10 0,03; 1-1: dn32 n35 0,17; Г-1: dn20 n25 0,06; 2-1: dn15 n15 0,04; Д-1: dn20 n15 0,05; Д-2: dn20 n15 0,05; 3-1: dn15 n30 0,06; 3-7: dn15 n10 0,04; 4-2: dn15 n10 0,04; 5-4: dn15 n20 0,05; 5-3: dn15 n30 0,06; 6-8: dn20 n45 0,13; 7-4: dn20 n50 0,14; 6-2: dn15 n5 0,01; 6-3: dn20 n45 0,10 мм / положение настройки / л/с
По месту: Подъёмы Т3.3-1-5 … Т3.3-6-3 |  | не заданы мм / положение настройки / л/с | 1-5: dn15 n10 0,03; 1-1: dn32 n35 0,17; Г-1: dn20 n25 0,06; 2-1: dn15 n15 0,04; Д-1: dn20 n15 0,05; Д-2: dn20 n15 0,05; 3-1: dn15 n30 0,06; 3-7: dn15 n10 0,04; 4-2: dn15 n10 0,04; 5-4: dn15 n20 0,05; 5-3: dn15 n30 0,06; 6-8: dn20 n45 0,13; 7-4: dn20 n50 0,14; 6-2: dn15 n5 0,01; 6-3: dn20 n45 0,10 мм / положение настройки / л/с
Места установки балансировочных клапанов |  | на циркуляционных трубопроводах Т4, расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже циркуляционного контура
По месту: Системы Т4.1–Т4.3 |  | на циркуляционных трубопроводах Т4, расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже циркуляционного контура
Настройки балансировочных клапанов |  | не определены | приложения 1–3 (по контурам Т3.1/Т4.1, Т3.2/Т4.2, Т3.3/Т4.3)
По месту: Системы Т4.1–Т4.3 |  | не определены | приложения 1–3 (по контурам Т3.1/Т4.1, Т3.2/Т4.2, Т3.3/Т4.3)
Места установки балансировочных клапанов ГВС |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расположение не определено (отложено на следующую стадию) | на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже контура циркуляционной системы
По месту: Т4.1, Т4.2, Т4.3, корпус 14.1 |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расположение не определено (отложено на следующую стадию) | на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже контура циркуляционной системы
Расстановка балансировочных клапанов Т4.1 |  | уточняется на дальнейшей стадии (условно — Узел Б на поэтажных присоединениях) | на каждом поэтажном отводе Т4.1 1–13 этажей (Узел 2) + на стояке Т4.1-1-1
По месту: Корпус 14.1, система Т4.1 |  | уточняется на дальнейшей стадии (условно — Узел Б на поэтажных присоединениях) | на каждом поэтажном отводе Т4.1 1–13 этажей (Узел 2) + на стояке Т4.1-1-1
Тип балансировочного клапана |  | не указан | R206B
По месту: Корпус 14.1, Т4.1 |  | не указан | R206B
Настройка клапанов на 1–9 этажах |  | не задана положение настройки | dn20, n 5 положение настройки
По месту: Стояк Т4.1-1-1, 1–9 этажи |  | не задана положение настройки | dn20, n 5 положение настройки
Настройка клапанов на 10–11 этажах |  | не задана положение настройки | dn20, n 15 положение настройки
По месту: Стояк Т4.1-1-1, 10–11 этажи |  | не задана положение настройки | dn20, n 15 положение настройки
Настройка клапана на 12 этаже |  | не задана положение настройки | dn20, n 25 положение настройки
По месту: Стояк Т4.1-1-1, 12 этаж |  | не задана положение настройки | dn20, n 25 положение настройки
Настройка клапана на 13 этаже |  | не задана положение настройки | dn20, n 40 положение настройки
По месту: Стояк Т4.1-1-1, 13 этаж |  | не задана положение настройки | dn20, n 40 положение настройки
Балансировочный клапан на стояке Т4.1-1-1 |  | не предусмотрен / не показан положение настройки | R206B dn40, n 45 положение настройки
По месту: Стояк Т4.1-1-1 ниже 1 этажа |  | не предусмотрен / не показан положение настройки | R206B dn40, n 45 положение настройки
Тип балансировочного клапана на Т4.2 |  | не указан (в Узле Б — «балансировочный клапан», расстановка уточняется на след. стадии) | R206B
По месту: Корпус 14.1, поэтажные ответвления Т4.2, 14–18 этажи |  | не указан (в Узле Б — «балансировочный клапан», расстановка уточняется на след. стадии) | R206B
Условный диаметр балансировочного клапана |  | не указан DN / дюйм | dn20 (В/В G3/4") DN / дюйм
По месту: Корпус 14.1, Узел 2, 14–18 этажи |  | не указан DN / дюйм | dn20 (В/В G3/4") DN / дюйм
Настроечное положение клапана, 14 этаж |  | не задано позиция настройки n | 5 позиция настройки n
По месту: Корпус 14.1, 14 этаж |  | не задано позиция настройки n | 5 позиция настройки n
Настроечное положение клапана, 15 этаж |  | не задано позиция настройки n | 30 позиция настройки n
По месту: Корпус 14.1, 15 этаж |  | не задано позиция настройки n | 30 позиция настройки n
Настроечное положение клапана, 16 этаж |  | не задано позиция настройки n | 30 позиция настройки n
По месту: Корпус 14.1, 16 этаж |  | не задано позиция настройки n | 30 позиция настройки n
Настроечное положение клапана, 17 этаж |  | не задано позиция настройки n | 35 позиция настройки n
По месту: Корпус 14.1, 17 этаж |  | не задано позиция настройки n | 35 позиция настройки n
Настроечное положение клапана, 18 этаж |  | не задано позиция настройки n | 40 позиция настройки n
По месту: Корпус 14.1, 18 этаж |  | не задано позиция настройки n | 40 позиция настройки n
Места установки балансировочных клапанов ГВС |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке и на каждом этаже контура циркуляционной системы
По месту: Системы Т4.1–Т4.3, корпус 14.2 |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке и на каждом этаже контура циркуляционной системы
Места установки балансировочных клапанов Т4 |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы
По месту: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД п.8) |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы
По месту: Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД п.8) |  | на циркуляционных трубопроводах Т4; расстановка уточняется на дальнейшей стадии | на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы
Тип поэтажного балансировочного клапана |  | не указан | R206R
По месту: Т4.1-4-1, ответвления 1–11 этажей |  | не указан | R206R
Диаметр поэтажного балансировочного клапана |  | не указан мм | dn20 (G3/4", Узел 2) мм
По месту: Т4.1, поэтажные ответвления DN20 |  | не указан мм | dn20 (G3/4", Узел 2) мм
Настройка клапана, 1 этаж |  | не задана положение n | 5 положение n
По месту: Т4.1-4-1, 1 этаж |  | не задана положение n | 5 положение n
Настройка клапана, 2 этаж |  | не задана положение n | 20 положение n
По месту: Т4.1-4-1, 2 этаж |  | не задана положение n | 20 положение n
Настройка клапанов, 3–6 этажи |  | не задана положение n | 25 положение n
По месту: Т4.1-4-1, 3–6 этажи |  | не задана положение n | 25 положение n
Настройка клапанов, 7–8 этажи |  | не задана положение n | 30 положение n
По месту: Т4.1-4-1, 7–8 этажи |  | не задана положение n | 30 положение n
Настройка клапанов, 9–10 этажи |  | не задана положение n | 40 положение n
По месту: Т4.1-4-1, 9–10 этажи |  | не задана положение n | 40 положение n
Настройка клапана, 11 этаж |  | не задана положение n | 10 положение n
По месту: Т4.1-4-1, 11 этаж |  | не задана положение n | 10 положение n
Балансировочный клапан у основания стояка Т4.1-4-1 |  | на схеме OLD не читается / не указан | R206R dn40, n30
По месту: Основание стояка Т4.1-4-1 |  | на схеме OLD не читается / не указан | R206R dn40, n30
Настроечный расход поэтажных балансировочных клапанов Т4.1-5-1 |  | не задан (уточнение на дальнейшей стадии) л/с | ≈0,04 (1 этаж); 0,06–0,08 (2–13 этажи) л/с
По месту: Стояк Т4.1-5-1, этажи 1–13 |  | не задан (уточнение на дальнейшей стадии) л/с | ≈0,04 (1 этаж); 0,06–0,08 (2–13 этажи) л/с
Настроечный расход поэтажных балансировочных клапанов Т4.2-5-1 |  | не задан (уточнение на дальнейшей стадии) л/с | 0,08 на каждом этаже л/с
По месту: Стояк Т4.2-5-1, этажи 14–20 |  | не задан (уточнение на дальнейшей стадии) л/с | 0,08 на каждом этаже л/с
Настройка балансировочного клапана у основания стояка Т4.1-5-1 |  | не задана л/с | ≈0,86 л/с
По месту: Тех. этаж, стояк Т4.1-5-1 |  | не задана л/с | ≈0,86 л/с
Настройка балансировочного клапана у основания стояка Т4.2-5-1 |  | не задана л/с | ≈0,56 л/с
По месту: Тех. этаж, стояк Т4.2-5-1 |  | не задана л/с | ≈0,56 л/с
Типоразмер поэтажного балансировочного клапана |  | не указан (условное обозначение в Узле Б) — | В/В G3/4" на стальной трубе Ø20×2,8 (Узел 2), +1,100 от УЧП —
По месту: Поэтажные отводы Т4 в 5.МОП.х04 |  | не указан (условное обозначение в Узле Б) — | В/В G3/4" на стальной трубе Ø20×2,8 (Узел 2), +1,100 от УЧП —
Тип и типоразмер поэтажного балансировочного клапана на Т4 |  | балансировочный клапан без указания типа; расстановка уточняется на дальнейшей стадии — | R206B dn20 (Узел 2, В/В G3/4") —
По месту: Корпус 14.6, поэтажные ответвления Т4.1/Т4.2 |  | балансировочный клапан без указания типа; расстановка уточняется на дальнейшей стадии — | R206B dn20 (Узел 2, В/В G3/4") —
Клапан у основания Ст. Т4.1-6-1 |  | не указан — | R206B dn40, настройка n65, 0,90 л/с —
По месту: Корпус 14.6, тех. этаж |  | не указан — | R206B dn40, настройка n65, 0,90 л/с —
Клапан у основания Ст. Т4.2-6-1 |  | не указан — | R206B dn32, настройка n70, 0,61 л/с —
По месту: Корпус 14.6, тех. этаж |  | не указан — | R206B dn32, настройка n70, 0,61 л/с —
Настройки и расходы поэтажных клапанов Т4.1-6-1 |  | не заданы положение настройки / л/с | эт.1 n5/0,04; эт.2–3 n15/0,06; эт.4–5 n20/0,07; эт.6–9 n25/0,07; эт.10 n30/0,07; эт.11–12 n35/0,08; эт.13 n45/0,09 положение настройки / л/с
По месту: Корпус 14.6, этажи 1–13 |  | не заданы положение настройки / л/с | эт.1 n5/0,04; эт.2–3 n15/0,06; эт.4–5 n20/0,07; эт.6–9 n25/0,07; эт.10 n30/0,07; эт.11–12 n35/0,08; эт.13 n45/0,09 положение настройки / л/с
Настройки и расходы поэтажных клапанов Т4.2-6-1 |  | не заданы положение настройки / л/с | эт.14–16 n35/0,09; эт.17–19 n40/0,09; эт.20 ≈n30/0,07 положение настройки / л/с
По месту: Корпус 14.6, этажи 14–20 |  | не заданы положение настройки / л/с | эт.14–16 n35/0,09; эт.17–19 n40/0,09; эт.20 ≈n30/0,07 положение настройки / л/с
Расстановка балансировочных клапанов на Т4 |  | уточняется на дальнейшей стадии проектирования | определена на схемах частей 6–8 (Узел 2 на ответвлениях)
По месту: Подземный этаж, Т4.1–Т4.3 |  | уточняется на дальнейшей стадии проектирования | определена на схемах частей 6–8 (Узел 2 на ответвлениях)
Тип балансировочного клапана |  | не задан | статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом, Giacomini R206B; фланцевый R206B с ответными фланцами
По месту: Т4.1–Т4.3 |  | не задан | статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом, Giacomini R206B; фланцевый R206B с ответными фланцами
Количество балансировочных клапанов Т4.1 |  | не задано шт. | 1 1/2" — 7; 1" — 6; 1/2" — 2; 3/4" — 2; фланцевые DN50 — 1, DN65 — 1 шт.
По месту: Т4.1 |  | не задано шт. | 1 1/2" — 7; 1" — 6; 1/2" — 2; 3/4" — 2; фланцевые DN50 — 1, DN65 — 1 шт.
Количество балансировочных клапанов Т4.2 |  | не задано шт. | 1 1/4" — 3; 1" — 2; 3/4" — 6; фланцевые DN50 — 2 шт.
По месту: Т4.2 |  | не задано шт. | 1 1/4" — 3; 1" — 2; 3/4" — 6; фланцевые DN50 — 2 шт.
Количество балансировочных клапанов Т4.3 |  | не задано шт. | 1 1/4" — 1; 1/2" — 8; 3/4" — 6 шт.
По месту: Т4.3 |  | не задано шт. | 1 1/4" — 1; 1/2" — 8; 3/4" — 6 шт.
Расход и настройка БК (часть 6) |  | не заданы л/с; положение настройки | Ø32: 0,61 л/с, n 70; Ø40: 0,90 л/с, n 65; Ø20: 0,13 л/с, n 45 л/с; положение настройки
По месту: Схема, часть 6 (лист 41) |  | не заданы л/с; положение настройки | Ø32: 0,61 л/с, n 70; Ø40: 0,90 л/с, n 65; Ø20: 0,13 л/с, n 45 л/с; положение настройки
Расход и настройка БК (часть 7) |  | не заданы л/с; положение настройки | Ø40: 0,91 л/с, n 95; Ø20: 0,14 л/с, n 50 л/с; положение настройки
По месту: Схема, часть 7 (лист 42) |  | не заданы л/с; положение настройки | Ø40: 0,91 л/с, n 95; Ø20: 0,14 л/с, n 50 л/с; положение настройки
Основание: Одно развитие решения по балансировке циркуляции; разные типы и настройки по местам сохраняются как варианты, без усреднения.
Состав итоговой карточки
PC-015 | PCA-P06.A-R005-C001 · P06.A-R005 · Балансировка циркуляции ГВС Т4.1 корпуса 14.7: тип балансировочных клапанов и их настройки по этажам Балансировочная арматура циркуляционного контура Т4.1, которую в OLD только предусмотрели («расположение уточняется на дальнейшей стадии»), в NEW задана конкретно: клапаны R206B на каждом этаже с числовыми настройками и расходами, плюс клапан dn40 на стояке Т4.1-7-1 на тех. этаже.
PC-018 | PCA-P08.A-R008-C001 · P08.A-R008 · Балансировочная арматура циркуляционных систем ГВС Т4.1, Т4.2, Т4.3: расстановка и настройка В OLD установка балансировочных клапанов на циркуляционных трубопроводах Т4 была заявлена только в принципе. Их расстановку отложили на дальнейшую стадию, а в узле Б показан условный балансировочный клапан без типа и настроек. В NEW расстановка определена конкретно (Приложения 1–3): клапаны R206B с указанием Dn, настройки n и расчётного расхода. Клапаны заданы на каждом поэтажном ответвлении стояков, у оснований стояков и подъёмов на техэтаже и на магистралях в паркинге. Это сделано для всех трёх циркуляционных систем: Т4.1, Т4.2, Т4.3.
PC-024 | PCA-P01.A-R003-C002 · P01.A-R003 · Балансировка циркуляционного расхода системы ГВС (Т4.1–Т4.3) — расстановка балансировочных клапанов В OLD места установки балансировочной арматуры ГВС не были определены и переносились на следующую стадию. В NEW они заданы: балансировочные клапаны стоят на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже контура циркуляционной системы. Принцип циркуляции (по подающим магистралям и водоразборным стоякам, насосы в ИТП) сохранён.
PC-029 | PCA-P01.A-R010-C001 · P01.A-R010 · Балансировочные клапаны циркуляционной системы Т4.1 (1 зона ГВС) корпуса 14.1: расстановка, тип и настроечные положения В OLD установка балансировочных клапанов на Т4 предусмотрена только в общем виде: расстановка уточняется на следующей стадии, на принципиальной схеме есть условный Узел Б с балансировочным клапаном без типа и настроек. В NEW расстановка определена: клапаны R206B dn20 на поэтажном отводе Т4.1 каждого этажа 1–13 (Узел 2, клапан G3/4") и клапан R206B dn40 на стояке Т4.1-1-1. Для каждого клапана задано настроечное положение.
PC-030 | PCA-P01.A-R011-C001 · P01.A-R011 · Балансировочные клапаны на поэтажных циркуляционных ответвлениях Т4.2 (ГВС 2 зоны) корпуса 14.1: тип, DN и настроечные положения В OLD балансировочные клапаны на циркуляционных трубопроводах Т4 заявлены только принципиально: на схеме в Узле Б показан балансировочный клапан, а в ПЗ сказано, что расстановку и расположение балансировочной арматуры уточнят на следующей стадии. Тип, диаметр и настройка не заданы. В NEW на каждом поэтажном ответвлении Т4.2 DN20 на 14–18 этажах стоит клапан R206B dn20 (Узел 2: балансировочный клапан В/В G3/4"). Для каждого этажа заданы свои настройки: 14 эт. — n5, 15 и 16 эт. — n30, 17 эт. — n35, 18 эт. — n40.
PC-032 | PCA-P02.A-R003-C003 · P02.A-R003 · Балансировочные клапаны циркуляционной системы ГВС (Т4) Расстановка балансировочных клапанов в OLD была отложена на следующую стадию, а в NEW определена: клапан на каждом циркуляционном стояке и на каждом этаже контура циркуляции.
PC-047 | PCA-P03.A-R002-C003 · P03.A-R002 · Балансировочная арматура циркуляционной системы ГВС (Т4.x) Расстановка балансировочных клапанов на циркуляции ГВС, которую ПД откладывала на следующую стадию, в РД определена: клапаны стоят на каждом циркуляционном стояке и на каждом этаже контура циркуляции.
PC-056 | PCA-P03.A-R010-C001 · P03.A-R010 · Балансировочные клапаны на циркуляционных ответвлениях Т4.1 стояка Т4.1-4-1 корпуса 14.4: тип и настройки В NEW для балансировочных клапанов циркуляции ГВС корпуса 14.4 заданы тип клапанов (R206R) и настройки по каждому этажу, а также настройка клапана DN40 у основания стояка Т4.1-4-1. В OLD на принципиальной схеме балансировочный клапан показан в Узле Б без указания типа и настроек.
PC-063 | PCA-P04.A-R008-C001 · P04.A-R008 · Балансировочные клапаны на циркуляции ГВС Т4.1-5-1 / Т4.2-5-1 (поэтажные отводы и основания стояков на тех. этаже) Решение по балансировке циркуляции ГВС, которое в OLD было отложено («расстановка/расположение балансировочной арматуры уточняется на дальнейшей стадии»), в NEW доведено до конкретных значений. Задан типоразмер поэтажного балансировочного клапана (Узел 2, В/В G3/4" на стальной трубе Ø20×2,8, +1,100 от УЧП). Приведена схема «Настроечные положения балансировочных клапанов» с расходами по этажам для Т4.1-5-1 и Т4.2-5-1, а также с клапанами у оснований стояков на тех. этаже.
PC-072 | PCA-P05.A-R008-C002 · P05.A-R008 · Балансировочная арматура циркуляционных трубопроводов Т4 корпуса 14.6: тип, расположение и настройки В OLD было лишь решение ставить на Т4 балансировочные клапаны, а их расстановку отложили на следующую стадию. В NEW решение конкретизировано: на каждом поэтажном ответвлении Т4 стоят клапаны R206B dn20 с заданными расходами и настройками, у оснований стояков Т4.1-6-1 и Т4.2-6-1 на тех. этаже — клапаны R206B dn40 и dn32.
PC-098 | PCA-P08.A-R007-C001 · P08.A-R007 · Балансировка циркуляционных трубопроводов ГВС Т4.1, Т4.2, Т4.3 в подземной части В ПД балансировочные клапаны на Т4 были заявлены без расстановки, её перенесли на следующую стадию. В РД клапаны расставлены на аксонометрических схемах (Узел 2) — статические клапаны Giacomini R206B с расчётными расходами и настройками. Они посчитаны в спецификации отдельно по системам Т4.1, Т4.2 и Т4.3.
Различия: Одно развитие решения по балансировке циркуляции; разные типы и настройки по местам сохраняются как варианты, без усреднения.
Проявление: Корпус 14.7, поэтажные ответвления Т4.1 DN20 у стояка Т4.1-7-1 (Узел Б в OLD, Узел 2 в NEW), этажи 1–13; Корпус 14.7, стояк Т4.1-7-1 DN40, тех. этаж; Циркуляционный стояк Ст.Т4.1-7-1, каждый этаж 1-го контура Балансировочная арматура циркуляционного контура Т4.1, которую в OLD только предусмотрели («расположение уточняется на дальнейшей стадии»), в NEW задана конкретно: клапаны R206B на каждом этаже с числовыми настройками и расходами, плюс клапан dn40 на стояке Т4.1-7-1 на тех. этаже.
Проявление: Система Т3.1/Т4.1 (1 зона квартир): стояки Т4.1-1-1, Т4.1-4-1…Т4.1-7-1, подъёмы Т4.1-2-1…Т4.1-2-4, Т4.1-3-1…Т4.1-3-4; техэтаж, магистрали в паркинге; Система Т3.2/Т4.2 (2 зона квартир): стояки Т4.2-1-1, Т4.2-5-1, Т4.2-6-1, подъёмы Т4.2-2-1…Т4.2-2-3, Т4.2-3-1…Т4.2-3-3; техэтаж, магистрали в паркинге; Система Т3.3/Т4.3 (встроенные помещения): 15 подъёмов Т3.3-1-5 … Т3.3-6-3; Циркуляционные стояки; Поэтажные ветви циркуляционного контура В OLD установка балансировочных клапанов на циркуляционных трубопроводах Т4 была заявлена только в принципе. Их расстановку отложили на дальнейшую стадию, а в узле Б показан условный балансировочный клапан без типа и настроек. В NEW расстановка определена конкретно (Приложения 1–3): клапаны R206B с указанием Dn, настройки n и расчётного расхода. Клапаны заданы на каждом поэтажном ответвлении стояков, у оснований стояков и подъёмов на техэтаже и на магистралях в паркинге. Это сделано для всех трёх циркуляционных систем: Т4.1, Т4.2, Т4.3.
Проявление: Корпус 14.1, 1–18 этажи, циркуляционные стояки Т4 В OLD места установки балансировочной арматуры ГВС не были определены и переносились на следующую стадию. В NEW они заданы: балансировочные клапаны стоят на каждом циркуляционном стояке, на каждом этаже контура циркуляционной системы. Принцип циркуляции (по подающим магистралям и водоразборным стоякам, насосы в ИТП) сохранён.
Проявление: Корпус 14.1, стояк Т4.1-1-1 (ниже 1 этажа); Корпус 14.1, поэтажные отводы Т4.1, 1–13 этажи, помещения ревизии инженерных коммуникаций В OLD установка балансировочных клапанов на Т4 предусмотрена только в общем виде: расстановка уточняется на следующей стадии, на принципиальной схеме есть условный Узел Б с балансировочным клапаном без типа и настроек. В NEW расстановка определена: клапаны R206B dn20 на поэтажном отводе Т4.1 каждого этажа 1–13 (Узел 2, клапан G3/4") и клапан R206B dn40 на стояке Т4.1-1-1. Для каждого клапана задано настроечное положение.
Проявление: Корпус 14.1, 14 этаж (узел 2 на отм. +50,700); Корпус 14.1, 15 этаж (узел 2 на отм. +54,265); Корпус 14.1, 16 этаж (узел 2 на отм. +57,830); Корпус 14.1, 17 этаж (узел 2 на отм. +61,705); Корпус 14.1, 18 этаж (узел 2 на отм. +65,800) В OLD балансировочные клапаны на циркуляционных трубопроводах Т4 заявлены только принципиально: на схеме в Узле Б показан балансировочный клапан, а в ПЗ сказано, что расстановку и расположение балансировочной арматуры уточнят на следующей стадии. Тип, диаметр и настройка не заданы. В NEW на каждом поэтажном ответвлении Т4.2 DN20 на 14–18 этажах стоит клапан R206B dn20 (Узел 2: балансировочный клапан В/В G3/4"). Для каждого этажа заданы свои настройки: 14 эт. — n5, 15 и 16 эт. — n30, 17 эт. — n35, 18 эт. — n40.
Проявление: Корпус 14.2; 1 зона (до 13 этажа); 2 зона (14–22 этажи); Встроенные помещения Расстановка балансировочных клапанов в OLD была отложена на следующую стадию, а в NEW определена: клапан на каждом циркуляционном стояке и на каждом этаже контура циркуляции.
Проявление: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД, Общие указания п.8); Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД, Общие указания п.8); ИОС2.1 ПЗ, разд.12 Расстановка балансировочных клапанов на циркуляции ГВС, которую ПД откладывала на следующую стадию, в РД определена: клапаны стоят на каждом циркуляционном стояке и на каждом этаже контура циркуляции.
Проявление: Корпус 14.4, 1–11 этажи, помещения ревизии инженерных коммуникаций (узлы присоединения поэтажных ответвлений к стоякам Т3.1/Т4.1); Корпус 14.4, основание стояка Т4.1-4-1; OLD лист 6 ИОС2.1 (Узел Б); NEW лист 13 ВК-4-1-РД (Изм. 1) В NEW для балансировочных клапанов циркуляции ГВС корпуса 14.4 заданы тип клапанов (R206R) и настройки по каждому этажу, а также настройка клапана DN40 у основания стояка Т4.1-4-1. В OLD на принципиальной схеме балансировочный клапан показан в Узле Б без указания типа и настроек.
Проявление: Корпус 14.5, стояк Т4.1-5-1, этажи 1–13; Корпус 14.5, стояк Т4.2-5-1, этажи 14–20; Корпус 14.5, тех. этаж (+4,610), основания стояков Т4.1-5-1 и Т4.2-5-1; Помещения ревизии инженерных коммуникаций 5.МОП.х04 Решение по балансировке циркуляции ГВС, которое в OLD было отложено («расстановка/расположение балансировочной арматуры уточняется на дальнейшей стадии»), в NEW доведено до конкретных значений. Задан типоразмер поэтажного балансировочного клапана (Узел 2, В/В G3/4" на стальной трубе Ø20×2,8, +1,100 от УЧП). Приведена схема «Настроечные положения балансировочных клапанов» с расходами по этажам для Т4.1-5-1 и Т4.2-5-1, а также с клапанами у оснований стояков на тех. этаже.
Проявление: Корпус 14.6, тех. этаж (основания стояков Т4.1-6-1, Т4.2-6-1); Корпус 14.6, этажи 1–13 (Т4.1-6-1); Корпус 14.6, этажи 14–20 (Т4.2-6-1) В OLD было лишь решение ставить на Т4 балансировочные клапаны, а их расстановку отложили на следующую стадию. В NEW решение конкретизировано: на каждом поэтажном ответвлении Т4 стоят клапаны R206B dn20 с заданными расходами и настройками, у оснований стояков Т4.1-6-1 и Т4.2-6-1 на тех. этаже — клапаны R206B dn40 и dn32.
Проявление: Подземный этаж (-1), автостоянка и техпространство — магистрали Т4.1–Т4.3 (схемы, части 6–8); Ответвления к стоякам корпусов (Узел 2) В ПД балансировочные клапаны на Т4 были заявлены без расстановки, её перенесли на следующую стадию. В РД клапаны расставлены на аксонометрических схемах (Узел 2) — статические клапаны Giacomini R206B с расчётными расходами и настройками. Они посчитаны в спецификации отдельно по системам Т4.1, Т4.2 и Т4.3.
Фрагменты источников — текст · 65
OLD — Было · 25 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 40 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: клапаны только предусмотрены, расположение и настройки отложены до следующей стадии на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · TABLE NEW: тип клапанов, их настройки и расходы по этажам Т4.1-7-1: Этаж 13 R206B dn 20 n 20, 0,05 л/с; Этажи 7–12 dn 20 n 40, 0,08 л/с; Этажи 3–6 dn 20 n 35, 0,08 л/с; Этаж 2 dn 20 n 30, 0,08 л/с; Этаж 1 dn 20 n 5, 0,01 л/с; Тех. этаж R206B dn 40 n 95, 0,91 л/с; Паркинг –
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD: состав поэтажного узла с балансировочным клапаном без типа и настроек Узел Б: 1 – Шаровый кран, 2 – Балансировочный клапан, 3 – Шаровой кран со штуцером для слива; на этажах корпуса 14.7 — «Узел Б» у стояков Т3.1/Т4.1, настройки не указаны |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · GRAPHIC NEW: состав поэтажного узла с балансировочным клапаном на Т4.1 Узел 2: 1- труба стальная Ø20х2,8; 3- кран шаровый В/Н G3/4"; 5- балансировочный клапан В/В G3/4"; 8- кран шаровый В/Н G1/2"
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: расстановка отложена на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · GRAPHIC NEW: расстановка поэтажных узлов с балансировочными клапанами на стояке Стояк Ст. Т3.1-7-1 DN50 / Ст. Т4.1-7-1 DN40: «Узел 1,2» на каждом этаже с 1 по 13
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 207
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: клапаны на Т4 предусмотрены в принципе, расстановка отложена Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 207 · TABLE NEW: подтверждение, что по Изм.2 настройки клапанов на листе 17 откорректированы (сопутствующее) 2 ¦ 17 ¦ Откорректирована схема настройки положения балансировочных клапанов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD-состояние: условный балансировочный клапан на поэтажном ответвлении Т4 без параметров настройки Узел Б: ответвление Т4 от стояка — 1 Шаровый кран, 2 Балансировочный клапан, 3 Шаровой кран со штуцером для слива (без типа, Dn и настроек) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-состояние: принцип расстановки Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами, установленными на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 231
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-состояние для корпусов 14.3/14.4: тот же узел Б без настроек Узел Б (Т4: шаровый кран + балансировочный клапан); узлы В и Г — без балансировочной арматуры на Т4 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 231 · TABLE NEW-спецификация: тип и количество Т4.1 ¦ 138 ¦ Статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 3/4" ¦ R206BY004 ¦ Giacomini ¦ шт. ¦ 13
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 226
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD-контекст: размещение узлов Б по этажам без параметров балансировки Принципиальная схема ГВС корпусов 14.1, 14.7: поэтажные «Узел Б» на стояках Т3.1/Т4.1, Т3.2/Т4.2; настройки клапанов не указаны |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 226 · TEXT NEW-оговорка: марка не окончательна 4. Марку балансировочного клапана перед закупкой материалов уточнить;
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 306
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD-контекст: в корпусах с коллекторными узлами балансировка Т4 не определена Корпус 14.2: узел В (1 шаровый кран, 2 фильтр, 3 регулятор давления, 4 счетчик, 5 обратный клапан, 6 кран со штуцером, 7 манометр, 8 коллектор) — балансировочный клапан на Т4 не показан |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 306 · GRAPHIC NEW-состояние Т4.1: конкретная расстановка и настройки Приложение 1. Настройка балансировочных клапанов систем Т3.1, Т4.1: Т4.1-1-1 этаж 13 R206B dn20 n40 0,08 л/с; техэтаж R206B dn40 n30/n45/n65/n95 (0,71/0,86/0,90/0,91 л/с); паркинг 1,13 л/с dn50 n2, 3,38 л/с dn65 n9
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 307
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 307 · GRAPHIC NEW-состояние Т4.2: конкретная расстановка и настройки Приложение 2. Настройка балансировочных клапанов систем Т3.2, Т4.2: Т4.2-5-1 этаж 20 R206B dn20 n40 0,08 л/с; Т4.2-6-1 dn20 n30 0,07 л/с; подъёмы dn20 n55/n40/n40, n50/n35/n35; паркинг dn50 n75 0,99 л/с, dn50 n60 1,66 л/с
Открыть OLD · TEXT · стр. 18 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 308
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 18 · TEXT OLD-принцип циркуляции ГВС Система горячего водоснабжения предусматривается с нижней разводкой с циркуляцией по магистралям и стоякам. ... Циркуляция для каждой квартиры не предусматривается. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 308 · GRAPHIC NEW-состояние Т4.3: настройки клапанов на 15 подъёмах встроенных помещений Приложение 3. Настройка балансировочных клапанов систем Т3.3, Т4.3: Подъем Т3.3-1-5 R206B dn15 n10 0,03 л/с; Т3.3-1-1 dn32 n35 0,17 л/с; … Т3.3-7-4 dn20 n50 0,14 л/с; Т3.3-6-2 dn15 n5 0,01 л/с; Т3.3-6-3 dn20 n45 0,10 л/с
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: расстановка балансировочных клапанов не определена на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TEXT NEW state Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами, установленными на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы.
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD state: расстановка и параметры балансировочных клапанов не определены Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TABLE NEW supporting — прилагаемые документы с настройками клапанов Приложение 1 ¦ Настройка балансировочных клапанов систем ТЗ.1, Т4.1; Приложение 2 ¦ ... ТЗ.2, Т4.2; Приложение 3 ¦ ... ТЗ.3, Т4.3
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD state (graphic): балансировочный клапан показан условно, без типа и настроечных положений Узел Б: 1 – Шаровый кран; 2 – Балансировочный клапан; 3 – Шаровой кран со штуцером для слива; поэтажные присоединения корпуса 14.1 обозначены «Узел Б», Ст. Т3.1 Ø50 / Ст. Т4.1 Ø40, без типа и настроек клапанов |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW-состояние: расстановка балансировочных клапанов определена Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами, установленными на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы. Циркуляция осуществляется благодаря циркуляционным насосам, расположенным в ИТП (см. раздел ТМ).
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 31
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: балансировочные клапаны только заявлены, тип, расстановка и настройка не определены «Расстановку балансировочной арматуры для системы ГВС уточнить на дальнейшей стадии проектирования…»; «на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 31 · GRAPHIC NEW state: тип, расстановка и настройки балансировочных клапанов Настроечные положения балансировочных клапанов; Этаж 13 — R206B dn 20 n 40; Этаж 12 — R206B dn 20 n 25; Этаж 11, 10 — R206B dn 20 n 15; Этажи 9…1 — R206B dn 20 n 5; на стояке — R206B dn 40 n 45; Т4.1-1-1
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 31
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD-состояние: клапан на поэтажном ответвлении показан только принципиально Узел Б: 1 — Шаровый кран, 2 — Балансировочный клапан, 3 — Шаровой кран со штуцером для слива; Узел Б на каждом этаже 14–18 корпуса 14.1 (Т3.2/Т4.2), без типа и настройки клапана |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 31 · GRAPHIC NEW state: поэтажные присоединения Т4.1 через Узел 2 с балансировочным клапаном Стояк Т4.1: на каждом этаже 1–13 «Узел 2», «Подъем Т4.1- DN20»; Ст. Т4.1-1-1 DN40
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 31
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: клапаны на Т4, расстановка отложена Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 31 · GRAPHIC NEW state: состав поэтажного узла с балансировочным клапаном Узел 2: 1- труба стальная Ø20х2,8; … 5- балансировочный клапан В/В G3/4"; 8- кран шаровый В/Н G1/2"
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 3
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: принцип задан, расстановка не определена Расстановку балансировочной арматуры для системы ГВС уточнить на дальнейшей стадии проектирования... на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 3 · TABLE NEW: подтверждение, что схема настроек введена в документ (Изм. 1) ¦ 1 ¦ 28, 29 ¦ Добавлена схема настройки положения балансировочных клапанов ¦ 1 ¦
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 32
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-состояние: балансировочный клапан в поэтажном узле без типа и настроек Узел Б: 1 – Шаровый кран, 2 – Балансировочный клапан, 3 – Шаровой кран со штуцером для слива (без типа и настроек) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 32 · GRAPHIC NEW-состояние: тип, DN и настройки клапанов по этажам «Настроечные положения балансировочных клапанов»: Этаж 18 — R206B dn 20 n 40; Этаж 17 — R206B dn 20 n 35; Этаж 16 — R206B dn 20 n 30; Этаж 15 — R206B dr 20 n 30; Этаж 14 — R206B dn 20 n 5
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 32
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-размещение поэтажных узлов с балансировочным клапаном Корпус 14.4: «Узел Б» в помещении ревизии инж. коммуникаций на каждом этаже 1–11, Ст. Т3.1 Ø50 / Ст. Т4.1 Ø40 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 32 · GRAPHIC NEW-состояние: состав поэтажного узла Т4.2 с балансировочным клапаном G3/4" Узел 2: 1 — труба стальная Ø20х2,8; 3 — кран шаровый В/Н G3/4"; 5 — балансировочный клапан В/В G3/4"; 7 — тройник В/В G3/4" х 1/2"; 8 — кран шаровый В/Н G1/2"
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 32
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: балансировочные клапаны заявлены, но их расстановка и настройки отложены до РД «Расстановку балансировочной арматуры для системы ГВС уточнить на дальнейшей стадии проектирования…»; «…на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020.» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 32 · GRAPHIC NEW-состояние: место клапанов на каждом поэтажном ответвлении Т4.2 Ст. Т4.2-1-1 DN25; «Подъем Т4.2- DN20», Узел 2 на отм. +50,700, +54,265, +57,830, +61,705, +65,800 (14–18 этажи)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 3
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD: принципиальный узел балансировки без параметров Узел Б: на отводе Т4 от стояка — 1 шаровый кран, 2 балансировочный клапан, 3 шаровой кран со штуцером для слива; «Труба сталь»; типоразмеров и настроек нет |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 3 · TABLE Вспомогательное подтверждение NEW: схема настроек добавлена изменением Изм. 1 ¦ Лист 28, 29 ¦ Добавлена схема настройки положения балансировочных клапанов
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD-состояние: решение принято без типа, мест и настроек Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW-состояние: клапаны на каждом стояке и поэтажно Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами, установленными на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD-состояние: поэтажный балансировочный клапан без типа и настроек Узел Б: на ответвлении Т4 — 1 шаровый кран, 2 балансировочный клапан, 3 шаровой кран со штуцером для слива |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW-состояние, корпус 14.3 Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами, установленными на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы. Циркуляция осуществляется благодаря циркуляционным насосам, расположенным в ИТП (см. раздел ТМ).
Открыть OLD · TEXT · стр. 19 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 19 · TEXT OLD: балансировочные клапаны на Т4 заявлены, расстановка отложена на следующую стадию Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW-состояние, корпус 14.4 Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами, установленными на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 138
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD: балансировочный клапан показан только в поэтажном узле, без типа и настроек Узел Б: Т4 — 1 Шаровый кран, 2 Балансировочный клапан, 3 Шаровой кран со штуцером для слива |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 138 · GRAPHIC NEW-состояние: тип и поэтажные настройки клапанов Настроечные положения балансировочных клапанов Т4.1-4-1: R206R; Этаж 1 n5, 2 n20, 3–6 n25, 7–8 n30, 9–10 n40, 11 n10; у основания R206R dn40 n30
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 138
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 138 · GRAPHIC NEW-состав поэтажного узла на Т4.1 (соответствует Узлу Б OLD) Узел 2: 3 – кран шаровый В/Н G3/4"; 5 – балансировочный клапан В/В G3/4"; 8 – кран шаровый В/Н G1/2"
Открыть NEW · TABLE · стр. 125
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 125 · TABLE Подтверждение введения схемы настроек Изм. 1, лист 13: «Добавлена схема настройки положения балансировочных клапанов»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW: заданы поэтажные настроечные расходы и настройки у оснований стояков «Настроечные положения балансировочных клапанов»: колонка Т4.1-5-1 — Этаж 1…13 (0,04 / 0,06 / 0,07 / 0,08 л/с), Тех. этаж ≈0,86 л/с; колонка Т4.2-5-1 — Этаж 14…20 (0,08 л/с), Тех. этаж ≈0,56 л/с
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW: исполнение и типоразмер поэтажного балансировочного узла Узел 2: «1- труба стальная Ø20х2,8; 2- угольник… G3/4"; 3- кран шаровый В/Н G3/4"; 4- ниппель Н/Н G3/4"; 5- балансировочный клапан В/В G3/4"; … 8- кран шаровый В/Н G1/2"», отметка +1,100 от УЧП
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 164
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 164 · GRAPHIC NEW: узлы с балансировочными клапанами стоят на каждом этаже На аксонометрии на стояке Ст. Т3.1-5-1 DN50 / Ст. Т4.1-5-1 DN40 на каждом этаже стоит «Узел 1,2» с отсылками «Далее см. узел А…Б…В»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · GRAPHIC NEW-состояние: типы, места и настройки клапанов Настроечные положения балансировочных клапанов: Т4.1-6-1 — тех. этаж 0,90 л/с R206B dn40 n65, поэтажно R206B dn20 n5…n45; Т4.2-6-1 — тех. этаж 0,61 л/с R206B dn32 n70, поэтажно dn20 n35/n40, эт. 20 — 0,07 л/с
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · GRAPHIC NEW: конструкция поэтажного узла с балансировочным клапаном на Т4 Узел 2: 1 — труба стальная Ø20x2,8; 3 — кран шаровый В/Н G3/4"; 5 — балансировочный клапан В/В G3/4"; 8 — кран шаровый В/Н G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 275
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 275 · GRAPHIC NEW: расстановка БК на магистралях Т4 с расходами и настройками (часть 6) БК R206B Ø32 0,61 л/с; n 70; БК R206B Ø40 0,90 л/с; n 65; БК R206B Ø20 0,13 л/с; n 45; Узел 2
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 275
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 275 · GRAPHIC NEW: типовой узел установки балансировочного клапана Узел 2: 2- тройник резьбовой чугунный; 3- ниппель Н/Н; 4- балансировочный клапан В/В G1/2"..G1 1/2"; 5- муфта разъёмная; 6- кран шаровый; 7- кран шаровый В/Н G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 276
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 276 · GRAPHIC NEW: настройки БК на схеме, часть 7 БК R206B Ø40 0,91 л/с; n 95; БК R206B Ø20 0,14 л/с; n 50; Узел 2
Открыть NEW · TABLE · стр. 297
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 297 · TABLE NEW: спецификация БК Т4.1 Т4.1: 534 Статический балансировочный клапан с измерительными штуцерами, со сливом 1 1/2" R206BY007 — 7 шт.; 535 … 1" R206BY005 — 6; 536 … 1/2" R206BY003 — 2; 537 … 3/4" R206BY004 — 2
Открыть NEW · TABLE · стр. 298
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 298 · TABLE NEW: фланцевые БК Т4.1 551 Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами DN50 R206BY205 — 1; 552 … DN65 R206BY206 — 1
Открыть NEW · TABLE · стр. 300
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 300 · TABLE NEW: спецификация БК Т4.2 Т4.2: 619 Статический балансировочный клапан … 1 1/4" R206BY006 — 3; 620 … 1" R206BY005 — 2; 621 … 3/4" R206BY004 — 6
Открыть NEW · TABLE · стр. 301
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 301 · TABLE NEW: фланцевые БК Т4.2 634 Фланцевый балансировочный клапан с ответными фланцами DN50 R206BY205 — 2
Открыть NEW · TABLE · стр. 303
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 303 · TABLE NEW: спецификация БК Т4.3 Т4.3: 690 Статический балансировочный клапан … 1 1/4" R206BY006 — 1; 691 … 1/2" R206BY003 — 8; 692 … 3/4" R206BY004 — 6
ИТ-009 | Расчётное водопотребление встроенных (нежилых) помещений 1 зоны и связанные с ним итоговые расходы 1 зоны и объекта (ХВС/ГВС) Снижено расчётное водопотребление встроенных (нежилых) помещений 1 зоны. По цепочке снизились итоговые расходы 1 зоны и объекта в целом. Жилая часть 1 зоны и 2 зона не изменились, поэтому изменения итогов 1 зоны (−57,74 м3/сут) и объекта вызваны нежилой частью. Важно про учёт полива: по арифметике OLD (баланс p.26–27: 426,42 квартиры + 119,71 = 546,13) полив 44,39 м3/сут входит в «Нежилую часть 1 зоны» 119,71 и в ХВС объекта 360,29. В NEW полив 38,46 м3/сут выделен отдельно (380,93 + 107,46 + 38,46 = 526,85), и ХВС + ГВС объекта (305,85 + 182,54 = 488,39) указаны без полива. Сопоставимое суточное водопотребление встроенных помещений без полива: 75,32 (расчётно: 119,71 − 44,39) → 61,97 м3/сут. Суточный итог объекта снизился на 19,28 м3/сут: −13,35 за счёт встроенных помещений и −5,93 за счёт полива (полив — отдельная карточка C002). NEW подтверждает новый секундный расход 1 зоны: насосная станция 1 зоны подобрана на q = 13,64 л/с. Исходная карточка PCA-P08.A-R004-C001 | Нежилая часть 1 зоны: 119,71 м3/сут (включая полив), 17,95 м3/ч, 6,72 л/с; ХВС 99,7 м3/сут, 12,79 м3/ч; ГВС 20,01 м3/сут, 6,01 м3/ч. 1 зона: 438,67 м3/сут, 41,99 м3/ч, 14,31 л/с (ХВС 294,62 / 23,41 / 8,12; ГВС 144,05 / 20,10 / 7,09). Объект: 546,13 м3/сут, 49,85 м3/ч, 16,69 л/с (ХВС 360,29 м3/сут, 9,2 л/с; ГВС 185,84 / 24,56 / 8,49). | Встроенные помещения 1 зоны: 61,97 м3/сут (без полива), 15,35 м3/ч, 5,86 л/с; ХВС 45,25 м3/сут, 10,89 м3/ч; ГВС 16,71 м3/сут, 5,26 м3/ч. 1 зона: 380,93 м3/сут, 39,67 м3/ч, 13,64 л/с (ХВС 240,18 / 21,66 / 7,58; ГВС 140,75 / 19,50 / 6,91). Объект: 526,85 м3/сут (в т.ч. полив 38,46), 47,72 м3/ч, 16,05 л/с (ХВС 305,85 м3/сут без полива, 8,72 л/с; ГВС 182,54 / 23,97 / 8,31). | TABLE TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 26
Характеристика |  | Было | Стало
Суточный расход, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 119,71 (включая полив; без полива расчётно 75,32) м3/сут | 61,97 (без полива) м3/сут
Часовой расход, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 17,95 м3/ч | 15,35 м3/ч
Секундный расход, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 6,72 л/с | 5,86 л/с
Суточный расход ХВС, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 99,7 (включая полив) м3/сут | 45,25 м3/сут
Часовой расход ХВС, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 12,79 м3/ч | 10,89 м3/ч
Суточный расход ГВС, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 20,01 м3/сут | 16,71 м3/сут
Часовой расход ГВС, нежилая часть / встроенные помещения 1 зоны · 1 зона, встроенные (нежилые) помещения |  | 6,01 м3/ч | 5,26 м3/ч
Суточный расход 1 зоны (жилая + нежилая части) · 1 зона |  | 438,67 м3/сут | 380,93 м3/сут
Часовой расход 1 зоны · 1 зона |  | 41,99 м3/ч | 39,67 м3/ч
Секундный расход 1 зоны · 1 зона |  | 14,31 л/с | 13,64 л/с
Расход ХВС 1 зоны · 1 зона |  | 294,62 м3/сут; 23,41 м3/ч; 8,12 л/с | 240,18 м3/сут; 21,66 м3/ч; 7,58 л/с
Расход ГВС 1 зоны · 1 зона |  | 144,05 м3/сут; 20,10 м3/ч; 7,09 л/с | 140,75 м3/сут; 19,50 м3/ч; 6,91 л/с
Общий суточный расход объекта · Объект в целом |  | 546,13 (в т.ч. полив 44,39) м3/сут | 526,85 (в т.ч. полив 38,46) м3/сут
Общий часовой расход объекта · Объект в целом |  | 49,85 м3/ч | 47,72 м3/ч
Общий секундный расход на вводе · Объект в целом, ввод |  | 16,69 л/с | 16,05 л/с
Расход ХВС объекта (суточный; секундный) · Объект в целом |  | 360,29 м3/сут (включая полив); 9,2 л/с | 305,85 м3/сут (без полива); 8,72 л/с
Расход ГВС объекта · Объект в целом |  | 185,84 м3/сут; 24,56 м3/ч; 8,49 л/с | 182,54 м3/сут; 23,97 м3/ч; 8,31 л/с
Встроенные (нежилые) помещения 1 зоны — общий расход Q сут / qч / q с · 1 зона, встроенные помещения |  | 119,71 / 17,95 / 6,72 (сут. значение включает полив 44,39) м³/сут / м³/ч / л/с | 61,97 / 15,35 / 5,86 (без полива) м³/сут / м³/ч / л/с
Встроенные помещения 1 зоны — расход ХВС Q сут / qч / q с · 1 зона, встроенные помещения |  | 99,7 / 12,79 / 2,46 м³/сут / м³/ч / л/с | 45,25 / 10,89 / 4,11 м³/сут / м³/ч / л/с
Встроенные помещения 1 зоны — расход ГВС Q сут / qч / q с · 1 зона, встроенные помещения |  | 20,01 / 6,01 / 4,74 м³/сут / м³/ч / л/с | 16,71 / 5,26 / 2,20 м³/сут / м³/ч / л/с
1 зона (жилая + встроенные) — общий расход Q сут / qч / q с · 1 зона |  | 438,67 / 41,99 / 14,31 м³/сут / м³/ч / л/с | 380,93 / 39,67 / 13,64 м³/сут / м³/ч / л/с
1 зона — расход ХВС Q сут / qч / q с · 1 зона |  | 294,62 / 23,41 / 8,12 м³/сут / м³/ч / л/с | 240,18 / 21,66 / 7,58 м³/сут / м³/ч / л/с
1 зона — расход ГВС Q сут / qч / q с · 1 зона |  | 144,05 / 20,10 / 7,09 м³/сут / м³/ч / л/с | 140,75 / 19,50 / 6,91 м³/сут / м³/ч / л/с
Объект — общий расход Q сут / qч / q с (расход на вводе) · Объект в целом |  | 546,13 / 49,85 / 16,69 м³/сут / м³/ч / л/с | 526,85 / 47,72 / 16,05 м³/сут / м³/ч / л/с
Объект — расход ХВС Q сут / qч / q с · Объект в целом |  | 360,29 / 26,89 / 9,2 м³/сут / м³/ч / л/с | 305,85 / 21,66 / 8,72 м³/сут / м³/ч / л/с
Объект — расход ГВС Q сут / qч / q с · Объект в целом |  | 185,84 / 24,56 / 8,49 м³/сут / м³/ч / л/с | 182,54 / 23,97 / 8,31 м³/сут / м³/ч / л/с
Основание: Жилая часть 1 зоны и 2 зона не изменились. Поэтому снижение итогов 1 зоны (ровно −57,74 м3/сут = 119,71 − 61,97) и расходов объекта в ч/с — прямое следствие одного решения: пересчёта водопотребления встроенных помещений. Все параметры — каскад одного пересчёта.
Фрагменты источников — текст · 10
OLD — Было · 7 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 3 фрагмента
Открыть OLD · TABLE · стр. 12 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 12 · TABLE OLD-состояние: расчётные расходы по нежилой части, 1 зоне и объекту Объект ¦ 546,13 ¦ 49,85 ¦ 16,69; ХВС 360,29 ¦ 26,89 ¦ 9,2; ГВС 185,84 ¦ 24,56 ¦ 8,49; Нежилая часть 1 зона ¦ 119,71 ¦ 17,95 ¦ 6,72; ХВС 99,7 ¦ 12,79; ГВС 20,01 ¦ 6,01; 1 зона (жилая+нежилая части) ¦ 438,67 ¦ 41,99 ¦ 14,31; ХВС 294,62 ¦ 23,41 ¦ 8,12; ГВС 144,05 ¦ 20,10 ¦ 7,09 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TABLE NEW-состояние: расчётные расходы встроенных помещений, 1 зоны и объекта Общий расход систем водоснабжения ¦ 526,85 ¦ 47,72 ¦ 16,05 ¦ в т.ч. полив 38,46 м³/сут; ХВС 305,85 ¦ 21,66 ¦ 8,72; ГВС 182,54 ¦ 23,97 ¦ 8,31; 1-я зона 380,93 ¦ 39,67 ¦ 13,64 (ХВС 240,18 ¦ 21,66 ¦ 7,58; ГВС 140,75 ¦ 19,50 ¦ 6,91); 1-я зона. Встроенные помещения 61,97 ¦ 15,35 ¦ 5,86 (ХВС 45,25 ¦ 10,89 ¦ 4,11; ГВС 16,71 ¦ 5,26 ¦ 2,20)
Открыть OLD · TABLE · стр. 26 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 26 · TABLE OLD-подтверждение: состав потребителей; из него 546,13 − 426,42 = 119,71 (нежилая часть включает полив) Квартиры 2369 жит. 426,42; ПОН 1,28; Магазин 5,0; ресторан 21,17; кафе КА1.1 19,96; КА2.1 11,40; КА3.1 11,98; УК 0,24; ОДС 0,1; подпитка мойки 4,10; работник мойки 0,05; парковщик 0,04 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TEXT NEW-подтверждение: насосная станция 1 зоны подобрана на новый расход 1 зоны 13,64 л/с 1-я зона - Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (2 раб; 1 рез.), q = 13,64 л/с, H = 57,63*
Открыть OLD · TEXT · стр. 27 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TEXT OLD-подтверждение основных показателей по комплексу Секундный общий расход воды на вводе, л/сек – 16,69; Секундный расход холодной воды – 9,2; горячей воды – 8,49; Макс. часовой расход горячей воды, м3/час – 24,56 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TABLE NEW: расчетные расходы по объекту, 1 зоне, жилой части и встроенным помещениям Общий расход систем водоснабжения ¦ 526,85 ¦ 47,72 ¦ 16,05 ¦ в т.ч. полив 38,46 м3/сут; ХВС 305,85 ¦ 21,66 ¦ 8,72; ГВС 182,54 ¦ 23,97 ¦ 8,31; 1-я зона: Общий расход 380,93 ¦ 39,67 ¦ 13,64; ХВС 240,18 ¦ 21,66 ¦ 7,58; ГВС 140,75 ¦ 19,50 ¦ 6,91; 1-я зона. Жилая часть 318,96 ¦ 28,01 ¦ 9,96; 1-я зона. Встроенные помещения: Общий 61,97 ¦ 15,35 ¦ 5,86; ХВС 45,25 ¦ 10,89 ¦ 4,11; ГВС 16,71 ¦ 5,26 ¦ 2,20; 2-я зона 107,46 ¦ 11,55 ¦ 4,54
Открыть OLD · TABLE · стр. 12
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 12 · TABLE OLD: расчетные расходы по объекту, нежилой части 1 зоны, 1 зоне и 2 зоне Объект ¦ 546,13 ¦ 49,85 ¦ 16,69; ХВС 360,29 ¦ 26,89 ¦ 9,2; ГВС 185,84 ¦ 24,56 ¦ 8,49; Жилая часть 1 зона ¦ 318,96 ¦ 28,01 ¦ 9,96; Нежилая часть 1 зона ¦ 119,71 ¦ 17,95 ¦ 6,72; ХВС 99,7 ¦ 12,79 ¦ 2,46; ГВС 20,01 ¦ 6,01 ¦ 4,74; 1 зона (жилая+нежилая части) ¦ 438,67 ¦ 41,99 ¦ 14,31; ХВС 294,62 ¦ 23,41 ¦ 8,12; ГВС 144,05 ¦ 20,10 ¦ 7,09; 2 зона (жилая часть) ¦ 107,46 ¦ 11,55 ¦ 4,54
Открыть OLD · TABLE · стр. 26
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 26 · TABLE OLD: из чего складывается водопотребление нежилой части (баланс, Приложение А) 1. Квартиры … 2369 жит. … 426,42; 2. ПОН 1,28; 3. Магазин продовольственный 5,0; 4. ресторан 21,17; 5. кафе КА1.1 19,96; 6. кафе КА2.1 11,40; 7. кафе КА3.1 11,98; 8. УК 0,24; 9. ОДС 0,1; 11. Подпитка оборот. системы мойки 4,10; 12. Работник мойки 0,05; 13. Парковщик 0,04
Открыть OLD · TABLE · стр. 27
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TABLE OLD: итог баланса — 546,13 м³/сут из городского водопровода (с учетом полива) Итого по Комплексу: 564,55 ¦ 546,13 ¦ - ¦ - ¦ 18,42 ¦ 48,49 ¦ 519,31
Открыть OLD · TEXT · стр. 27
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TEXT OLD: основные показатели по комплексу — подтверждение итоговых расходов Секундный общий расход воды на вводе, л/сек – 16,69; Секундный расход холодной воды, л/сек – 9,2; Секундный расход горячей воды, л/сек – 8,49; Макс. часовой расход горячей воды, м3/час – 24,56
ИТ-010 | Расчётный расход воды на полив территории (зелёные насаждения, газоны, покрытия, тротуары) Расчётный суточный расход на полив снижен с 44,39 м3/сут (сумма двух позиций баланса OLD: 37,09 + 7,30) до 38,46 м3/сут (NEW). Кроме того, изменился учёт: в OLD полив по арифметике входит в «Нежилую часть 1 зоны» (119,71) и в ХВС объекта. В NEW полив показан отдельной строкой «в т.ч.» в общем расходе, вне зон. Причина снижения (площади или нормы полива) в NEW не раскрыта: в NEW нет разбивки по площадям. Исходная карточка PCA-P08.A-R004-C002 | Полив зелёных насаждений, газонов, цветников: 12364,61 м2 × 0,003 = 37,09 м3/сут. Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров: 14598,22 м2 × 0,0005 = 7,30 м3/сут. Итого 44,39 м3/сут (безвозвратные потери 48,49 = 44,39 + 4,10). | Общий расход систем водоснабжения 526,85 м3/сут, в т.ч. полив 38,46 м3/сут. | TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Суммарный суточный расход на полив · Территория объекта |  | 44,39 (37,09 + 7,30) м3/сут | 38,46 м3/сут
Суточный расход на полив территории · Объект в целом |  | 44,39 (37,09 + 7,30) м³/сут | 38,46 м³/сут
Основание: Полив территории — самостоятельный потребитель, не зависящий от программы встроенных помещений. Изменение одного показателя (суммарный полив) — одно событие, отдельное от C001.
Фрагменты источников — текст · 4
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · TABLE · стр. 27 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TABLE OLD-состояние: расход на полив по двум позициям баланса 15. Полив зеленых насаждений, газонов, цветников ¦ 12364,61 м2 ¦ 0,003 ¦ 37,09; 16. Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров ¦ 14598,22 м2 ¦ 0,0005 ¦ 7,30; Итого по Комплексу: 564,55 ¦ 546,13 ¦ 18,42 ¦ 48,49 ¦ 519,31 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TABLE NEW-состояние: расход на полив Общий расход систем водоснабжения ¦ 526,85 ¦ 47,72 ¦ 16,05 ¦ в т.ч. полив 38,46 м³/сут
Открыть OLD · TABLE · стр. 27 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TABLE OLD: расход на полив по позициям баланса 15. Полив зеленых насаждений, газонов, цветников ¦ хоз.-быт ¦ 12364,61 м2 ¦ … ¦ 0,003 ¦ питьев. ¦ 37,09; 16. Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров ¦ хоз.-быт ¦ 14598,22 м2 ¦ … ¦ 0,0005 ¦ питьев. ¦ 7,30 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TABLE NEW: расход на полив в составе общего расхода Общий расход систем водоснабжения ¦ ¦ 526,85 ¦ 47,72 ¦ 16,05 ¦ ¦ ¦ в т.ч. полив 38,46 м3/сут
ИТ-011 | Максимальный и средний расход тепла на приготовление горячей воды (тепловая нагрузка ГВС для ИТП) по объекту и зонам Пересчитана тепловая нагрузка на ГВС. Максимальная по объекту снижена 2,0577 → 1,685 Гкал/ч, средняя 1,1008 → 0,745 Гкал/ч; по зонам: 1 зона 1,6840 → 1,342; жилая часть 1 зоны 1,3506 → 1,1090; встроенные помещения 0,5035 → 0,345; 2 зона 0,5639 → 0,474 Гкал/ч. Для жилой части 1 зоны нагрузка снизилась при неизменном qhr = 16,12 м³/ч, т. е. изменился способ учета теплопотерь, а не только расходы. Исходная карточка PCA-P07.A-R003-C003 | ПЗ, разд. 13. Расчет по формуле 12 СП 30.13330.2020 при t^h = 65 °C, t^c = 5 °C и теплопотерях Qтп = 0,40 (Ктп = 1,4). Результаты: 1 зона, жилая часть (qhr 16,12) — 1570,73 кВт = 1,3506 Гкал/ч; 1 зона, нежилая часть (6,01) — 0,5035; 1 зона в целом (20,1) — 1,6840; 2 зона (6,73) — 0,5639; комплекс (24,56) — 2393,1264 кВт = 2,0577 Гкал/ч. Средний расход тепла по комплексу — 1280,2224 кВт (1,1008 Гкал/ч). | Таблица «Основные показатели систем водоснабжения», t = 65 °C. Максимальный расход тепла на ГВС: объект — 1,685 Гкал/ч (средний с учетом теплопотерь 0,745); 1-я зона — 1,342 (0,571); 1-я зона, жилая часть — 1,1090 (0,452); 1-я зона, встроенные помещения — 0,345 (0,119); 2-я зона — 0,474 (0,174). Коэффициент теплопотерь в NEW не указан. | TEXT TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 12
Характеристика |  | Было | Стало
Максимальный расход тепла на ГВС — объект · Объект в целом |  | 2,0577 (2393,1264 кВт) Гкал/ч | 1,685 Гкал/ч
Средний расход тепла на ГВС — объект · Объект в целом |  | 1,1008 (1280,2224 кВт) Гкал/ч | 0,745 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС — 1 зона (жилая + встроенные) · 1 зона |  | 1,6840 Гкал/ч | 1,342 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС — 1 зона, жилая часть · 1 зона, жилая часть |  | 1,3506 Гкал/ч | 1,1090 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС — 1 зона, нежилая часть / встроенные помещения · 1 зона, встроенные помещения |  | 0,5035 Гкал/ч | 0,345 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС — 2 зона · 2 зона |  | 0,5639 Гкал/ч | 0,474 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС, комплекс · Комплекс в целом (ИТП) |  | 2,0577 (2393,1264 кВт) Гкал/ч | 1,685 Гкал/ч
Средний расход тепла на ГВС, комплекс · Комплекс в целом (ИТП) |  | 1,1008 (1280,2224 кВт) Гкал/ч | 0,745 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС, 1 зона (жилая + нежилая) · 1 зона |  | 1,6840 Гкал/ч | 1,342 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС, 1 зона жилая часть (при неизменном qhr 16,12 м3/ч) · 1 зона. Жилая часть |  | 1,3506 Гкал/ч | 1,1090 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС, 1 зона нежилая часть / встроенные помещения · 1 зона. Встроенные помещения |  | 0,5035 Гкал/ч | 0,345 Гкал/ч
Максимальный расход тепла на ГВС, 2 зона · 2 зона |  | 0,5639 Гкал/ч | 0,474 Гкал/ч
Основание: Один расчет тепловой нагрузки на приготовление ГВС с общей методикой (формула СП 30, учет теплопотерь), выполненный одновременно для всех зон и объекта. Снижение по жилой части 1 зоны при неизменном qhr показывает изменение самого расчета тепла, поэтому это событие отделено от пересчета водопотребления (C001).
Фрагменты источников — текст · 6
OLD — Было · 4 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · TEXT · стр. 20 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 20 · TEXT OLD: расчет максимальной тепловой нагрузки ГВС по зонам и комплексу Q^{th} = 0,40; Ктп = 1+0,4 … 1 зона (жилая часть): Qhhr = 1,16·16,12·(65-5)+448,7808 = 1570,7328 кВт … = 1,3506 Гкал/час; нежилая часть: … = 0,5035 Гкал/час; жилая + нежилая: … = 1,6840 Гкал/час; 2ой зоны: … = 0,5639 Гкал/час; всего комплекса: … 2393,1264 кВт … = 2,0577 Гкал/час |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TABLE NEW: максимальная и средняя тепловая нагрузка ГВС по объекту и зонам Температура горячей воды - 65° С. Максимальный расход тепла на приготовление горячей воды - 1,685 Гкал/час. Средний … - 0,745 Гкал/ч; 1-я зона: … 1,342 Гкал/час … 0,571; 1-я зона. Жилая часть: … 1,1090 Гкал/час … 0,452; 1-я зона. Встроенные помещения: … 0,345 Гкал/час … 0,119; 2-я зона: … 0,474 Гкал/час … 0,174 Гкал/ч
Открыть OLD · TEXT · стр. 27 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TEXT OLD: максимальная и средняя тепловая нагрузка ГВС по комплексу Макс. расход тепла на горячее водоснабжение для ИТП кВт (Гкал/час) – 2393,1264 (2,0577); Ср. расход тепла на горячее водоснабжение для ИТП кВт (Гкал/час) – 1280,2224 (1,1008) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TABLE NEW-состояние: тепловые нагрузки ГВС по зонам и объекту Температура горячей воды - 65°С. Максимальный расход тепла ... - 1,685 Гкал/час. Средний ... - 0,745 Гкал/ч; 1-я зона ... 1,342 / 0,571; 1-я зона. Жилая часть ... 1,1090 / 0,452 (при ГВС 124,04 ¦ 16,12 ¦ 5,82); 1-я зона. Встроенные помещения ... 0,345 / 0,119; 2-я зона ... 0,474 / 0,174
Открыть OLD · TEXT · стр. 20
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 20 · TEXT OLD-состояние: расчёт максимальных тепловых нагрузок ГВС по зонам с коэффициентом теплопотерь 0,4 Ктп = 1+0,4 ... 1.1 ... 1,16∙16,12∙(65-5)+448,7808 = 1570,7328 кВт = 1,3506 Гкал/час; 1.2 ... 6,01 ... = 0,5035 Гкал/час; 1.3 ... 20,1 ... = 1,6840 Гкал/час; 2 ... 6,73 ... = 0,5639 Гкал/час; 3 ... 24,56 ... = 2393,1264 кВт = 2,0577 Гкал/час
Открыть OLD · TEXT · стр. 27
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 27 · TEXT OLD-состояние: максимальная и средняя нагрузка ГВС для ИТП Макс. расход тепла на горячее водоснабжение для ИТП кВт (Гкал/час) – 2393,1264 (2,0577); Ср. расход тепла на горячее водоснабжение для ИТП кВт (Гкал/час) – 1280,2224 (1,1008)
ИТ-012 | Узел учёта холодной воды встроенных помещений (В1.3) в помещении насосной ХВС+АУПТ (OLD — «Узел Д», NEW — разрез Д-Д) Узел учёта водопотребления встроенных помещений на трубопроводе В1.3 в насосной изменён: условный проход трубопровода узла увеличен с Ду65 до DN80, счётчик DN50 ставится на переходах Ø80-50, а запорная арматура на границах узла вместо шаровых кранов принята в виде межфланцевых дисковых затворов DN80. Состав и порядок элементов остались прежними: запорная арматура – фильтр – РД – счётчик – обратный клапан – запорная арматура. Исходная карточка PCA-P08.A-R003-C001 | Узел Д (лист 6 ИОС2.1, ГЧ): трубопровод В1.3, подвод «Сталь Ду65»; по ходу воды: 1 — шаровый кран, 2 — фильтр, 3 — регулятор давления, 4 — счётчик воды (диаметр не указан), 5 — обратный клапан, 1 — шаровый кран. На принципиальной схеме ХВС узел Д показан в насосной ХВС+АУПТ. Согласно ПЗ, узел учёта холодной воды на нужды встроенных помещений расположен в хоз.-питьевой насосной. | Разрез Д-Д (ВК.НС-РД, лист 4): трубопровод В1.3 DN80. Последовательность: МДЗ Ø80 – ОК Ø80 – переход Ø80-50 – водосчётчик Ø50 – переход Ø80-50 – РД Ø80 – Ф Ø80 – МДЗ Ø80, спускные ШК Ø25. По спецификации: затворы ЗПВС DN80 — 2 шт. (поз. 98), клапан VFM-2R DN80 с электроприводом (поз. 99), обратный клапан «Гранлок» DN80 (поз. 102), счётчик «Пульс» DN50 с RS485 (поз. 103), магнитный сетчатый фильтр IS16 DN80 (поз. 104), переходы GCR 80x50 — 2 шт. (поз. 117), труба Ø89x4 — 18,21 м. От коллектора 1-й зоны отходит короткий участок В1.3 DN65, затем узел и дальнейшая трасса выполнены DN80 («В1.3 DN80 далее см. СТ26/01-14-АС-1-РД»). | GRAPHIC TEXT TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 6
Характеристика |  | Было | Стало
Условный проход трубопровода В1.3 на узле учёта встроенных помещений · Насосная ХВС+АУПТ, узел Д / разрез Д-Д |  | Ду65 (сталь) мм | DN80 (Ø89x4, оцинк. электросварная), счётчик Ø50 на переходах 80-50 мм
Тип запорной арматуры на границах узла учёта В1.3 · Насосная ХВС+АУПТ, узел Д / разрез Д-Д |  | Шаровый кран (поз. 1 узла Д) | Межфланцевый дисковый затвор МДЗ Ø80 (ЗПВС DN80, 2 шт.)
Диаметр трубопровода узла учёта В1.3 · Насосная, узел учёта В1.3 (OLD — узел Д; NEW — разрез Д-Д) |  | Ду65 (сталь) мм | DN80 (Ø89х4), в зоне счётчика — DN50 на переходах Ø80-50 мм
Типоразмер счётчика В1.3 · Насосная, узел учёта В1.3 |  | не указан (счётчик поз. 4 узла Д) мм | DN50, «Пульс» T-50V-195, RS485 мм
Тип запорной арматуры узла · Насосная, узел учёта В1.3 |  | шаровые краны — | межфланцевые дисковые затворы МДЗ Ø80 —
Фильтр / регулятор давления / обратный клапан · Насосная, узел учёта В1.3 |  | фильтр, регулятор давления, обратный клапан без типоразмеров мм | Ф Ø80 (магнитный сетчатый IS16 DN80) + магнитная вставка; РД Ø80; ОК Ø80 «Гранлок» RD16 мм
Основание: Диаметр трубопровода и тип запорной арматуры относятся к одному конструктивному решению — единому узлу учёта В1.3 в насосной, где совпадают назначение, место и последовательность элементов. Оба параметра подтверждены одним разрезом Д-Д и спецификацией В1.3.
Фрагменты источников — текст · 13
OLD — Было · 7 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 6 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 315
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние: диаметр Ду65 и шаровые краны на узле учёта В1.3 Узел Д: —В1.3— … «Сталь Ду65»; 1 — Шаровый кран, 2 — Фильтр, 3 — Регулятор давления, 4 — Счетчик воды, 5 — Обратный клапан |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 315 · GRAPHIC NEW-состояние: узел DN80 со счётчиком Ø50 и затворами МДЗ Д-Д (1:50): В1.3 DN80; В1.3 DN50; Переход Ø80-50; Водосчётчик Ø50; ОК Ø80; РД Ø80; Ф Ø80; МДЗ Ø80; ШК Ø25
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 320
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-привязка: узел Д находится в помещении насосной Насосная ХВС+АУПТ — «Узел Д» на принципиальной схеме ХВС корпусов 14.4, 14.3 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 320 · TABLE NEW-спецификация: затворы DN80 и регулирующая арматура DN80 В1.3: 98 — Затвор … ЗПВС DN80, PN16 — 2 шт.; 99 — Клапан регулирующий седельный проходной VFM-2R, DN80 … с электроприводом ARV-1000R (24В)
Открыть OLD · TEXT · стр. 24 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 321
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 24 · TEXT OLD-подтверждение: назначение и место узла В помещении хозяйственно-питьевой насосной также расположен узел учета водопотребления холодной воды на нужды встроенных помещений. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 321 · TABLE NEW-спецификация: диаметры элементов узла учёта В1.3 102 — Обратный клапан «Гранлок» DN80; 103 — Счетчик для воды «Пульс», DN50, с интерфейсом RS485; 104 — Фильтр магнитный сетчатый IS16 DN80; 107 — труба Ø89x4 — 18,21 м; 117 — Переход GCR 80x50 — 2 шт.
Открыть OLD · TEXT · стр. 16 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 316
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD-подтверждение: наличие подводомерного узла нежилой части в насосной Подводомерные узлы предусматриваются: … для нежилой части комплекса на трубопроводе холодного водоснабжения (в помещении Насосной) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 316 · GRAPHIC NEW-аксонометрия: трасса В1.3 через узел выполнена DN80 В1.3 DN65 (от коллектора 1-й зоны, -5,410) → В1.3 DN80 (-3,510) → узел учёта → «В1.3 DN80 далее см. СТ26/01-14-АС-1-РД»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 315
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние узла учёта В1.3 (диаметр Ду65, шаровые краны, состав узла) Узел Д: В1.3 ← 1 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 ← «Сталь Ду65»; 1 — шаровый кран, 2 — фильтр, 3 — регулятор давления, 4 — счётчик воды, 5 — обратный клапан |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 315 · GRAPHIC NEW-состояние узла учёта В1.3 (DN80, счётчик Ø50, затворы МДЗ, ФØ80, РДØ80, ОКØ80) Д-Д (1:50): В1.3 DN80; В1.3 DN50; Водосчётчик Ø50; Переход Ø80-50; ОК Ø80; РД Ø80; Ф Ø80; МДЗ Ø80; ШК Ø25; 500/500
Открыть OLD · TEXT · стр. 24 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 321
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 24 · TEXT OLD: местоположение узла учёта встроенных помещений (насосная) и требование RS-485 В помещении хозяйственно-питьевой насосной также расположен узел учета водопотребления холодной воды на нужды встроенных помещений. … все счетчики имеют интерфейсный выход RS-485. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 321 · TABLE NEW: спецификация оборудования узла учёта В1.3 101 Магнитная вставка MB-02-080 — 1; 102 Обратный клапан «Гранлок» RD16 DN80 — 1; 103 Счетчик для воды «Пульс», DN50, универсальный, RS485, T-50V-195 — 1; 104 Фильтр магнитный сетчатый IS16 DN80 — 1; 107 Трубы Ø89х4 — 18,21 м
Открыть OLD · TEXT · стр. 16
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 16 · TEXT OLD: назначение узла (учёт нежилой части в насосной) Подводомерные узлы предусматриваются: … для нежилой части комплекса на трубопроводе холодного водоснабжения (в помещении Насосной)
ИТ-013 | Перечень нормативов: редакция СП 54 и добавленные документы В нескольких комплектах повторяется ссылка на СП 54.13330.2016 вместо редакции 2022 из ПД. В части карточек дополнительно перечислены добавленные нормативы. Это изменение перечня документов; обоснованность смены редакции требует проверки. Сводная · 8 исходных | В перечне исходной ПД указана редакция СП 54.13330.2022. | В РД указана СП 54.13330.2016; дополнительные изменения перечня сохранены по комплектам. | TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 16
Характеристика |  | Было | Стало
Редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» в нормативной базе |  | СП 54.13330.2022 — | СП 54.13330.2016 —
По месту: OLD: ПЗ п. 1.2 / NEW: лист 1, общие указания п. 5 |  | СП 54.13330.2022 — | СП 54.13330.2016 —
Редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
По месту: OLD п.1.2 / NEW Общие указания п.5 |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
По месту: Корпус 14.3 (ВК-3-1-РД, л.1, п.5); Корпус 14.4 (ВК-4-1-РД, л.1, п.5) |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
По месту: OLD стр.5 п.1.2 / NEW стр.208 Общие указания п.5 |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
По месту: Перечень нормативных документов |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» в перечне нормативов |  | не указан в перечне | указан
По месту: OLD п.1.2 / NEW Общие указания п.5 |  | не указан в перечне | указан
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в перечне нормативов |  | не указан в перечне | указан
По месту: OLD п.1.2 / NEW Общие указания п.5 |  | не указан в перечне | указан
СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000 (полимерные трубопроводы, тепловая изоляция) в перечне нормативов |  | не указаны в перечне | указаны
По месту: OLD п.1.2 / NEW Общие указания п.5 |  | не указаны в перечне | указаны
СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» |  | нет в перечне ИОС2.1 п.1.2 (перечень «в том числе») | включён в перечень
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4, л.1, п.5 |  | нет в перечне ИОС2.1 п.1.2 (перечень «в том числе») | включён в перечень
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» |  | нет в перечне ИОС2.1 п.1.2 | включён в перечень
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4, л.1, п.5 |  | нет в перечне ИОС2.1 п.1.2 | включён в перечень
СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000 (полимерные трубопроводы, тепловая изоляция) |  | нет в перечне ИОС2.1 п.1.2 | включены в перечень
По месту: Корпуса 14.3 и 14.4, л.1, п.5 |  | нет в перечне ИОС2.1 п.1.2 | включены в перечень
Редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» |  | СП 54.13330.2022 - | СП 54.13330.2016 -
По месту: Перечень нормативных документов |  | СП 54.13330.2022 - | СП 54.13330.2016 -
Дополнительные нормативные документы |  | не указаны - | СП 10.13130.2020; СП 32.13330.2018; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СП 41-103-2000
По месту: Перечень нормативных документов |  | не указаны - | СП 10.13130.2020; СП 32.13330.2018; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СП 41-103-2000
Редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» в перечне нормативов |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
По месту: Перечень нормативных документов (ПЗ п.1.2 / Общие данные п.5) |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» в перечне норм |  | не указан | указан
По месту: OLD стр.5 п.1.2 / NEW стр.208 Общие указания п.5 |  | не указан | указан
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в перечне норм |  | не указан | указан
По месту: OLD стр.5 п.1.2 / NEW стр.208 Общие указания п.5 |  | не указан | указан
СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000 (полимерные трубопроводы, тепловая изоляция) в перечне норм |  | не указаны | указаны
По месту: OLD стр.5 п.1.2 / NEW стр.208 Общие указания п.5 |  | не указаны | указаны
Дополнительные нормативные документы |  | — | СП 10.13130.2020; СП 32.13330.2018; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СП 41-103-2000
По месту: Перечень нормативных документов |  | — | СП 10.13130.2020; СП 32.13330.2018; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СП 41-103-2000
Редакция СП 54.13330 в нормативной базе |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
По месту: Перечень нормативных документов |  | СП 54.13330.2022 | СП 54.13330.2016
Основание: Одинаковая смена ссылки повторяется в перечнях разных комплектов. Дополнительные нормативы не отброшены и не объявлены изменением физических параметров объекта.
Состав итоговой карточки
PC-023 | PCA-P01.A-R002-C001 · P01.A-R002 · Нормативная база проектирования внутреннего водоснабжения: редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» В перечне нормативных документов СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» заменён с редакции 2022 на редакцию 2016, то есть на более раннюю.
PC-031 | PCA-P02.A-R002-C001 · P02.A-R002 · Нормативная база проектирования внутреннего водоснабжения (перечень применяемых СП) В перечне нормативных документов, на соответствие которым заявлены проектные решения, изменилась редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные»: в OLD указана 2022, в NEW — 2016. Кроме того, в NEW добавлены СП 10.13130.2020 (внутренний противопожарный водопровод), СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000 и СП 41-103-2000. Остальные нормы (СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021, СП 51.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 73.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21) совпадают.
PC-045 | PCA-P03.A-R001-C001 · P03.A-R001 · Нормативная база проектирования внутреннего водоснабжения «Корпуса 14» В ПД ИОС2.1 указана редакция СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». В РД по обоим корпусам вместо неё указана более ранняя редакция — СП 54.13330.2016. Кроме того, в перечень РД добавлены СП 10.13130.2020 (внутренний противопожарный водопровод), СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000 и СП 41-103-2000. Смена редакции СП 54 на более раннюю может быть ошибкой: её нужно проверить.
PC-058 | PCA-P04.A-R002-C003 · P04.A-R002 · Нормативная база проектирования системы внутреннего водоснабжения В перечне норм сменилась редакция СП 54.13330: в OLD — 2022, в NEW — более ранняя 2016. В NEW также добавлены нормы, которых нет в перечне OLD: СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000.
PC-065 | PCA-P05.A-R002-C001 · P05.A-R002 · Нормативная база проектирования: редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» Изменилась редакция СП 54.13330, указанная как основание: в OLD — СП 54.13330.2022, в NEW — СП 54.13330.2016. Остальные общие нормативы (СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021, СП 51.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 73.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21) совпадают. Возможно, в NEW просто ошибочно указана заменённая редакция, но по документам расхождение подтверждается с обеих сторон.
PC-075 | PCA-P06.A-R001-C001 · P06.A-R001 · Нормативная база проектирования системы водоснабжения корпуса 14 (корпус 14.7) Перечень нормативов пересмотрен. Для СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» в NEW указана редакция 2016 вместо редакции 2022 из OLD, то есть более ранняя. В NEW добавлены нормы противопожарного водопровода (СП 10.13130.2020), наружной канализации (СП 32.13330.2018), а также своды правил по полимерным трубопроводам и тепловой изоляции (СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000).
PC-081 | PCA-P07.A-R002-C005 · P07.A-R002 · Нормативная база проектирования систем водоснабжения Изменён перечень нормативов: СП 54.13330 указан в редакции 2016 вместо 2022, добавлены СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000.
PC-095 | PCA-P08.A-R005-C003 · P08.A-R005 · Нормативная база раздела ВК — редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» В перечне нормативов вместо СП 54.13330.2022 указана более ранняя редакция — СП 54.13330.2016. Возможна ошибка оформления NEW, поэтому уверенность низкая.
Различия: Одинаковая смена ссылки повторяется в перечнях разных комплектов. Дополнительные нормативы не отброшены и не объявлены изменением физических параметров объекта.
Проявление: OLD: ИОС2.1.ПЗ, п. 1.2 «Исходные данные для проектирования»; NEW: ВК-1-1-РД, лист 1 «Общие данные», п. 5 общих указаний (корпус 14.1) В перечне нормативных документов СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» заменён с редакции 2022 на редакцию 2016, то есть на более раннюю.
Проявление: OLD: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, п.1.2 «Исходные данные для проектирования», лист 2; NEW: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, лист 1 «Общие данные», Общие указания п.5 В перечне нормативных документов, на соответствие которым заявлены проектные решения, изменилась редакция СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные»: в OLD указана 2022, в NEW — 2016. Кроме того, в NEW добавлены СП 10.13130.2020 (внутренний противопожарный водопровод), СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000 и СП 41-103-2000. Остальные нормы (СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021, СП 51.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 73.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21) совпадают.
Проявление: Корпус 14.3 — СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, лист 1 «Общие данные», Общие указания п.5; Корпус 14.4 — СТ26/01-14-ВК-4-1-РД, лист 1 «Общие данные», Общие указания п.5 В ПД ИОС2.1 указана редакция СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». В РД по обоим корпусам вместо неё указана более ранняя редакция — СП 54.13330.2016. Кроме того, в перечень РД добавлены СП 10.13130.2020 (внутренний противопожарный водопровод), СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000 и СП 41-103-2000. Смена редакции СП 54 на более раннюю может быть ошибкой: её нужно проверить.
Проявление: Перечень нормативных документов В перечне норм сменилась редакция СП 54.13330: в OLD — 2022, в NEW — более ранняя 2016. В NEW также добавлены нормы, которых нет в перечне OLD: СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000.
Проявление: OLD: ПЗ СТ26/01-14-ИОС2.1, п.1.2, стр. 5; NEW: СТ26/01-14-ВК-6-1-РД, лист 1 «Общие данные», п.5, стр. 177 Изменилась редакция СП 54.13330, указанная как основание: в OLD — СП 54.13330.2022, в NEW — СП 54.13330.2016. Остальные общие нормативы (СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021, СП 51.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 73.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21) совпадают. Возможно, в NEW просто ошибочно указана заменённая редакция, но по документам расхождение подтверждается с обеих сторон.
Проявление: OLD стр.5: ИОС2.1.ПЗ, п.1.2 «Исходные данные для проектирования», перечень нормативов; NEW стр.208: лист 1 «Общие данные» комплекта ВК-7-1-РД, Общие указания, п.5 Перечень нормативов пересмотрен. Для СП 54.13330 «Здания жилые многоквартирные» в NEW указана редакция 2016 вместо редакции 2022 из OLD, то есть более ранняя. В NEW добавлены нормы противопожарного водопровода (СП 10.13130.2020), наружной канализации (СП 32.13330.2018), а также своды правил по полимерным трубопроводам и тепловой изоляции (СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000).
Проявление: Перечень нормативных документов Изменён перечень нормативов: СП 54.13330 указан в редакции 2016 вместо 2022, добавлены СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000.
Проявление: Общие решения по объекту В перечне нормативов вместо СП 54.13330.2022 указана более ранняя редакция — СП 54.13330.2016. Возможна ошибка оформления NEW, поэтому уверенность низкая.
Фрагменты источников — текст · 17
OLD — Было · 8 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 9 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD state: в нормативной базе указана редакция 2022 При разработке проекта учитывались требования соответствующих нормативных документов, в том числе: ... СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TEXT NEW state: в нормативной базе указана редакция 2016 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: ... - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD-состояние: перечень нормативов, в котором указан СП 54.13330.2022 и нет СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000 При разработке проекта учитывались требования соответствующих нормативных документов, в том числе: ... СП 30.13330.2020; СП 31.13330.2021; СП 51.13330.2011; СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; СП 61.13330.2012; СП 73.13330.2016; СанПиН 2.1.3684-21 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT NEW-состояние: перечень нормативов с СП 54.13330.2016 и добавленными СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: СП 30.13330.2020; СП 10.13130.2020; СП 31.13330.2021; СП 32.13330.2018; СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; СП 73.13330.2016; СП 51.13330.2011; СП 61.13330.2012; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СП 41-103-2000; СанПиН 2.1.3684-21
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD: нормативная база ПД ИОС2.1 с редакцией СП 54.13330.2022 При разработке проекта учитывались требования соответствующих нормативных документов, в том числе: ... СП 30.13330.2020; СП 31.13330.2021; СП 51.13330.2011; СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; СП 61.13330.2012; СП 73.13330.2016; СанПиН 2.1.3684-21 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TEXT NEW: нормативная база РД корпуса 14.3 — СП 54.13330.2016 и дополнительные своды правил 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 30.13330.2020; - СП 10.13130.2020 ...; - СП 31.13330.2021; - СП 32.13330.2018; - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; ... - СП 40-101-96; - СП 40-102-2000; - СП 41-103-2000
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD-перечень норм СП 30.13330.2020...; СП 31.13330.2021...; СП 51.13330.2011...; СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; СП 61.13330.2012...; СП 73.13330.2016...; СанПиН 2.1.3684-21 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TEXT NEW: тот же перечень нормативов в РД корпуса 14.4 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: ... - СП 10.13130.2020 ...; - СП 32.13330.2018 ...; - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; ... - СП 40-101-96; - СП 40-102-2000; - СП 41-103-2000
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD-состояние: в перечне нормативов указана редакция 2022 г. • СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT NEW-перечень норм 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 30.13330.2020; - СП 10.13130.2020; - СП 31.13330.2021; - СП 32.13330.2018; - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; - СП 73.13330.2016; - СП 51.13330.2011; - СП 61.13330.2012; - СП 40-101-96; - СП 40-102-2000; - СП 41-103-2000; - СанПин 2.1.3684-21
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD-перечень нормативов: СП 54 в редакции 2022, СП 10.13130, СП 32.13330 и СП 40/41 не указаны СП 30.13330.2020 …; СП 31.13330.2021 …; СП 51.13330.2011 …; СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; СП 61.13330.2012 …; СП 73.13330.2016 …; СанПиН 2.1.3684-21 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT NEW-состояние: в перечне нормативов указана редакция 2016 г. 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: ... - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD state • СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; • СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; • СП 61.13330.2012 ... |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW-перечень нормативов: СП 54 в редакции 2016, добавлены СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СП 41-103-2000 5. Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами: СП 30.13330.2020; СП 10.13130.2020 …; СП 31.13330.2021; СП 32.13330.2018 …; СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; … СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СП 41-103-2000 …
Открыть OLD · TEXT · стр. 5 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 5 · TEXT OLD-состояние: редакция 2022 • СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TEXT NEW state - СП 10.13130.2020 ...; - СП 32.13330.2018 ...; - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; ... - СП 40-101-96 ...; - СП 40-102-2000 ...; - СП 41-103-2000 ...
Открыть NEW · TEXT · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TEXT NEW-состояние: редакция 2016 - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";
ИТ-014 | Требуемый напор на вводе по зонам В карточках нескольких корпусов повторяются одни значения: 1 зона 101,86 → 112,35 м; 2 зона 130,36 → 166,21 м. Они собраны как одно сравнение расчётных требований с перечислением комплектов. Сопоставимость общекомплексного расчёта ПД и таблиц отдельных корпусов требует проверки. Сводная · 6 исходных | По исходным карточкам: 1 зона 101,86 м; 2 зона 130,36 м — расчёт ПД по диктующей точке. | В таблицах РД, на которые ссылаются карточки: 1 зона 112,35 м; 2 зона 166,21 м. | TABLE TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 10
Характеристика |  | Было | Стало
Требуемый напор (давление) на вводе, 1 зона |  | 101,86 м | 112,35 м
По месту: OLD: ПЗ ИОС2.1, с. 21, Hтр1; NEW: ВК-1-1-РД, лист 1, таблица основных показателей, 1-я зона |  | 101,86 м | 112,35 м
По месту: 1 зона ХПВ (OLD: Корпус 14, ПЗ разд. 14; NEW: К14.6, таблица основных показателей) |  | 101,86 м | 112,35 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 2 зона |  | 130,36 м | 166,21 м
По месту: OLD: ПЗ ИОС2.1, с. 22, Hтр2; NEW: ВК-1-1-РД, лист 1, таблица основных показателей, 2-я зона |  | 130,36 м | 166,21 м
По месту: 2 зона ХПВ (OLD: Корпус 14, ПЗ разд. 14; NEW: К14.6, таблица основных показателей) |  | 130,36 м | 166,21 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 1-я зона — жилая часть |  | 101,86 (1 зона комплекса, жилая + нежилая части) | 112,35 м
По месту: 1 зона — жилая часть; Ввод |  | 101,86 (1 зона комплекса, жилая + нежилая части) | 112,35 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 1-я зона — встроенные помещения |  | 101,86 (1 зона комплекса, жилая + нежилая части) | 112,35 м
По месту: 1 зона — встроенные помещения; Ввод |  | 101,86 (1 зона комплекса, жилая + нежилая части) | 112,35 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 2-я зона |  | 130,36 м | 166,21 м
По месту: 2 зона; Ввод |  | 130,36 м | 166,21 м
По месту: OLD: комплекс, 2 зона (жилая часть); NEW: К14.5, 2-я зона |  | 130,36 м | 166,21 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 1 зона (Hтр1) |  | 101,86 м | 112,35 м
По месту: 1 зона; NEW: корпус 14.3 (1-я зона, жилая часть, встроенные помещения) и корпус 14.4 (жилая часть, встроенные помещения) |  | 101,86 м | 112,35 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 2 зона (Hтр2) |  | 130,36 м | 166,21 м
По месту: 2 зона; NEW: корпус 14.3 |  | 130,36 м | 166,21 м
Требуемый напор (давление) на вводе, 1-я зона |  | 101,86 м | 112,35 м
По месту: OLD: комплекс, 1 зона (жилая + нежилая части); NEW: К14.5, 1-я зона (в т.ч. жилая часть и встроенные помещения) |  | 101,86 м | 112,35 м
Требуемый напор (давление) на вводе — 1 зона |  | 101,86 м | 112,35 м
По месту: 1 зона (жилая часть и встроенные помещения) |  | 101,86 м | 112,35 м
Требуемый напор (давление) на вводе — 2 зона |  | 130,36 м | 166,21 м
По месту: 2 зона |  | 130,36 м | 166,21 м
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: Нужно проверить одинаковую область расчёта OLD и NEW: общекомплексная диктующая точка и показатели комплектов корпусов не автоматически тождественны.
Основание: Повторяется один набор исходных и новых значений, а не шесть независимых увеличений. Места публикации значений сохраняются.
Состав итоговой карточки
PC-025 | PCA-P01.A-R006-C001 · P01.A-R006 · Требуемый напор (давление) на вводе хозяйственно-питьевого водопровода для 1-й и 2-й зон водоснабжения Требуемый напор на вводе вырос: для 1-й зоны с 101,86 м до 112,35 м (+10,49 м), для 2-й зоны с 130,36 м до 166,21 м (+35,85 м).
PC-033 | PCA-P02.A-R004-C001 · P02.A-R004 · Требуемый (потребный) напор на вводе системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по зонам Требуемый напор на вводе ХПВ увеличен: в 1-й зоне с 101,86 до 112,35 м (+10,49 м), во 2-й зоне с 130,36 до 166,21 м (+35,85 м). В OLD значения посчитаны для всего комплекса, в NEW — для корпуса 14.2. Ввод и насосные установки у комплекса общие, поэтому напор, посчитанный для комплекса, должен покрывать потребность любого корпуса. Раз значения NEW для корпуса 14.2 выше значений OLD для всего комплекса, расчёт требуемого напора был пересмотрен.
PC-048 | PCA-P03.A-R003-C001 · P03.A-R003 · Требуемый (потребный) напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода по зонам 1 и 2 Требуемый напор на вводе вырос: в 1 зоне — со 101,86 до 112,35 м (+10,49 м), во 2 зоне — со 130,36 до 166,21 м (+35,85 м). В NEW значение 112,35 м одинаково для 1-й зоны корпуса 14.3, его встроенных помещений и всего корпуса 14.4. Поэтому это значение относится к зоне целиком, а не к отдельному потребителю, и сопоставимо с OLD.
PC-062 | PCA-P04.A-R006-C001 · P04.A-R006 · Требуемый напор (давление) на вводе хозяйственно-питьевого водопровода по зонам: 1-я зона (жилая часть и встроенные помещения) и 2-я зона Требуемый напор на вводе вырос: для 1-й зоны со 101,86 до 112,35 м, для 2-й зоны со 130,36 до 166,21 м. В OLD эти величины рассчитаны для всего комплекса, то есть по диктующей точке, в число которой входит и корпус 14.5. Поэтому значения NEW для одного корпуса 14.5, превышающие комплексные значения OLD, означают, что изменилась расчётная потребность в напоре на вводе.
PC-067 | PCA-P05.A-R005-C001 · P05.A-R005 · Требуемый напор (давление) на вводе хозяйственно-питьевого водопровода для 1 и 2 зон водоснабжения Требуемый напор на вводе вырос: для 1 зоны — с 101,86 до 112,35 м (+10,49 м), для 2 зоны — со 130,36 до 166,21 м (+35,85 м). В NEW значение 112,35 м указано для 1 зоны в целом, а также отдельно для её жилой части и для встроенных помещений. Оговорка: в OLD — поэлементный расчёт в ПЗ на весь Корпус 14 (по диктующей точке), в NEW — итоговые значения из таблицы показателей альбома корпуса 14.6 без раскладки по составляющим. NEW-значения превышают расчётные OLD-значения для всего здания, поэтому пересчёт требуемого напора считается доказанным.
PC-082 | PCA-P07.A-R003-C004 · P07.A-R003 · Требуемый напор (давление) на вводе хозяйственно-питьевого водопровода по зонам Требуемый напор на вводе увеличен: 1 зона — 101,86 → 112,35 м, 2 зона — 130,36 → 166,21 м.
Различия: Повторяется один набор исходных и новых значений, а не шесть независимых увеличений. Места публикации значений сохраняются.
Проявление: Ввод водопровода — 1 зона; Ввод водопровода — 2 зона; Корпус 14.1 (NEW, таблица основных показателей) Требуемый напор на вводе вырос: для 1-й зоны с 101,86 м до 112,35 м (+10,49 м), для 2-й зоны с 130,36 м до 166,21 м (+35,85 м).
Проявление: 1 зона — жилая часть; 1 зона — встроенные помещения; 2 зона; Ввод Требуемый напор на вводе ХПВ увеличен: в 1-й зоне с 101,86 до 112,35 м (+10,49 м), во 2-й зоне с 130,36 до 166,21 м (+35,85 м). В OLD значения посчитаны для всего комплекса, в NEW — для корпуса 14.2. Ввод и насосные установки у комплекса общие, поэтому напор, посчитанный для комплекса, должен покрывать потребность любого корпуса. Раз значения NEW для корпуса 14.2 выше значений OLD для всего комплекса, расчёт требуемого напора был пересмотрен.
Проявление: 1 зона: OLD — ПЗ ИОС2.1, раздел 14, таблица «Требуемый напор для 1 зоны»; NEW — таблица «Основные показатели систем водоснабжения» ВК-3-1 (1-я зона, жилая часть, встроенные помещения) и ВК-4-1 (корпус К14.4, жилая часть, встроенные помещения); 2 зона: OLD — ПЗ ИОС2.1, раздел 14, таблица «Требуемый напор для 2 зоны»; NEW — таблица «Основные показатели систем водоснабжения и канализации» ВК-3-1 (2-я зона) Требуемый напор на вводе вырос: в 1 зоне — со 101,86 до 112,35 м (+10,49 м), во 2 зоне — со 130,36 до 166,21 м (+35,85 м). В NEW значение 112,35 м одинаково для 1-й зоны корпуса 14.3, его встроенных помещений и всего корпуса 14.4. Поэтому это значение относится к зоне целиком, а не к отдельному потребителю, и сопоставимо с OLD.
Проявление: OLD: комплекс корпусов 14.1–14.7, раздел 14 ПЗ ИОС2.1 («Требуемый напор для 1 зоны», «Требуемый напор для 2 зоны»); NEW: корпус К14.5, таблица «Основные показатели систем водоснабжения и канализации», строки «1-я зона», «1-я зона. Жилая часть», «1-я зона. Встроенные помещения», «2-я зона» Требуемый напор на вводе вырос: для 1-й зоны со 101,86 до 112,35 м, для 2-й зоны со 130,36 до 166,21 м. В OLD эти величины рассчитаны для всего комплекса, то есть по диктующей точке, в число которой входит и корпус 14.5. Поэтому значения NEW для одного корпуса 14.5, превышающие комплексные значения OLD, означают, что изменилась расчётная потребность в напоре на вводе.
Проявление: OLD: ПЗ ИОС2.1, раздел 14, «Требуемый напор для 1 зоны» (стр. 21); OLD: ПЗ ИОС2.1, раздел 14, «Требуемый напор для 2 зоны» (стр. 22); NEW: ВК-6-1-РД, лист 1 «Общие данные», таблица «Основные показатели систем водоснабжения и канализации», графа «Требуемое давление на вводе, м» (стр. 177) Требуемый напор на вводе вырос: для 1 зоны — с 101,86 до 112,35 м (+10,49 м), для 2 зоны — со 130,36 до 166,21 м (+35,85 м). В NEW значение 112,35 м указано для 1 зоны в целом, а также отдельно для её жилой части и для встроенных помещений. Оговорка: в OLD — поэлементный расчёт в ПЗ на весь Корпус 14 (по диктующей точке), в NEW — итоговые значения из таблицы показателей альбома корпуса 14.6 без раскладки по составляющим. NEW-значения превышают расчётные OLD-значения для всего здания, поэтому пересчёт требуемого напора считается доказанным.
Проявление: 1 зона (жилая часть и встроенные помещения); 2 зона Требуемый напор на вводе увеличен: 1 зона — 101,86 → 112,35 м, 2 зона — 130,36 → 166,21 м.
Фрагменты источников — текст · 22
OLD — Было · 12 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 10 фрагментов
Открыть OLD · TABLE · стр. 21 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 4
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD-значение требуемого напора на вводе для 1 зоны Требуемый напор для 1 зоны: ... Hг 54,3 ... Hм 10,5 ... Hтр1 = 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84 = 101,86 м; гарантированный напор = 40+3,64 = 43,64 м; Hнас1 = 101,86-43,64 = 58,22 м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 4 · TABLE NEW-значения требуемого давления на вводе для 1 и 2 зон Требуемое давление на вводе, м: 1-я зона общая — 112,35 (62,43 м3/сут; 10,11 м3/ч; 4,05 л/с); 1-я зона Жилая часть — 112,35; 1-я зона встроенные помещения — 112,35; 2-я зона — 166,21 (11,88 м3/сут; 2,50 м3/ч; 1,21 л/с)
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD-значение требуемого напора на вводе для 2 зоны Требуемый напор для 2 зоны: ... Hг 81,3 ... Hм 12 ... Hтр2 = 3,22+3+81,3+10+12+20+0,84 = 130,36 м; Hнас2 = 130,36-43,64 = 86,72 м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TABLE NEW-значения требуемого давления на вводе по зонам (корпус К14.2) Требуемое давление на вводе, м: 1-я зона — 112,35; 1-я зона. Жилая часть — 112,35; 1-я зона. Встроенные помещения — 112,35; 2-я зона — 166,21
Открыть OLD · TABLE · стр. 21 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 48
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD-значение требуемого напора на вводе для 1-й зоны (по комплексу) Требуемый напор для 1 зоны: Hву 3,22; Hнс 3,0; Hг 54,3; Нитп 10; Hм 10,5; Hсв 20; Hсч 0,84. Hтр1= 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84=101,86м; Hнас1= 101,86-43,64 = 58,22м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 48 · TEXT Контекст: ввод и насосные установки общие для комплекса, значит значения на вводе сопоставимы 9. ... подачу расчетного расхода по двум вводам ... в помещение водомерного узла в подземной части здания ЖК ... 10. Требуемый напор воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения комплекса обеспечивается насосными установками (См. альбом СТ26/01-14-ВК.НС-РД)
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 88
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD-значение требуемого напора на вводе для 2-й зоны (по комплексу) Требуемый напор для 2 зоны: Hг 81,3; Hм 12 ... Hтр2= 3,22+3+81,3+10+12+20+0,84=130,36м; Hнас2= 130,36-43,64 = 86,72м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 88 · TABLE NEW-состояние: требуемое давление на вводе по зонам, корпус 14.3 Требуемое давление на вводе, м: 1-я зона — Общий расход систем водоснабжения ¦ 112,35; 1-я зона. Жилая часть ¦ 112,35; 1-я зона. Встроенные помещения ¦ 112,35; 2-я зона — Общий расход систем водоснабжения ¦ 166,21
Открыть OLD · TABLE · стр. 21 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 126
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD-состояние: потребный напор на вводе, 1 зона Требуемый напор для 1 зоны: … Hг 54,3 … Hм 10,5 … Hтр1 = 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84 = 101,86 м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 126 · TABLE NEW-подтверждение: для 1 зоны принято единое требуемое давление 112,35 м (корпус 14.4) Водоснабжение. Корпус К14.4 — Общий расход систем водоснабжения ¦ 112,35; Жилая часть ¦ 112,35; Встроенные помещения ¦ 112,35
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD-состояние: потребный напор на вводе, 2 зона Требуемый напор для 2 зоны: … Hг 81,3 … Hм 12 … Hтр2 = 3,22+3+81,3+10+12+20+0,84 = 130,36 м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TABLE NEW-значения требуемого давления на вводе для 1-й и 2-й зон корпуса К14.5 Требуемое давление на вводе, м: 1-я зона — Общий расход систем водоснабжения ¦ 112,35 ¦ 47,21 ¦ 6,23 ¦ 2,66; 1-я зона. Жилая часть — 112,35; 1-я зона. Встроенные помещения — 112,35; 2-я зона — Общий расход систем водоснабжения ¦ 166,21 ¦ 23,77 ¦ 3,89 ¦ 1,76
Открыть OLD · TABLE · стр. 21 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 150
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD-значение требуемого напора для 1-й зоны (по комплексу) Требуемый напор для 1 зоны: ... Hг 54,3; Hм 10,5 ... Hтр1= 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84=101,86м; Hнас1= 101,86-43,64 = 58,22м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 150 · TEXT Контекст NEW: зонирование и общая для комплекса насосная, обеспечивающая требуемый напор Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной: 1-й контур включает квартиры до 13 этажа включительно; 2-й контур включает квартиры с 14 по 22 этажи; 3-й контур включает водопотребление встроенных (нежилых) помещений. ... 10. Требуемый напор воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения комплекса обеспечивается насосными установками (См. альбом СТ26/01-14-ВК.НС-РД)
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD-значение требуемого напора для 2-й зоны (по комплексу) Требуемый напор для 2 зоны: ... Нг 81,3; Нм 12 ... Hтр2= 3,22+3+81,3+10+12+20+0,84=130,36м; Hнас2= 130,36-43,64 = 86,72м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TABLE NEW-значения требуемого давления на вводе для 1 и 2 зон Требуемое давление на вводе, м: 1-я зона. Общий расход систем водоснабжения — 112,35; 1-я зона. Жилая часть — 112,35; 1-я зона. Встроенные помещения — 112,35; 2-я зона. Общий расход систем водоснабжения — 166,21
Открыть OLD · TABLE · стр. 21 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 177
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD-значение требуемого напора на вводе для 1 зоны Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды ХВС на вводе водопровода… Требуемый напор для 1 зоны: … Hтр1 = 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84 = 101,86 м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 177 · TEXT Контекст NEW: определение зон и указание, что напор создают насосные установки комплекса (сопоставимость параметра) 1-й контур включает квартиры до 13 этажа включительно; 2-й контур включает квартиры с 14 по 22 этажи… 10. Требуемый напор воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения комплекса обеспечивается насосными установками (См. альбом СТ26/01-14-ВК.НС-РД)
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 235
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD-значение требуемого напора на вводе для 2 зоны Требуемый напор для 2 зоны: … Hтр2 = 3,22+3+81,3+10+12+20+0,84 = 130,36 м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 235 · TABLE NEW: требуемое давление на вводе по зонам Требуемое давление на вводе, м: 1-я зона — Общий расход систем водоснабжения ¦ 112,35; 1-я зона. Жилая часть ¦ 112,35; 1-я зона. Встроенные помещения ¦ 112,35; 2-я зона ¦ 166,21
Открыть OLD · TABLE · стр. 21
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD: требуемый напор на вводе для 1 зоны Требуемый напор для 1 зоны: Hву 3,22; Hнс 3,0; Hг 54,3; Нитп 10; Hм 10,5; Hсв 20; Hсч 0,84; Hтр1 = 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84 = 101,86 м; Hнас1 = 101,86 - 43,64 = 58,22 м
Открыть OLD · TABLE · стр. 22
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD: требуемый напор на вводе для 2 зоны Требуемый напор для 2 зоны: … Нг 81,3 … Нм 12 … Hтр2 = 3,22+3+81,3+10+12+20+0,84 = 130,36 м; Hнас2 = 130,36 - 43,64 = 86,72 м
ИТ-015 | Фильтры в водомерных узлах: магнитно-механические → сетчатые В деталировках водомерных узлов вместо магнитно-механических фильтров ПД указаны сетчатые фильтры. Повторы по комплектам объединены; размеры резьбы и виды узлов сохранены по местам. Сводная · 4 исходных | В ПД указаны магнитно-механические фильтры. | В деталировках РД — сетчатые фильтры; присоединения различаются по узлам. | TEXT GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 7
Характеристика |  | Было | Стало
Тип фильтра водомерного узла |  | магнитно-механический | сетчатый В/В G1/2"
По месту: Квартирные узлы учета ХВС (Узел 2) и ГВС (Узел 3) |  | магнитно-механический | сетчатый В/В G1/2"
По месту: Узел 4 — учет встроенных помещений (DN15), ХВС и ГВС |  | магнитно-механический | сетчатый В/В G1/2"
Тип фильтра водомерного узла |  | магнитно-механический | сетчатый В/В G2" (ХВС) / В/В G1 1/2" (ГВС)
По месту: Узел 5 — учет встроенного помещения В.ПОН.1 |  | магнитно-механический | сетчатый В/В G2" (ХВС) / В/В G1 1/2" (ГВС)
Тип фильтра в водомерных узлах |  | магнитно-механический | сетчатый В/В
По месту: OLD: ПЗ, раздел 16; NEW: листы 22–23, Узлы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 |  | магнитно-механический | сетчатый В/В
Типоразмер фильтра (коллекторный узел / стояковые узлы / узлы ПОН) |  | не указан дюйм | G1" / G1/2" / G1 1/4" (Узел 7), G1" (Узел 8) дюйм
По месту: NEW: листы 22–23 |  | не указан дюйм | G1" / G1/2" / G1 1/4" (Узел 7), G1" (Узел 8) дюйм
Тип фильтра в водомерном узле |  | магнитно-механический | сетчатый В/В
По месту: Узлы учёта ХВС/ГВС корпусов 14.3 и 14.4 |  | магнитно-механический | сетчатый В/В
Присоединительный размер фильтра |  | не указан (в пределах региона) дюйм | G1/2" — квартирные узлы, узлы МОП и ПОН; G1" — ввод коллекторного узла 1 корпуса 14.3 дюйм
По месту: Спецификации узлов на листах 22, 23 (14.3) и 12, 13 (14.4) |  | не указан (в пределах региона) дюйм | G1/2" — квартирные узлы, узлы МОП и ПОН; G1" — ввод коллекторного узла 1 корпуса 14.3 дюйм
Тип фильтра водомерного узла |  | магнитно-механический | сетчатый (В/В G1/2"; G3/4" и G1" — для узлов 5)
По месту: Водомерные узлы учета (OLD разд. 16 ПЗ; NEW Узлы 2–6 листов 14–15) |  | магнитно-механический | сетчатый (В/В G1/2"; G3/4" и G1" — для узлов 5)
Основание: Одинаковая замена типа фильтра показана в нескольких комплектах. Присоединительные размеры остаются локальными параметрами.
Состав итоговой карточки
PC-027 | PCA-P01.A-R007-C002 · P01.A-R007 · Тип фильтра в индивидуальных водомерных узлах (квартиры, встроенные помещения) Магнитно-механические фильтры в водомерных узлах заменены на сетчатые во всех деталировках индивидуальных узлов учета.
PC-035 | PCA-P02.A-R005-C002 · P02.A-R005 · Тип фильтров в водомерных узлах (поквартирных, МОП, ПОН) Вместо магнитно-механических фильтров в водомерных узлах в РД на всех детализированных узлах учёта применены сетчатые фильтры В/В.
PC-050 | PCA-P03.A-R004-C002 · P03.A-R004 · Тип фильтров в водомерных узлах (квартирных, МОП, ПОН, коллекторных) ХВС и ГВС Вместо магнитно-механических фильтров в водомерных узлах приняты сетчатые фильтры В/В с резьбой G1/2" (на вводе коллекторного узла корпуса 14.3 — G1").
PC-069 | PCA-P05.A-R006-C002 · P05.A-R006 · Тип фильтров в водомерных узлах учета (поквартирные и помещенческие узлы) В ПЗ водомерные узлы оснащались магнитно-механическими фильтрами. В РД для всех детализированных узлов учета (Узлы 2–6) указаны сетчатые фильтры с резьбой В/В.
Различия: Одинаковая замена типа фильтра показана в нескольких комплектах. Присоединительные размеры остаются локальными параметрами.
Проявление: Квартирные узлы учета под потолком МОП (ХВС — Узел 2, ГВС — Узел 3); Встроенные помещения 1 этажа, В.ПОН.1 / 1.ПОН.1-3 (Узлы 4, 5 ХВС и ГВС) Магнитно-механические фильтры в водомерных узлах заменены на сетчатые во всех деталировках индивидуальных узлов учета.
Проявление: Коллекторные шкафы на этажах (Узел 1 ХВС/ГВС); Стояковые поквартирные вводы (Узлы 2, 5); Узлы МОП (Узлы 4, 6); Узлы учёта ПОН (Узлы 7, 8) Вместо магнитно-механических фильтров в водомерных узлах в РД на всех детализированных узлах учёта применены сетчатые фильтры В/В.
Проявление: Корпус 14.3, ХВС — узлы 1, 2, 4, 5 (лист 22); Корпус 14.3, ГВС — узлы 1, 2, 4, 5 (лист 23); Корпус 14.4, ХВС — узлы 2, 4 (лист 12); Корпус 14.4, ГВС — узлы 3, 4 (лист 13); ПЗ ИОС2.1, разд.16 Вместо магнитно-механических фильтров в водомерных узлах приняты сетчатые фильтры В/В с резьбой G1/2" (на вводе коллекторного узла корпуса 14.3 — G1").
Проявление: ПЗ СТ26/01-14-ИОС2.1, разд. 16 (OLD стр. 24); Узел А на принципиальных схемах ХВС/ГВС 14.5/14.6 (OLD стр. 36–37); Узлы 2, 4, 5, 6 на аксонометрии ХВС, лист 14 (NEW стр. 190); Узлы 3, 4, 5, 6 на аксонометрии ГВС, лист 15 (NEW стр. 191) В ПЗ водомерные узлы оснащались магнитно-механическими фильтрами. В РД для всех детализированных узлов учета (Узлы 2–6) указаны сетчатые фильтры с резьбой В/В.
Фрагменты источников — текст · 20
OLD — Было · 5 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 15 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 24 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 29
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 24 · TEXT OLD: тип фильтра — магнитно-механический Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 29 · GRAPHIC NEW: квартирный узел учета ХВС с сетчатым фильтром Узел 2: 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"; 7- редуктор давления В/В G1/2"; 8- счетчик воды универсальный G1/2" (RS-485)
Открыть OLD · TEXT · стр. 24 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 29
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 24 · TEXT OLD-тип фильтра в водомерных узлах Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 29 · TEXT NEW: узел учета встроенного помещения (ХВС) с сетчатым фильтром Узел 4 ... 8- фильтр сетчатый В/В G1/2";
Открыть OLD · TEXT · стр. 24 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 29
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 24 · TEXT OLD: в водомерных узлах приняты магнитно-механические фильтры Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 29 · TEXT NEW: узел учета В.ПОН.1 (ХВС) с сетчатым фильтром Узел 5 ... 10- фильтр сетчатый В/В G2";
Открыть OLD · TEXT · стр. 24 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 31
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 24 · TEXT Исходное состояние объекта. Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 31 · GRAPHIC NEW: квартирный узел учета ГВС с сетчатым фильтром Узел 3 (ГВС): 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"; 7- редуктор давления В/В G1/2"; 8- счетчик воды универсальный G1/2" (RS-485)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 31
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC OLD_CONTEXT Узел А: 1 - Шаровый кран; 2 - Фильтр; 3 - Регулятор давления; 4 - Счетчик воды; 5 - Обратный клапан (тип фильтра не указан) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 31 · GRAPHIC NEW: узлы учета ГВС встроенных помещений с сетчатыми фильтрами Узел 4 (ГВС): 8- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 5 (ГВС): 10- фильтр сетчатый В/В G1 1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW-тип фильтра в узлах ХВС Узел 1: 6- фильтр сетчатый В/В G1"; Узел 2: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 4: 5- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 5: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 6: 10- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW-тип фильтра в узлах учёта ПОН Узел 7: 12- фильтр сетчатый В/В G1 1/4"; Узел 8: 12- фильтр сетчатый В/В G1"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW-тип фильтра в узлах ГВС Узел 1 (ГВС): 5- фильтр сетчатый В/В G1"; Узел 2: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 6: 10- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 7: 12- фильтр сетчатый В/В G1"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 109
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 109 · GRAPHIC NEW (14.3, ХВС): сетчатые фильтры в узлах учёта Узел 1: 6- фильтр сетчатый В/В G1"; Узел 2: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 4: 5- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 5: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 110
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 110 · GRAPHIC NEW (14.3, ГВС): сетчатые фильтры в узлах учёта Узел 1: 5- фильтр сетчатый В/В G1"; Узел 2: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 4: 5- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 5: 7- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 137
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 137 · GRAPHIC NEW (14.4, ХВС): сетчатые фильтры в квартирном узле и узле ПОН Узел 2: 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"; 8- счетчик воды универсальный G1/2" с выходом RS-485; Узел 4: 8- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 138
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 138 · GRAPHIC NEW (14.4, ГВС): сетчатые фильтры в квартирном узле и узле ПОН Узел 3: 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 4: 8- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 190
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 190 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. Узел 2: 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 4: 8- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 5: 11- фильтр сетчатый В/В G1"; Узел 6: 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. ГВС Узел 3: 6- фильтр сетчатый В/В G1/2"; Узел 4: 8- фильтр сетчатый В/В G1/2"
Открыть NEW · TEXT · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · TEXT Состояние объекта в новой редакции. 11- фильтр сетчатый В/В G3/4"; ... 6- фильтр сетчатый В/В G1/2";
ИТ-016 | Квартирные вводы ХВС зоны 2 (В1.2) с узлами учёта на 14–15 этажах корпуса 14.1 Число квартирных вводов В1.2 с узлами учёта на 14 и 15 этажах выросло с 2 до 6 на этаж. В OLD эти этажи показаны так же, как 16–17: по два «Узла А». В NEW поэтажная разводка DN25/DN20 в МОП подводит воду к шести узлам учёта «Узел 2» и шести опускам Ø25x3,5 с «Узлом 3» — по одному на каждую квартиру №73–78. Исходная карточка PCA-P01.A-R009-C001 | Принципиальная схема ХВС, корпус 14.1, зона В1.2 (строки от «18 этаж +64,635» до «14 этаж +49,600»). На 14 и 15 этажах, как и на 16–17, от стояка Ст. В1.2 Ø32 через Узел Б отходит поэтажное ответвление Ø25. К нему подключены 2 квартирных ввода «Узел А»: один у лифтового холла/МОП, второй у санузла. Каждый «Узел А» включает шаровой кран, фильтр, регулятор давления, счётчик и обратный клапан; вход — сталь Ду20, выход в квартиру — РЕХ Ø25. | План 14–15 этажей и аксонометрия «Узел З (14-15 этаж)». От Ст. В1.2-1-1 DN32 через Узел 1 (отметки +50,700 и +54,265) выполнен подъём В1.2-DN25. Далее разводка DN25/DN20 идёт по 1.МОП.1402–1405 к 6 узлам учёта «Узел 2»: сталь Ø20, кран, фильтр, редуктор давления, счётчик G1/2" (RS-485), обратный клапан, переход на PEX Ø25x3,5. Затем 6 опусков В1.2-Ø25x3,5 с «Узлом 3» — по одному в каждую квартиру №73–78. На 16–17 этажах (кв. №85, 86) и на 18 этаже (кв. №89) по-прежнему по 2 ввода. | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Количество квартирных вводов В1.2 с узлами учёта на этаже · Корпус 14.1, 14 и 15 этажи |  | 2 шт./этаж | 6 шт./этаж
Количество квартир, подключённых к зоне В1.2 на этаже · Корпус 14.1, 14 и 15 этажи |  | 2 шт./этаж | 6 (кв. №73–78) шт./этаж
Основание: Одно проектное решение: подключить к зоне В1.2 на 14–15 этажах шесть квартир вместо двух. Изменённая поэтажная разводка DN25/DN20, шесть узлов учёта «Узел 2» и шесть опусков с «Узлом 3» — прямое следствие этого решения. Оба этажа выполнены одинаково: у них общий план 14–15 этажей и общий «Узел З».
Фрагменты источников — текст · 5
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 4 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 34 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 23
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 34 · GRAPHIC OLD: по 2 квартирных ввода с узлами учёта на 14 и 15 этажах Корпус 14.1, верхние 5 строк зоны В1.2 (Пентхаус/18 этаж +64,635 … 14 этаж +49,600): на каждом этаже по два «Узел А» (у лифтового холла/МОП и у санузла), ответвление Ø25 от стояка Ст. В1.2 Ø32 через Узел Б; строки 14–15 этажей аналогичны 16–17. Узел А: РЕХ Ø25 в квартиру, сталь Ду20; кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 23 · GRAPHIC NEW: 6 квартирных вводов на плане 14–15 этажей План 14-15 этажей: 6 × «Опуск В1.2- Ø25x3,5» (в с/у 1.78.4, 1.73.5, 1.77.3, 1.76.6, 1.74.3, 1.75.4), разводка В1.2- DN25 / В1.2- DN20 по 1.МОП.1403/1405/1404/1402
Открыть NEW · TABLE · стр. 23
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 23 · TABLE NEW: 6 квартир на 14 этаже (план 14–15 этажей) Экспликация помещений 14 этажа: Квартира №73, №74, №75, №76, №77, №78
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 30
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 30 · GRAPHIC NEW: аксонометрия подтверждает 6 узлов учёта на 14–15 этажах «Узел З (14-15 этаж)»: 6 × «Узел 2», 6 × «Узел 3», 6 × «Опуск В1.2- Ø25x3,5», магистраль В1.2- DN25 с ответвлениями В1.2- DN20; для сравнения «Узел И (16 этаж)» — по 2 Узел 2 / Узел 3
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 30
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 30 · GRAPHIC NEW: привязка поэтажных ответвлений 14–15 этажей к узлу З Ст. В1.2-1-1 DN32; 14 этаж +49,600 — Узел 1 +50,700, «Подъем В1.2- DN25», «Далее см. узел З»; 15 этаж +53,165 — Узел 1 +54,265, «Далее см. узел З»
ИТ-017 | Спускная арматура поэтажного коллекторного узла учёта (Узел В → Узел 1) В коллекторном узле учёта больше нет шарового крана со штуцером для слива на конце коллектора. Осталась только обвязка манометра через тройник и трёхходовой кран. Исходная карточка PCA-P02.A-R005-C003 | В OLD Узел В (схемы ХВС и ГВС) включал: 1 — шаровой кран, 2 — фильтр, 3 — регулятор давления, 4 — счётчик, 5 — обратный клапан, 6 — шаровой кран со штуцером для слива, 7 — манометр с трёхходовым краном, 8 — коллектор. Поз. 6 и 7 стояли на концах коллекторов. | В NEW Узел 1 (ХВС — 22 позиции, ГВС — 21 позиция) состоит из: вводной кран G1", фильтра сетчатого G1", коллектора латунного G1 1/4"×G3/4" на 2–4 подключения, трёхходового крана G1/2" с манометром и, на каждом ответвлении, шарового крана G1/2", редуктора давления G1/2", счётчика G1/2" RS-485 и обратного клапана. Шарового крана со штуцером для слива в спецификации нет. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 1
Характеристика |  | Было | Стало
Шаровой кран со штуцером для слива на коллекторе · Коллекторный узел ХВС (лист 22) и ГВС (лист 23) |  | предусмотрен (поз. 6 Узла В) | отсутствует в спецификации Узла 1
Основание: Одно изменение конфигурации одного и того же типового коллекторного узла, одинаково сделанное для ХВС и ГВС.
Фрагменты источников — текст · 4
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC OLD-состав коллекторного узла ХВС с краном для слива Узел В: 6 - Шаровой кран со штуцером для слива; 7 - Манометр с трехходовым краном; 8 - Коллектор |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW-состав коллекторного узла ХВС без спускного крана Узел 1: 8- коллектор латунный В/В G1 1/4" х G3/4" (на 2-4 подключения); 11- кран трехходовой В/В G1/2"; 12- манометр G1/2"; 13- тройник ...; 14- кран шаровый В/Н G1/2"; 17- редуктор давления; 18- счетчик ... RS-485; 20- клапан обратный; 22- труба PEX Ø25х3,5 (крана со штуцером для слива нет)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD-состав коллекторного узла ГВС с краном для слива Узел В (ГВС): 6 - Шаровой кран со штуцером для слива; 7 - Манометр с трехходовым краном; 8 - Коллектор |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW-состав коллекторного узла ГВС без спускного крана Узел 1 (ГВС): 7- коллектор латунный ... ; 10- кран трехходовой В/В G1/2"; 11- манометр G1/2"; 12- тройник ...; 16- редуктор давления; 17- счетчик ... RS-485; 19- клапан обратный; 21- труба PEX Ø25х3,5 (крана со штуцером для слива нет)
ИТ-018 | Корпус 14.2: состав и диаметры центральной группы стояков ХВС Карточки описывают одну новую группу В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32, но расходятся в трактовке OLD: увеличение существующих стояков либо добавление новой группы. Все версии сведены рядом для проверки соответствия, без выбора одной из них. Сводная · 3 исходных | Описание OLD различается между исходными карточками: существующая центральная группа либо отсутствие добавляемой группы. | В РД описана группа В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32; дополнительные сведения о числе и диаметрах остальных стояков сохранены. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 6
Характеристика |  | Было | Стало
Условный диаметр центрального стояка 1 зоны (NEW: Ст. В1.1-2-3) |  | Ø32 мм (DN) | DN40 мм (DN)
По месту: Корпус 14.2, центральная группа стояков (в NEW оси 2.Д–2.Е / 2.6), от техэтажа до 13 этажа |  | Ø32 мм (DN) | DN40 мм (DN)
Диаметр подводки к центральному стояку В1.1 на техэтаже |  | Ø32 (подпись стояка «Ст. В1.1 Ø32» у Тех.пр. +3,990) мм (DN) | DN40 («В1.1- DN40») мм (DN)
По месту: Техэтаж, корпус 14.2 |  | Ø32 (подпись стояка «Ст. В1.1 Ø32» у Тех.пр. +3,990) мм (DN) | DN40 («В1.1- DN40») мм (DN)
Диаметр среднего (коллекторного) стояка В1.2 2-й зоны |  | Ø25 мм | DN32 мм
По месту: Корпус 14.2, средний стояк В1.2 (NEW: Ст. В1.2-2-3), техэтаж – 22 этаж |  | Ø25 мм | DN32 мм
Количество стояков В1.1/В1.2 корпуса 14.2 |  | 5 (2×В1.1 Ø32, 2×В1.2 Ø25, 1×В1.1 Ø25) шт | 7 основных (В1.1: DN32, DN32, DN40, DN25; В1.2: DN25, DN25, DN32) + В1.1-2-1 DN20 шт
По месту: Корпус 14.2 |  | 5 (2×В1.1 Ø32, 2×В1.2 Ø25, 1×В1.1 Ø25) шт | 7 основных (В1.1: DN32, DN32, DN40, DN25; В1.2: DN25, DN25, DN32) + В1.1-2-1 DN20 шт
Стояк В1.1-2-3 |  | на схеме OLD не выделен (стояков В1.1 диаметром более Ø32 нет) мм (DN) | DN40 мм (DN)
По месту: Корпус 14.2, техэтаж, оси 2.Г/2.6 |  | на схеме OLD не выделен (стояков В1.1 диаметром более Ø32 нет) мм (DN) | DN40 мм (DN)
Стояк В1.2-2-3 |  | на схеме OLD не выделен (все стояки В1.2 — Ø25) мм (DN) | DN32 мм (DN)
По месту: Корпус 14.2, техэтаж, оси 2.Г/2.6 |  | на схеме OLD не выделен (все стояки В1.2 — Ø25) мм (DN) | DN32 мм (DN)
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: PC-037 и PC-038 трактуют событие как увеличение диаметра существующих стояков; PC-083 — как добавление третьей пары. Нужно сопоставить OLD и NEW по трассам и местам.
Основание: Общий предмет — та же центральная группа нового проекта. Объединены описания предмета, но противоречие в сопоставлении OLD не разрешено.
Состав итоговой карточки
PC-037 | PCA-P02.A-R006-C001 · P02.A-R006 · Центральный стояк хозяйственно-питьевого водопровода 1 зоны В1.1 корпуса 14.2 (в NEW — Ст. В1.1-2-3), от которого через коллекторные узлы запитаны квартиры Центральный стояк В1.1 увеличен с Ø32 до DN40. В OLD на принципиальной схеме ни один стояк В1.1 не больше Ø32. В NEW центральный стояк Ст. В1.1-2-3 и подводка к нему на техэтаже выполнены DN40. Остальные стояки 1 зоны сохранили диаметры OLD: DN32 и DN25.
PC-038 | PCA-P02.A-R007-C001 · P02.A-R007 · Средний стояк В1.2 2-й зоны, который питает поэтажные коллекторные узлы квартир на 14–19 этажах и одиночные узлы на 20–22 этажах (в NEW — Ст. В1.2-2-3) Условный диаметр среднего стояка 2-й зоны В1.2 увеличен с Ø25 до DN32. В OLD оба стояка В1.2 подписаны «Ø25». В NEW боковые стояки В1.2-2-1 и В1.2-2-2 остались DN25, а средний Ст. В1.2-2-3 с поэтажными коллекторами (Узел 1) и переходом на 20–22 этажи выполнен DN32; перемычка «В1.2- DN32» тоже DN32.
PC-083 | PCA-P07.A-R006-C001 · P07.A-R006 · Состав и диаметры стояков хозяйственно-питьевого водопровода зон 1 и 2 (В1.1, В1.2) корпуса 14.2 Изменился набор стояков В1.1/В1.2 корпуса 14.2. В OLD их пять: две пары В1.1 Ø32 + В1.2 Ø25 и одиночный В1.1 Ø25. В NEW добавлена третья пара Ст. В1.1-2-3 DN40 / Ст. В1.2-2-3 DN32 (больше прежних пар), при этом сохранились пары В1.1-2-1/В1.2-2-1 и В1.1-2-2/В1.2-2-2 (DN32/DN25) и одиночный В1.1-2-4 DN25. Дополнительно появился стояк В1.1-2-1 DN20.
Различия: Общий предмет — та же центральная группа нового проекта. Объединены описания предмета, но противоречие в сопоставлении OLD не разрешено.
Проявление: Корпус 14.2; Техэтаж; 2–7 этажи; 8–13 этажи; 10 этаж; 11–13 этажи Центральный стояк В1.1 увеличен с Ø32 до DN40. В OLD на принципиальной схеме ни один стояк В1.1 не больше Ø32. В NEW центральный стояк Ст. В1.1-2-3 и подводка к нему на техэтаже выполнены DN40. Остальные стояки 1 зоны сохранили диаметры OLD: DN32 и DN25.
Проявление: Корпус 14.2; Техэтаж; 14–18 этажи; 19 этаж; 20–21 этажи; 22 этаж Условный диаметр среднего стояка 2-й зоны В1.2 увеличен с Ø25 до DN32. В OLD оба стояка В1.2 подписаны «Ø25». В NEW боковые стояки В1.2-2-1 и В1.2-2-2 остались DN25, а средний Ст. В1.2-2-3 с поэтажными коллекторами (Узел 1) и переходом на 20–22 этажи выполнен DN32; перемычка «В1.2- DN32» тоже DN32.
Проявление: Корпус 14.2, техэтаж в осях П.7–П.15/П.А–П.И (лист 18); Схема систем В1.1, В1.2, В1.3. Часть 2 (лист 29); OLD: принципиальная схема ХВС корпуса 14.2 (лист 7 ИОС2.1), низ стояков у 1–2 этажей Изменился набор стояков В1.1/В1.2 корпуса 14.2. В OLD их пять: две пары В1.1 Ø32 + В1.2 Ø25 и одиночный В1.1 Ø25. В NEW добавлена третья пара Ст. В1.1-2-3 DN40 / Ст. В1.2-2-3 DN32 (больше прежних пар), при этом сохранились пары В1.1-2-1/В1.2-2-1 и В1.1-2-2/В1.2-2-2 (DN32/DN25) и одиночный В1.1-2-4 DN25. Дополнительно появился стояк В1.1-2-1 DN20.
Фрагменты источников — текст · 17
OLD — Было · 3 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 14 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 51
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC Исходное состояние объекта. «Ст. В1.1 Ø32», «Ст. В1.2 Ø25» у «Тех.пр. +3,990» (центральная группа, узлы В на 2–19 эт.); «Ст. В1.1 Ø32»/«Ст. В1.2 Ø25» у «2 этаж +5,890»; «Ст. В1.1 Ø25» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 51 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План техэтажа: «Ст. В1.1-2-3 DN40», «В1.1- DN40»; «Ст. В1.1-2-1 DN32», «Ст. В1.1-2-2 DN32», «Ст. В1.1-2-4 DN25»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 53
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC OLD-состояние: все стояки В1.2 подписаны Ø25, средний стояк питает поэтажные коллекторы «Ст. В1.2 Ø25», «Ст. В1.1 Ø32» у среднего стояка (Тех.пр. +3,990) и «Ст. В1.2 Ø25», «Ст. В1.1 Ø32» у левого стояка (2 этаж +5,890); средний стояк питает Узел В на 14–19 этажах и Узел Г на 20–22 этажах |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 53 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 2–7 этажей: «Ст. В1.1-2-3 DN40» с четырьмя ответвлениями «В1.1- Ø25x3,5 в стяжке пола» (кв. 97, 98, 100, 101)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 55
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC Исходное состояние объекта. Ст. В1.1 Ø32 / Ст. В1.2 Ø25 (у 2 этажа); Ст. В1.1 Ø32 / Ст. В1.2 Ø25 (у 1 этажа, средняя группа); Ст. В1.1 Ø25 (правая группа у ПОН) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 55 · GRAPHIC NEW_CONFIRMATION План 8–13 этажей: «Ст. В1.1-2-3 DN40»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 57
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 57 · GRAPHIC NEW_CONFIRMATION План 10 этажа: «Ст. В1.1-2-3 DN40»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 59
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 59 · GRAPHIC NEW_CONFIRMATION План 11–13 этажей: «Ст. В1.1-2-3 DN40»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. Аксонометрия: «Ст. В1.1-2-3 DN40», «В1.1- DN40» (тех. этаж +3,990), узлы 1 на 2–13 эт.; «Ст. В1.1-2-1 DN32», «Ст. В1.1-2-2 DN32», «Ст. В1.1-2-4 DN25»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 51
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 51 · GRAPHIC NEW-состояние: боковые стояки В1.2 DN25, средний Ст. В1.2-2-3 DN32 Ст. В1.2-2-2 DN25; Ст. В1.2-2-1 DN25; Ст. В1.2-2-3 DN32; В1.2- DN32 (рядом Ст. В1.1-2-3 DN40)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 61
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 61 · GRAPHIC NEW: стояк DN32 питает несколько квартир через коллектор (соответствует функции OLD-стояка с Узлом В) Ст. В1.2-2-3 DN32 с ответвлениями «В1.2- Ø25x3,5 в стяжке пола» к С/у 2.184.4, 2.186.4/2.186.5, 2.185.5, 2.185.6; Ст. В1.2-2-1 DN25 и Ст. В1.2-2-2 DN25 к кв. 183 и 187
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 63
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 63 · GRAPHIC NEW: средний стояк DN32 и участок перехода DN32 на 19 этаже Ст. В1.2-2-3 DN32 (две позиции) и соединяющий участок «В1.2- DN32» (1140, 500, 730); ответвления В1.2- Ø25x3,5 к кв. 209–211
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 65
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 65 · GRAPHIC NEW: средний стояк на 20–21 этажах в смещённом положении, DN32 Ст. В1.2-2-3 DN32 у 2.МОП.2003 с ответвлением В1.2- Ø25x3,5 к кв. 214; Ст. В1.2-2-1 DN25, Ст. В1.2-2-2 DN25
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 67
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 67 · GRAPHIC NEW: DN32 сохраняется до 22 этажа Ст. В1.2-2-3 DN32; Ст. В1.2-2-1 DN25; Ст. В1.2-2-2 DN25 (22 этаж)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW: аксонометрия подтверждает DN32 и функцию стояка (коллекторы 14–19 этажей, переход на 20–22 этажи) «Ст. В1.2-2-3 DN32» (низ и верх ветви), «В1.2- DN32» +65,504, Узлы 1 на 14–19 эт., Узлы 2 на 20–22 эт.; «Ст. В1.2-2-1 DN25», «Ст. В1.2-2-2 DN25»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 263
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 263 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. Ст. В1.1-2-1 DN32; Ст. В1.2-2-1 DN25; Ст. В1.1-2-2 DN32; Ст. В1.2-2-2 DN25; Ст. В1.1-2-3 DN40; Ст. В1.2-2-3 DN32; Ст. В1.1-2-4 DN25; Ст. В1.1-2-1 DN20 — далее см. СТ26/01-14-ВК-2-1-РД
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 252
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 252 · GRAPHIC NEW_SUPPORT Подъем В1.1-2-2 DN32 / В1.2-2-2 DN25; Подъем В1.1-2-1 DN32 / В1.2-2-1 DN25; Подъем В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32; Подъем В1.1-2-4 DN25; Подъем В1.1-2-1 DN20
ИТ-019 | Состав и диаметры стояков ГВС 1 зоны (Т3.1/Т4.1) корпуса 14.2 Число пар стояков Т3.1/Т4.1 1 зоны увеличено с 3 до 4. Появился подающий стояк Т3.1-2-3 DN40 с циркуляционным Т4.1-2-3 DN25; в OLD подающие стояки 1 зоны были не больше Ø32. Исходная карточка PCA-P02.A-R008-C001 | На принципиальной схеме ГВС подписаны три пары стояков 1 зоны: Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 (левая часть, у 2 этажа), Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 и Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20 (правая часть, у тех. пр. +3,990). Стояков Т3.1 Ø40 нет. | Четыре пары стояков 1 зоны: Ст. Т3.1-2-1 DN32 / Т4.1-2-1 DN25 и Ст. Т3.1-2-2 DN32 / Т4.1-2-2 DN25 (северное ядро, оси 2.И–2.К); Ст. Т3.1-2-3 DN40 / Т4.1-2-3 DN25 (ось 2.Д, коллекторные Узлы 1 на 2–13 этажах с двух сторон, Узел 6 МОП на 1 этаже; на тех. этаже магистраль Т3.1 DN40 / Т4.1 DN25, опоры НОØ40 и компенсаторы КСØ40); Ст. Т3.1-2-4 DN25 / Т4.1-2-4 DN20 (2–7 этажи). | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 5
Характеристика |  | Было | Стало
Количество пар стояков Т3.1/Т4.1 1 зоны · Корпус 14.2 |  | 3 шт | 4 шт
Пары стояков Т3.1 32 / Т4.1 25 · Корпус 14.2 |  | 2 (Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25) шт | 2 (Ст. Т3.1-2-1 и Т3.1-2-2 DN32 / Т4.1-2-1 и Т4.1-2-2 DN25) шт
Пара стояков Т3.1 40 / Т4.1 25 · Корпус 14.2, ось 2.Д |  | отсутствует шт | 1 (Ст. Т3.1-2-3 DN40 / Ст. Т4.1-2-3 DN25) шт
Максимальный диаметр подающего стояка Т3.1 · Корпус 14.2 |  | Ø32 мм | DN40 мм
Пара стояков Т3.1 25 / Т4.1 20 (2–7 этажи) · Корпус 14.2, ось 2.Г |  | Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20 мм | Ст. Т3.1-2-4 DN25 / Ст. Т4.1-2-4 DN20 мм
Основание: Количество стояков и их диаметры — одно решение по трассировке и гидравлике стояковой части 1 зоны. Какие именно стояки OLD соответствуют стоякам NEW, по принципиальной схеме однозначно установить нельзя, поэтому изменение оформлено одной карточкой на уровне системы.
Фрагменты источников — текст · 4
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 3 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 52
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD: полный перечень стояков 1 зоны с диаметрами (3 пары, максимум Ø32) Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 (левая часть, 2 этаж +5,890); Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20; Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25; Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20 (правая часть, Тех.пр. +3,990) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 52 · GRAPHIC NEW: 4 пары стояков 1 зоны на плане тех. этажа, в том числе магистраль и стояк Т3.1 DN40 Ст. Т3.1-2-1 DN32; Ст. Т4.1-2-1 DN25; Ст. Т3.1-2-2 DN32; Ст. Т4.1-2-2 DN25; Т4.1- DN25 / Т3.1- DN40 → Ст. Т4.1-2-3 DN25, Ст. Т3.1-2-3 DN40; Т4.1- DN20 / Т3.1- DN25 → Ст. Т4.1-2-4 DN20, Ст. Т3.1-2-4 DN25
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 54
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 54 · GRAPHIC NEW: те же стояки на плане 2–7 этажей Ст. Т3.1-2-2 DN32, Ст. Т4.1-2-2 DN25; Ст. Т3.1-2-1 DN32, Ст. Т4.1-2-1 DN25; Ст. Т4.1-2-3 DN25, Ст. Т3.1-2-3 DN40; Ст. Т4.1-2-4 DN20, Ст. Т3.1-2-4 DN25
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW: аксонометрия подтверждает 4 пары стояков 1 зоны и опоры/компенсаторы DN40 Ст. Т3.1-2-3 DN40, Ст. Т4.1-2-3 DN25; НОØ40 НОØ25, КСØ40 КСØ25; Ст. Т3.1-2-1 DN32 / Т4.1-2-1 DN25; Ст. Т3.1-2-2 DN32 / Т4.1-2-2 DN25; Ст. Т3.1-2-4 DN25 / Т4.1-2-4 DN20
ИТ-020 | Тип квартирных узлов ГВС на 10 этаже для северных стояков Т3.1 (коллекторный → поквартирный) На 10 этаже северные стояки 1 зоны вместо коллекторного узла (Узел В) подключены через поквартирные узлы (Узел 2): от каждого стояка одна разводка в стяжке вместо двух. Граница «коллекторные / одиночные узлы» сдвинута с 10/11 на 9/10 этаж. Исходная карточка PCA-P02.A-R008-C002 | На принципиальной схеме в левой части 10 этажа (+32,705) стоит Узел В (коллектор, как на нижележащих этажах). Одиночные Узлы Г — только на 11–13 этажах. | В аксонометрии на Ст. Т3.1-2-2 и Ст. Т3.1-2-1: 10–13 этажи — Узел 2 (+1,400 от УЧП, одна квартира), 1–9 этажи — Узел 1 (+1,700 от УЧП, коллектор). На плане 10 этажа от каждого северного стояка одна разводка Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке пола (к 2.167.6 и 2.163.6), на плане 8–9 этажей — по две (к 2.155/2.154 и 2.149/2.150). Экспликация 10 этажа: квартиры №163–167. | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 3
Характеристика |  | Было | Стало
Тип квартирного узла на 10 этаже (северные стояки) · 10 этаж |  | Узел В (коллекторный) | Узел 2 (поквартирный, по одному на Ст. Т3.1-2-1 и Т3.1-2-2)
Этажи с коллекторными узлами на северных стояках · Ст. Т3.1-2-1 / Т3.1-2-2 |  | до 10 этажа включительно | 1–9 этажи
Этажи с одиночными узлами на северных стояках · Ст. Т3.1-2-1 / Т3.1-2-2 |  | 11–13 этаж | 10–13 этаж
Основание: Смена типа узла на 10 этаже и уменьшение числа квартирных разводок от северных стояков — одно решение по подключению квартир 10 этажа. Оно не зависит от изменения числа и диаметров стояков (C001).
Фрагменты источников — текст · 5
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 4 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD: на 10 этаже слева коллекторный Узел В, одиночный Узел Г — только с 11 этажа этаж 10 +32,705: «Технический балкон Т4.2 Т4.1 Узел В ... Узел В»; этажи 11–13: «Технический Т3.2 Т3.1 Узел Г ... Узел В» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW: на 10 этаже одиночный узел, коллекторы — до 9 этажа Стояки Ст. Т3.1-2-2 / Т4.1-2-2 и Ст. Т3.1-2-1 / Т4.1-2-1: 13, 12, 11, 10 этажи — «+1,400 от УЧП Узел 2»; 9 этаж +29,140 и ниже — «+1,700 от УЧП Узел 1»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 58
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 58 · GRAPHIC NEW: на 10 этаже одна квартирная разводка от каждого северного стояка План 10 этажа: от Ст. Т3.1-2-2 DN32 и Ст. Т3.1-2-1 DN32 по одной линии «Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке пола» (к 2.167.6 и 2.163.6; размеры 1270/2270/2245/985)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 56
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 56 · GRAPHIC NEW: для сравнения — на 8–9 этажах сохранены коллекторные подключения двух квартир План 8–13 (штамп: 8–9) этажей: от каждого северного стояка по две линии «Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке пола» (к 2.155.x и 2.154.3; к 2.149.6 и 2.150.3)
Открыть NEW · TABLE · стр. 58
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 58 · TABLE NEW: планировочный контекст 10 этажа (меньше квартир, чем на 8 этаже: №149–155) Экспликация помещений 10 этажа: Квартира №163 … Квартира №167 (5 квартир)
ИТ-021 | Стояки ГВС 2 зоны (Т3.2/Т4.2) корпуса 14.2 и распределение поэтажных квартирных вводов по стоякам Число стояков 2 зоны увеличено с двух пар Т3.2 Ø25 / Т4.2 Ø20 до трёх пар: Ст. Т3.2/Т4.2-2-1 DN25/DN20, Ст. Т3.2/Т4.2-2-2 DN25/DN20 и Ст. Т3.2/Т4.2-2-3 DN32/DN20. Стояк с коллекторными узлами на 14–19 этажах (в OLD — у кол.шкафа ОВ, Узел В) в NEW выполнен как Ст. Т3.2-2-3 DN32 с Узлом 1. В NEW на 14–22 этажах есть два стояка с одиночными квартирными узлами (Узел 2); в OLD такой стояк был один — у технического балкона (Узел Г). Поэтому на 20–21 этажах вводов стало три вместо двух, а на 22 этаже одна квартира №219 подключена от всех трёх стояков. В OLD на 22 этаже было два пентхауса с Узлом Г у каждого. Исходная карточка PCA-P02.A-R009-C001 | На принципиальной схеме ГВС (ИОС2.1.ГЧ) у 2 зоны два стояка, оба подписаны «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20». Левый стояк у технического балкона питает Узел Г (одна квартира) на 14–22 этажах. Правый стояк у кол.шкафа ОВ питает коллекторный Узел В на 14–19 этажах и Узел Г на 20–22 этажах; на 20 этаже есть смещение трассы. На 20–21 этажах две квартиры с Узлом Г у каждой, на 22 этаже два пентхауса с Узлом Г у каждого. Квартирная разводка — PEX Ø25 в стяжке пола. | В РД у 2 зоны три пары стояков: Ст. Т3.2-2-1 DN25 / Т4.2-2-1 DN20, Ст. Т3.2-2-2 DN25 / Т4.2-2-2 DN20 и Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20. Стояк 2-3 приходит на техэтаж участком Т3.2 DN32 / Т4.2 DN20 и смещается между 19 и 20 этажами (+65,512 / +65,504). Стояки 2-1 и 2-2 на 14–22 этажах питают по одной квартире через Узел 2 (квартиры 183/187, 208/212, 213/215). Стояк 2-3 на 14–19 этажах питает коллекторный Узел 1 с тремя отводами Т3.2 Ø25x3,5 в стяжке пола (квартиры 184–186, 209–211), на 20–22 этажах — Узел 2 (квартира 214, квартира 219). На 22 этаже одна квартира №219 подключена от всех трёх стояков. | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 4
Характеристика |  | Было | Стало
Количество стояков ГВС 2 зоны (пар Т3.2/Т4.2) · Корпус 14.2, 2 зона, 14–22 этажи |  | 2 (Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20 ×2) шт | 3 (Ст. Т3.2/Т4.2-2-1, -2-2, -2-3) шт
Диаметр стояка Т3.2 с коллекторными узлами на 14–19 этажах · Корпус 14.2, 14–19 этажи |  | Ø25 (стояк у кол.шкафа ОВ, Узел В) мм | DN32 (Ст. Т3.2-2-3, Узел 1) мм
Количество квартирных вводов/узлов ГВС 2 зоны на этаже · 20–21 этажи |  | 2 (Узел Г ×2) шт/этаж | 3 (Узел 2 от стояков 2-1, 2-2, 2-3) шт/этаж
Подключение ГВС 22 этажа · 22 этаж |  | 2 пентхауса, по одному Узлу Г шт | 1 квартира №219, три ввода (Узел 2) от стояков 2-1, 2-2, 2-3 шт
Основание: Добавление третьего стояка 2 зоны и перераспределение квартир между стояками — одно проектное решение по трассировке ГВС 2 зоны. Из него следуют и диаметр DN32 коллекторного стояка, и изменение числа вводов на 20–22 этажах. Поэтому изменения не разбиты на отдельные события.
Фрагменты источников — текст · 9
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 8 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 52
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD: состав стояков 2 зоны (2 пары Ø25/Ø20) и поэтажные подключения У 1 этажа/тех.пр. две подписи «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20»: у технического балкона (Узел Г на 14–22 эт.) и у кол.шкафа ОВ (Узел В на 14–19 эт., Узел Г на 20–22 эт.). На 20–21 эт. две квартиры с Узлом Г, на 22 эт. «Пентхаус» ×2 с Узлом Г. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 52 · GRAPHIC NEW: три пары стояков 2 зоны на техэтаже, стояк 2-3 — DN32 Ст. Т3.2-2-1 DN25 / Ст. Т4.2-2-1 DN20; Ст. Т3.2-2-2 DN25 / Ст. Т4.2-2-2 DN20; Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Ст. Т4.2-2-3 DN20; участок Т3.2- DN32 / Т4.2- DN20 на техэтаже
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 62
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 62 · GRAPHIC NEW: распределение квартир 14–18 этажей по трём стоякам План 14–18 этажей: Ст. Т3.2-2-1 DN25 и Ст. Т3.2-2-2 DN25 — по одному отводу Т3.2- Ø25x3,5 в стяжке пола (кв. 183, 187); Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20 — три отвода Т3.2- Ø25x3,5 (кв. 184, 185, 186)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 64
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 64 · GRAPHIC NEW: три стояка на 19 этаже и смещение стояка 2-3 План 19 этажа: Ст. Т3.2-2-1/2-2 DN25, Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20; смещение «Т3.2- DN32 / Т4.2- DN20» к 2.МОП.1903; отводы Т3.2- Ø25x3,5 в стяжке пола
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 66
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 66 · GRAPHIC NEW: три ввода на этаж на 20–21 этажах План 20–21 этажей: Ст. Т3.2-2-1 DN25, Ст. Т3.2-2-2 DN25, Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20; по одному отводу Т3.2- Ø25x3,5 в стяжке пола от каждого стояка
Открыть NEW · TABLE · стр. 66
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 66 · TABLE NEW: три квартиры на 20–21 этажах, обслуживаемые тремя стояками Экспликация 20 этажа: Квартира №213, Квартира №214, Квартира №215
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 68
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 68 · GRAPHIC NEW: три ввода ГВС на 22 этаже План 22 этажа: Ст. Т3.2-2-2 DN25 / Т4.2-2-2 DN20, Ст. Т4.2-2-1 DN20 / Т3.2-2-1 DN25, Ст. Т4.2-2-3 DN20 / Т3.2-2-3 DN32; от каждого стояка отвод Т3.2- Ø25x3,5 в стяжке пола
Открыть NEW · TABLE · стр. 68
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 68 · TABLE NEW: на 22 этаже одна квартира вместо двух пентхаусов Экспликация 22 этажа: единственная «Квартира №219»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW: вертикальная структура трёх стояков 2 зоны и типы квартирных узлов Аксонометрия: колонки Ст. Т3.2-2-1 DN25 / Т4.2-2-1 DN20 и Ст. Т3.2-2-2 DN25 / Т4.2-2-2 DN20 с Узлом 2 на 14–22 эт.; колонка Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20 с Узлом 1 (по три отвода Т3.2- Ø25x3,5) на 14–19 эт., Узлом 2 на 20–22 эт., смещение +65,512 / +65,504, ввод «Т3.2- DN32 / Т4.2- DN20» у +4,040
ИТ-022 | Вводы (подъёмы) ХВС В1.3 к двум встроенно-пристроенным кафе блока 14.Д (в OLD — Кафе 2 и Кафе 3 на схеме корпуса 14.2) Диаметр подачи ХВС В1.3 в каждое из двух кафе увеличен: в OLD было Ø40 (от общего ответвления Ø50), в NEW стало DN50. В NEW к каждому кафе идёт отдельный подъём — В1.3-Д-1 DN50 и В1.3-Д-2 DN50. На каждом подъёме стоит Узел 7: стальная труба Ø50х3,5, счётчик G1 1/4" с выходом RS-485, мембранный редуктор давления. Исходная карточка PCA-P02.A-R010-C001 | OLD, стадия П, лист 7 «Принципиальная схема холодного водоснабжения. Корпус 14.2, Кафе 2, Кафе 3». Кафе 3 и Кафе 2 питаются от магистрали В1.3 подземной части: ответвление Ø50, участки и подъёмы к кафе Ø40. Разводка внутри кафе с пометкой «Разводка выполняется силами владельца», отметка «1 этаж −0,310». | NEW, РД. На плане 1 этажа ХВС и на аксонометрии к кафе 14.Д показаны отдельные подъёмы «Подъем В1.3-Д-1 DN50» и «Подъем В1.3-Д-2 DN50» с пометкой «Далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД». Каждый подъём оборудован Узлом 7: труба стальная Ø50х3,5, фильтр сетчатый, редуктор давления мембранный В/В G1 1/4", счётчик воды универсальный G1 1/4" с выходом RS-485, обратный клапан. | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр подачи ХВС В1.3 в первое кафе блока (OLD Кафе 2/Кафе 3 → NEW Д.ПОН.1, подъём В1.3-Д-1) · Корпус 14.Д, Д.ПОН.1 |  | Ø40 мм | DN50 мм
Диаметр подачи ХВС В1.3 во второе кафе блока (OLD Кафе 2/Кафе 3 → NEW Д.ПОН.2, подъём В1.3-Д-2) · Корпус 14.Д, второе кафе (Д.ПОН.2 по схемам) |  | Ø40 мм | DN50 мм
Основание: Одно проектное решение по вводу ХВС в пару кафе блока 14.Д: оба кафе получают одинаковое подключение DN50 с однотипным Узлом 7. Параметры даны по каждому кафе. Соответствие OLD Кафе 2/3 ↔ NEW Д.ПОН выведено по числу кафе (два в одном блоке).
Фрагменты источников — текст · 5
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 4 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 49
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC OLD-состояние: диаметр ввода ХВС в кафе Кафе 3, Кафе 2: В1.3 — ответвление Ø50, участки к кафе Ø40, Ø40; «1 этаж −0,310»; «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 49 · GRAPHIC NEW-состояние: диаметры подъёмов ХВС к кафе 14.Д Подъем В1.3-Д-1 DN50; Подъем В1.3-Д-2 DN50 (кафе блока 14.Д на плане 1 этажа ХВС)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW-состояние: аксонометрия подъёмов ХВС к кафе 14.Д Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 — Узел 7; Подъем В1.3-Д-1 DN50, Подъем В1.3-Д-2 DN50, «Далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW: состав узла на подъёме DN50 (подтверждает диаметр) Узел 7: 1- труба стальная Ø50х3,5; 13- редуктор давления мембранный В/В G1 1/4"; 14- счетчик воды универсальный G1 1/4" с выходом RS-485; 16- клапан обратный
Открыть NEW · TABLE · стр. 49
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 49 · TABLE NEW-контекст: блок 14.Д состоит из двух кафе (основание для соответствия с OLD Кафе 2/Кафе 3) Экспликация помещений 1 этажа корпус 14.Д: Д.ПОН.1 Кафе 190,24; Д.ПОН.1 Кафе 176,52
ИТ-023 | Отметка 1 этажа встроенно-пристроенных кафе на схемах ВК (высотная привязка вводов В1.3/Т3.3/Т4.3) На схемах водоснабжения отметка 1 этажа кафе изменена с −0,310 на −0,660: пол опущен на 350 мм. Изменение одинаково для всех кафе, поэтому не зависит от сопоставления OLD- и NEW-кафе. Исходная карточка PCA-P02.A-R010-C002 | OLD: на схемах ХВС и ГВС у Кафе 1, Кафе 2 и Кафе 3 указано «1 этаж −0,310». | NEW: на аксонометрических схемах ХВС и ГВС у подъёмов Г.ПОН.1, Д.ПОН.1 и Д.ПОН.2 указано «1 этаж −0,660». | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 1
Характеристика |  | Было | Стало
Отметка 1 этажа кафе · Кафе блоков 14.Г и 14.Д (OLD Кафе 1, 2, 3) |  | −0,310 м (относит. 0,000=131,310) | −0,660 м (относит. 0,000=131,310)
Основание: Одно изменение высотного положения пола кафе. Оно одинаково отражено у всех кафе на схемах ХВС и ГВС и задаёт высотную привязку всех вводов в эти помещения.
Фрагменты источников — текст · 4
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 34 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 70
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 34 · GRAPHIC OLD-состояние: отметка 1 этажа Кафе 1 Кафе 1: «1 этаж −0,310», «Тех.пр. −2,100», «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 70 · GRAPHIC NEW-состояние: отметка 1 этажа кафе Г.ПОН.1 — «1 этаж −0,660»; Д.ПОН.1 — «1 этаж −0,660»; Д.ПОН.2 — «1 этаж −0,660»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 69
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC OLD-состояние: отметка 1 этажа Кафе 2 и Кафе 3 Кафе 3 и Кафе 2: «1 этаж −0,310» (дважды) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 69 · GRAPHIC NEW-состояние (ХВС): подтверждение отметки на второй схеме Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 — «1 этаж −0,660»
ИТ-024 | Диаметры центральной пары стояков ХВС корпуса 14.3 (NEW Ст. В1.1-3-3 и Ст. В1.2-3-3), которые питают поэтажные коллекторные узлы Диаметры центральной пары стояков, которые питают поэтажные коллекторы корпуса 14.3, увеличены на один типоразмер: зона 2 (В1.2) — с Ø25 до DN32, зона 1 (В1.1) — с Ø32 до DN40. У двух других групп стояков диаметры не изменились: левая пара Ø25/Ø32 → DN25/DN32, крайний стояк Ø25 → DN25. Поэтому соответствие групп и обозначений подтверждается. Исходная карточка PCA-P03.A-R007-C001 | На принципиальной схеме ХВС корпуса 14.3 центральная группа стояков, которая питает Узел В справа, подписана «Ст. В1.2 Ø25» и «Ст. В1.1 Ø32». Левая группа — «Ст. В1.2 Ø25 / Ст. В1.1 Ø32», крайний правый стояк — «Ст. В1.1 Ø25». | На плане техэтажа, планах 2–22 этажей и аксонометрии эта пара стояков обозначена «Ст. В1.1-3-3 DN40» (горизонтальный участок В1.1- DN40 на техэтаже) и «Ст. В1.2-3-3 DN32» (участки В1.2- DN32, на аксонометрии у 1 этажа — Ø32x3,2). Остальные стояки: Ст. В1.1-3-1/3-2 DN32, Ст. В1.2-3-1/3-2 DN25, Ст. В1.1-3-4 DN25 — без изменений. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр стояка зоны 2 центральной группы (В1.2, NEW Ст. В1.2-3-3) · Корпус 14.3, 14–22 этажи, оси 3.Д–3.Е |  | Ø25 мм (условный проход) | DN32 мм (условный проход)
Диаметр стояка зоны 1 центральной группы (В1.1, NEW Ст. В1.1-3-3) · Корпус 14.3, техэтаж — 13 этаж, оси 3.Д–3.Е |  | Ø32 мм (условный проход) | DN40 мм (условный проход)
Основание: Оба стояка — одна вертикальная пара в одном месте, которая питает одни и те же поэтажные коллекторы (зона 1 снизу, зона 2 сверху). Увеличение диаметров — одно решение по гидравлическому перерасчёту этой группы. Остальные группы стояков не изменились.
Фрагменты источников — текст · 5
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 4 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 91
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние: диаметры стояков центральной группы и контрольные диаметры остальных групп Корпус 14.3, подписи стояков у Тех.пр. +3,680: центральная группа — «Ст. В1.2 Ø25», «Ст. В1.1 Ø32» (мелкий шрифт); левая группа — «Ст. В1.2 Ø25 / Ст. В1.1 Ø32»; крайний правый — «Ст. В1.1 Ø25» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 91 · GRAPHIC NEW-состояние: увеличенные диаметры стояков 3-3; остальные стояки без изменений План техэтажа: «Ст. В1.2-3-3 DN32», «Ст. В1.1-3-3 DN40», «В1.2- DN32», «В1.1- DN40»; «Ст. В1.2-3-2 DN25 / Ст. В1.1-3-2 DN32»; «Ст. В1.2-3-1 DN25 / Ст. В1.1-3-1 DN32»; «Ст. В1.1-3-4 DN25»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 93
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 93 · GRAPHIC NEW-состояние на типовых этажах зоны 1 План 2–7 этажей: «Ст. В1.2-3-3 DN32», «Ст. В1.1-3-3 DN40» у коллекторного узла в осях 3.Д–3.Е
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 101
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 101 · GRAPHIC NEW-состояние на этажах зоны 2 План 14–18 этажей: «Ст. В1.2-3-3 DN32»; «Ст. В1.2-3-2 DN25», «Ст. В1.2-3-1 DN25»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 109
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 109 · GRAPHIC NEW-состояние: подтверждение диаметров по аксонометрии Аксонометрия ХВС: «Ст. В1.1-3-3 DN40» (Узел 1 на 2–13 этажах, НОØ40); «Ст. В1.2-3-3 DN32» (Узел 1 на 14–19 этажах, Узел 2 на 20–22 этажах, участок «В1.2- DN32» на +65,215); у 1 этажа — «Ст. В1.2-3-3 Ø32x3,2»
ИТ-025 | Источник водоснабжения с/у МОП и помещения мойки лап/ПУИ на 1 этаже корпуса 14.3 Мокрые помещения МОП на 1 этаже корпуса 14.3 (пом. мойки лап и санузел) переключены с системы В1.3 (встроенные помещения) на систему В1.1 (1 зона квартир). В NEW они питаются снизу от стояков Ст. В1.1-3-3 DN40 и Ст. В1.1-3-4 DN25, на каждом подключении — отдельный узел учёта (Узел 4), подводки — В1.1-Ø20x2,8. Исходная карточка PCA-P03.A-R007-C002 | На принципиальной схеме ХВС (1 этаж корпуса 14.3) пом. мойки лап и санузел МОП (приборы Дп, Р, Ун) подключены к фиолетовой сети В1.3 — по условным обозначениям это система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений. Рядом с пом. мойки лап стоит подпись В1.3. | Во Фрагменте А 3.МОП.106 питается от «Ст. В1.1-3-3 DN40» трубой «В1.1- Ø20x2,8». Во Фрагменте Б 3.МОП.105 (унитаз и умывальник) питается от «Ст. В1.1-3-4 DN25» трубой «В1.1- Ø20x2,8». На аксонометрии у основания обоих стояков на 1 этаже стоит Узел 4 (кран, фильтр, редуктор, счётчик RS-485, обратный клапан, PEX Ø20x2,8). В примечании 7 сказано, что разводка с/у МОП уточняется после выпуска раздела АИ. | GRAPHIC TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Система, от которой питаются с/у МОП и пом. мойки лап 1 этажа · Корпус 14.3, 1 этаж, 3.МОП.105, 3.МОП.106 |  | В1.3 (встроенные помещения) | В1.1 (1 зона квартир): от Ст. В1.1-3-3 DN40 и Ст. В1.1-3-4 DN25
Подводка к приборам МОП · Корпус 14.3, 1 этаж, 3.МОП.105, 3.МОП.106 |  | сеть В1.3 (диаметр подводки на схеме отдельно не выделен) мм | В1.1- Ø20x2,8 через Узел 4 мм
Основание: Одно решение: мокрые помещения МОП 1 этажа переведены с сети встроенных помещений на сеть квартир 1 зоны с отдельным учётом. Два подключения (к 3.МОП.105 и к 3.МОП.106) — части этого решения. Уверенность ограничена: в OLD сеть определяется по цвету линии на мелкой схеме, а в NEW разводка помечена как уточняемая.
Фрагменты источников — текст · 6
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 4 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 89
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние: мокрые помещения МОП питаются от В1.3 Корпус 14.3, 1 этаж -0,620: «МОП», «Пом. мойки лап», «Санузел», приборы Дп, Р, Ун, подключение к фиолетовой линии «В1.3» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 89 · GRAPHIC NEW-состояние: питание МОП от В1.1 Фрагмент А: «Ст. В1.1-3-3 DN40» → «В1.1- Ø20x2,8» к 3.МОП.106; Фрагмент Б: «Ст. В1.1-3-4 DN25» → «В1.1- Ø20x2,8» к унитазу и умывальнику 3.МОП.105
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 109
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC Расшифровка цветов систем для OLD-схемы «Система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений — В1.3» (фиолетовая); «...1 зоны квартир — В1.1» (синяя) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 109 · GRAPHIC NEW-состояние: узел учёта и подводки к МОП по аксонометрии Низ стояков «Ст. В1.1-3-3 DN40» и «Ст. В1.1-3-4 DN25»: «Узел 4», «+1,800 от УЧП», «В1.1- Ø20x2,8», приборы 1 этажа
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 109
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 109 · GRAPHIC NEW-состояние: состав узла подключения МОП Узел 4: угольник G1/2", труба стальная Ø15х2,8, кран шаровый, фильтр сетчатый, редуктор давления, счётчик G1/2" с выходом RS-485, клапан обратный, переход PEX/сталь Ø20×1/2", труба PEX Ø20х2,8
Открыть NEW · TEXT · стр. 89
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 89 · TEXT Оговорка: решение в NEW предварительное «7. Разводка трубопроводов с/у МОП уточняется после выпуска раздела АИ.»
ИТ-026 | Корпус 14.3: центральная группа стояков ГВС и её соответствие ПД Описание увеличенных диаметров центральной группы и описание добавленной группы ГВС сведены рядом. Диаметры и число групп сохранены; версия «изменён существующий стояк» не считается подтверждённой при наличии версии «добавлен новый». Сводная · 2 исходных | В исходных карточках OLD описан как меньшие диаметры центральной группы либо меньшее число групп стояков. | В РД присутствует группа с Т3.1 DN40 и Т3.2 DN32; сведения о циркуляционных стояках и остальных группах сохранены. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 9
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр подающего стояка Т3.1 центральной группы (Ст. Т3.1-3-3) |  | Ø32 мм | DN40 мм
По месту: Корпус 14.3, 1 зона, ось 3.Д |  | Ø32 мм | DN40 мм
Диаметр подающего стояка Т3.2 центральной группы (Ст. Т3.2-3-3) |  | Ø25 мм | DN32 мм
По месту: Корпус 14.3, 2 зона, 14–22 этажи |  | Ø25 мм | DN32 мм
Диаметр циркуляционного стояка Т4.1 / Т4.2 центральной группы |  | Ø25 / Ø20 мм | DN25 / DN20 (без изменений) мм
По месту: Корпус 14.3, центральная группа |  | Ø25 / Ø20 мм | DN25 / DN20 (без изменений) мм
Количество групп (точек подъёма) стояков Т3/Т4 в корпусе 14.3 |  | 3 шт. | 4 шт.
По месту: Корпус 14.3, техэтаж / основание стояков |  | 3 шт. | 4 шт.
Количество стояков Т3.1 / Т4.1 |  | 3 / 3 шт. | 4 / 4 шт.
По месту: Корпус 14.3 |  | 3 / 3 шт. | 4 / 4 шт.
Количество стояков Т3.2 / Т4.2 |  | 2 / 2 шт. | 3 / 3 шт.
По месту: Корпус 14.3 |  | 2 / 2 шт. | 3 / 3 шт.
Максимальный диаметр стояка Т3.1 |  | Ø32 мм | DN40 (Ст. Т3.1-3-3) мм
По месту: Корпус 14.3, группа стояков -3-3 |  | Ø32 мм | DN40 (Ст. Т3.1-3-3) мм
Максимальный диаметр стояка Т3.2 |  | Ø25 мм | DN32 (Ст. Т3.2-3-3) мм
По месту: Корпус 14.3, группа стояков -3-3 |  | Ø25 мм | DN32 (Ст. Т3.2-3-3) мм
Стояки циркуляции группы -3-3 (Т4.1 / Т4.2) |  | отсутствуют мм | DN25 / DN20 мм
По месту: Корпус 14.3, группа стояков -3-3 |  | отсутствуют мм | DN25 / DN20 мм
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: PC-054 описывает увеличение диаметров, PC-087 — появление дополнительной группы. Требуется проверка соответствия групп OLD и NEW.
Основание: Обе карточки ссылаются на центральную группу ГВС корпуса 14.3. Объединение устраняет повтор описания NEW, сохраняя спор о соответствии OLD.
Состав итоговой карточки
PC-054 | PCA-P03.A-R008-C001 · P03.A-R008 · Диаметры центральной группы подающих стояков ГВС корпуса 14.3 (Т3.1/Т3.2 у оси 3.Д) Увеличены диаметры подающих стояков центральной группы: Т3.1 — с Ø32 до DN40, Т3.2 — с Ø25 до DN32. Циркуляционные стояки Т4.1 (25) и Т4.2 (20) не изменились.
PC-087 | PCA-P07.A-R009-C001 · P07.A-R009 · Стояки систем Т3.1/Т4.1 (ГВС и циркуляция 1-й зоны) и Т3.2/Т4.2 (2-й зоны) корпуса 14.3: количество групп стояков и их диаметры В OLD на принципиальной схеме корпуса 14.3 показаны 3 точки подъёма стояков ГВС: две группы по 4 стояка (Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 + Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20) и одна группа из 2 стояков (Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20). В NEW стояки пронумерованы, и групп стало 4: -3-1 и -3-2 (Т3.1 DN32 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20), -3-3 (Т3.1 DN40 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN32 / Т4.2 DN20) и -3-4 (Т3.1 DN25 / Т4.1 DN20). Появилась ещё одна группа из 4 стояков, и у неё диаметры DN40 (Т3.1) и DN32 (Т3.2) — таких нет среди стояков 14.3 в OLD. Остальные группы по диаметрам совпадают с OLD.
Различия: Обе карточки ссылаются на центральную группу ГВС корпуса 14.3. Объединение устраняет повтор описания NEW, сохраняя спор о соответствии OLD.
Проявление: Корпус 14.3, Ст. Т3.1-3-3 / Ст. Т4.1-3-3 (1 зона, 1–13 этажи, ось 3.Д); Корпус 14.3, Ст. Т3.2-3-3 / Ст. Т4.2-3-3 (2 зона, 14–22 этажи); Техэтаж +3,680, разводка Т3.1-DN40 / Т3.2-DN32 к центральной группе Увеличены диаметры подающих стояков центральной группы: Т3.1 — с Ø32 до DN40, Т3.2 — с Ø25 до DN32. Циркуляционные стояки Т4.1 (25) и Т4.2 (20) не изменились.
Проявление: Корпус 14.3, техэтаж, оси П.15–П.23/П.А–П.И (NEW лист 21); Схема Т3/Т4, Часть 3 (NEW лист 38); Принципиальная схема ГВС корпусов 14.3, 14.4 (OLD лист 6, физ. стр. 39) В OLD на принципиальной схеме корпуса 14.3 показаны 3 точки подъёма стояков ГВС: две группы по 4 стояка (Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 + Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20) и одна группа из 2 стояков (Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20). В NEW стояки пронумерованы, и групп стало 4: -3-1 и -3-2 (Т3.1 DN32 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20), -3-3 (Т3.1 DN40 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN32 / Т4.2 DN20) и -3-4 (Т3.1 DN25 / Т4.1 DN20). Появилась ещё одна группа из 4 стояков, и у неё диаметры DN40 (Т3.1) и DN32 (Т3.2) — таких нет среди стояков 14.3 в OLD. Остальные группы по диаметрам совпадают с OLD.
Фрагменты источников — текст · 7
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 5 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 92
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-состояние: максимальные диаметры стояков корпуса 14.3 — Т3.1 Ø32, Т3.2 Ø25, в том числе у центрального коллекторного узла В Корпус 14.3, подписи стояков у 2 этажа / тех.пр. +3,680: «Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25» (2 раза), «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20» (2 раза), «Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 92 · GRAPHIC NEW-состояние: у центральной группы стояки Т3.1 DN40 и Т3.2 DN32, у остальных групп диаметры как в OLD План техэтажа: «Ст. Т3.2-3-3 DN32; Ст. Т3.1-3-3 DN40; Ст. Т4.2-3-3 DN20; Ст. Т4.1-3-3 DN25; Т3.2- DN32; Т4.2- DN20; Т3.1- DN40; Т4.1- DN25»; для сравнения «Ст. Т3.1-3-1 DN32, Ст. Т3.1-3-2 DN32, Ст. Т3.2-3-1/3-2 DN25»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 94
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-состояние: 3 точки подъёма, 10 стояков, максимум Т3.1 Ø32 и Т3.2 Ø25 Корпус 14.3, выноски у стояков: «Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25» и «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20» (левая группа, 1–2 этаж); «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20» и «Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25» (группа у Тех.пр. +3,680); «Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20» (крайняя правая группа) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 94 · GRAPHIC NEW: подтверждение диаметров центральной группы на типовом этаже План 2–7 этажей, ось 3.Д: «Ст. Т3.2-3-3 DN32; Ст. Т4.2-3-3 DN20; Ст. Т4.1-3-3 DN25; Ст. Т3.1-3-3 DN40»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 110
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 110 · GRAPHIC NEW: аксонометрия подтверждает, что центральная группа стояков увеличена Аксонометрия ГВС: «Ст. Т3.1-3-3 DN40; Ст. Т4.1-3-3 DN25; Ст. Т3.2-3-3 DN32; Ст. Т4.2-3-3 DN20; Т3.2- DN32 / Т4.2- DN20 (+65,215)»; прочие: «Ст. Т3.1-3-1 DN32, Ст. Т3.1-3-2 DN32, Ст. Т3.2-3-1 DN25, Ст. Т3.2-3-2 DN25, Ст. Т3.1-3-4 DN25»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 272
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 272 · GRAPHIC NEW-состояние: 4 группы стояков, новая группа -3-3 с DN40/DN32 «Ст. Т3.1-3-1 DN32», «Ст. Т4.1-3-1 DN25», «Ст. Т3.2-3-1 DN25», «Ст. Т4.2-3-1 DN20»; «Ст. Т3.1-3-2 DN32», «Ст. Т4.1-3-2 DN25», «Ст. Т3.2-3-2 DN25», «Ст. Т4.2-3-2 DN20»; «Ст. Т3.1-3-3 DN40», «Ст. Т3.2-3-3 DN32», «Ст. Т4.1-3-3 DN25», «Ст. Т4.2-3-3 DN20»; «Ст. Т3.1-3-4 DN25», «Ст. Т4.1-3-4 DN20» — далее см. СТ26/01-14-ВК-3-1-РД
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 255
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 255 · GRAPHIC Подтверждение на плане: 4 точки подъёма стояков в корпусе 14.3 План техэтажа 14.3: четыре точки подъёма стояков с выносками Ст. Т3.1/Т4.1/Т3.2/Т4.2-3-1, -3-2, -3-3 (в т.ч. DN40, DN32) и Ст. Т3.1/Т4.1-3-4
ИТ-027 | Число квартирных подключений В1.1 (квартирных узлов учёта ХВС) на этажах корпуса 14.4 Изменилось количество квартир, запитанных от поэтажной разводки В1.1 корпуса 14.4, и соответственно количество квартирных узлов учёта. В OLD на принципиальной схеме: 1 этаж — 1 квартира, 2–8 этажи — по 6, 9–10 этажи — по 5. В NEW по планам и аксонометрии: 1 этаж — 3 квартиры (347–349), 2–8 этажи — 8 (350–357), 9 этаж — 8 (406–413), 10 этаж — 8 (414–421). На 11 этаже 4 квартиры в обеих версиях. На 1 этаже в NEW появились новые трассы: ветка DN25/DN20 по 1 этажу к кв. 347 и 348 и опуск В1.1 Ø25x3,5 с тех. этажа к кв. 349. Исходная карточка PCA-P03.A-R009-C001 | На принципиальной схеме ХВС корпуса 14.4 (OLD, лист 6 ИОС2.1, левая часть) от стояка Ст. В1.1 Ø50 в помещении ревизии коммуникаций разводка В1.1 идёт под потолком коридора к узлам «Узел А» у каждой квартиры. 1 этаж: 1 квартира (подвод из тех. пространства) и 2 ПОН. 2–8 этажи: по 6 квартир (3 слева и 3 справа от МОП/технического балкона, 6 узлов А). 9–10 этажи: по 5 квартир (3 + 2). 11 этаж: 4 квартиры (3 + 1). | В РД (ВК-4-1, листы 2, 4, 6, 8, 12) на каждый квартирный ввод предусмотрены Узел 2 (узел учёта в коридоре на отм. +2,900 от УЧП) и Узел 3 (в квартире). 1 этаж: 3 квартиры — 347, 348, 349 и 2 ПОН. Кв. 347 и 348 запитаны от Ст. В1.1-4-1 Ø50x3,5 по 1 этажу (В1.1-DN25, DN20, Ø25x3,5). Кв. 349 запитана через тех. этаж с опуском В1.1-Ø25x3,5 («Узел А (1 этаж)» на аксонометрии). 2–8 этажи: 8 квартир (350–357). 9 этаж: 8 квартир (406–413). 10 этаж: 8 квартир (414–421). 11 этаж: 4 квартиры (422–425). | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 4
Характеристика |  | Было | Стало
Количество квартир (квартирных вводов В1.1 с узлом учёта) на этаже · Корпус 14.4, 1 этаж |  | 1 шт. | 3 (кв. 347, 348, 349) шт.
Количество квартир (квартирных вводов В1.1 с узлом учёта) на этаже · Корпус 14.4, 2–8 этажи |  | 6 шт./этаж | 8 (кв. 350–357 на 2 этаже) шт./этаж
Количество квартир (квартирных вводов В1.1 с узлом учёта) на этаже · Корпус 14.4, 9 этаж |  | 5 шт. | 8 (кв. 406–413) шт.
Количество квартир (квартирных вводов В1.1 с узлом учёта) на этаже · Корпус 14.4, 10 этаж |  | 5 шт. | 8 (кв. 414–421) шт.
Основание: Одно проектное решение: изменилась квартирография корпуса 14.4, и одновременно изменился состав поэтажных квартирных вводов В1.1 (число узлов учёта, новые ответвления и опуск на 1 этаже). Тип узлов (стояк DN50, поэтажный отвод, квартирный узел учёта) не менялся, изменилось только количество подключений по этажам, поэтому различия по этажам сведены в одну карточку с параметрами по каждому этажу. Уверенность снижена: в OLD принципиальная схема, а количество квартир посчитано по плотной растровой графике.
Фрагменты источников — текст · 10
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 9 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 127
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние: число квартир и узлов А на этажах корпуса 14.4 Корпус 14.4: 1 этаж — одна «Квартира» (Узел А из тех. пространства) и 2 ПОН; 2–8 этажи (+6,510…+27,900) — 3 квартиры слева и 3 справа от МОП (6 «Узел А»); 9–10 этажи (+31,465, +35,030) — 3 + 2 квартиры; 11 этаж (+38,595) — 3 + 1 квартира; Ст. В1.1 Ø50 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 127 · GRAPHIC NEW-состояние: 3 квартирных ввода на 1 этаже, новые трассы План 1 этажа: Ст В1.1-4-1 Ø50x3,5, В1.1-DN25, В1.1-DN20, подводки В1.1-Ø25x3,5 к кв. 347 и 348, «Подъем В1.1-Ø25x3,5»; план тех. этажа: «Опуск В1.1-Ø25x3,5» к кв. 349
Открыть NEW · TABLE · стр. 127
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 127 · TABLE NEW-состояние: состав квартир 1 этажа Экспликация помещений 1 этажа: Квартира №347, Квартира №348, Квартира №349; 4.ПОН.1/4.ПОН.2/4.ПОН.3 (два блока ПОН)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 129
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 129 · GRAPHIC NEW-состояние: 8 квартирных вводов на 2–8 этажах План 2–8 этажей: от Ст. В1.1-4-1 DN50 магистраль В1.1-DN25/DN20 по коридору 4.МОП.202 и 8 квартирных подводок В1.1-Ø25x3,5 (кв. 350–357)
Открыть NEW · TABLE · стр. 129
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 129 · TABLE NEW-состояние: 8 квартир на типовом этаже 2–8 Экспликация помещений 2 этажа: Квартиры №350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Открыть NEW · TABLE · стр. 131
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 131 · TABLE NEW-состояние: 8 квартир на 9 этаже Экспликация помещений 9 этажа: Квартиры №406–413
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 131
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 131 · GRAPHIC NEW-состояние: разводка 9 этажа План 9 этажа: разводка В1.1-DN25/DN20 от Ст. В1.1-4-1 DN50 с квартирными подводками В1.1-Ø25x3,5 к 8 квартирам
Открыть NEW · TABLE · стр. 133
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 133 · TABLE NEW-состояние: 8 квартир на 10 этаже Экспликация помещений 10 этажа: Квартиры №414–421
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 133
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 133 · GRAPHIC NEW-состояние: разводка 10 этажа План 10 этажа: разводка В1.1-DN25/DN20 с подводками В1.1-Ø25x3,5 к 8 квартирам
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 137
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 137 · GRAPHIC NEW-состояние: поэтажные ответвления и квартирные узлы на аксонометрии Аксонометрия ХВС: «Узел А (1 этаж)» — ветка на тех. этаж +4,710 с АВО/ШК Ø15 и опуском В1.1-Ø25x3,5; «Узел Б (2–8 этажи)», «Узел В (9–10 этажи)» — по 8 квартирных ответвлений Узел 2 + Узел 3; «Узел Г (11 этаж)»
ИТ-028 | Количество квартирных ответвлений ХВС (квартирных узлов учета / опусков в квартиры) на этажах корпуса 14.6, системы В1.1 и В1.2 Число квартир, подключённых к поэтажной разводке ХВС, выросло. В OLD на схеме: 1 этаж — 1, 2–16 этажи — по 5, 17–19 — по 4, 20 этаж — 3 квартиры с «Узел А». В NEW по планам и экспликациям: 1 этаж — 3 квартиры (№586–588), 2–16 — по 8, 17–19 — по 6, 20 этаж — 5. Число опусков Ø25x3,5 на каждом плане совпадает с числом квартир. Исходная карточка PCA-P05.A-R007-C001 | Принципиальная схема ХВС корпуса 14.6 (ИОС2.1). На 2–16 этажах по 5 квартир, у каждой ответвление с «Узел А»: 2 квартиры слева от стояков, 3 справа. На 17–19 этажах по 4 квартиры, на 20 этаже 3. На 1 этаже одна квартира (Кухня, Санузел) с «Узел А». | Поэтажные планы ХВС (ВК-6-1-РД). 2–12 этажи: 8 квартир (№589–596), 8 «Опуск В1.1- Ø25x3,5». 13 этаж: 8 квартир (№677–684), 8 опусков В1.1. 14–16 этажи: 8 квартир (№685–692), 8 «Опуск В1.2- Ø25x3,5». 17–19 этажи: 6 квартир (№709–714), 6 опусков В1.2. 20 этаж: 5 квартир (№727–731), 5 опусков В1.2. 1 этаж: 3 квартиры (№586–588) с разводкой В1.1. | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 6
Характеристика |  | Было | Стало
Количество квартирных ответвлений (узлов учета) · Корпус 14.6, 1 этаж, В1.1 |  | 1 шт. на этаж | 3 шт. на этаж
Количество квартирных ответвлений (узлов учета) · Корпус 14.6, 2–12 этажи, В1.1 |  | 5 шт. на этаж | 8 шт. на этаж
Количество квартирных ответвлений (узлов учета) · Корпус 14.6, 13 этаж, В1.1 |  | 5 шт. на этаж | 8 шт. на этаж
Количество квартирных ответвлений (узлов учета) · Корпус 14.6, 14–16 этажи, В1.2 |  | 5 шт. на этаж | 8 шт. на этаж
Количество квартирных ответвлений (узлов учета) · Корпус 14.6, 17–19 этажи, В1.2 |  | 4 шт. на этаж | 6 шт. на этаж
Количество квартирных ответвлений (узлов учета) · Корпус 14.6, 20 этаж, В1.2 |  | 3 шт. на этаж | 5 шт. на этаж
Основание: Все значения — следствие одного решения: изменилась квартирография корпуса 14.6, и вместе с ней выросло число квартирных ответвлений и узлов учёта ХВС. Изменение одинаково затрагивает все группы этажей обеих зон; значения по группам этажей — параметры одного решения.
Фрагменты источников — текст · 11
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 10 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 178
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC Исходное состояние объекта. Корпус 14.6: на 2–16 этажах по 5 «Квартира» с «Узел А», на 17–19 этажах 4, на 20 этаже 3; на 1 этаже одна «Квартира» (Кухня, Санузел) с «Узел А» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 178 · TABLE Состояние объекта в новой редакции. Экспликация помещений 1 этажа: Квартира №586, Квартира №587, Квартира №588
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 178
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 178 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 1 этажа: разводка В1.1 DN25/DN20 и Ø25x3,5 к квартирам 6.586, 6.587, 6.588; «Подъем В1.1-6-1 Ø25x3,5»
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 180
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 180 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 2-12 этажа: 8 выносок «Опуск В1.1- Ø25x3,5» (квартиры 589–596) от коридорной магистрали В1.1- DN25
Открыть NEW · TABLE · стр. 180
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 180 · TABLE Состояние объекта в новой редакции. Экспликация помещений 2 этажа: Квартиры №589, №590, №591, №592, №593, №594, №595, №596
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 182
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 182 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 13 этажа: 8 выносок «Опуск В1.1- Ø25x3,5» (квартиры 677–684)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 184
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 184 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 14-16 этажа: 8 выносок «Опуск В1.2- Ø25x3,5» (квартиры 685–692)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 186
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 186 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 17-19 этажа: 6 выносок «Опуск В1.2- Ø25x3,5» (квартиры 709–714)
Открыть NEW · TABLE · стр. 186
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 186 · TABLE Состояние объекта в новой редакции. Экспликация помещений 17 этажа: Квартиры №709–№714
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 188
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 188 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. План 20 этажа: 5 выносок «Опуск В1.2- Ø25x3,5» (квартиры 727–731)
Открыть NEW · TABLE · стр. 188
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 188 · TABLE Состояние объекта в новой редакции. Экспликация помещений 20 этажа: Квартиры №727, №728, №729, №730, №731
ИТ-029 | Зонирование ГВС корпуса 14.6: граница между 1 зоной (Т3.1/Т4.1) и 2 зоной (Т3.2/Т4.2) 13 этаж корпуса 14.6 перенесён из 2 зоны ГВС (Т3.2/Т4.2) в 1 зону (Т3.1/Т4.1). Граница зон сдвинута на один этаж вверх: 1 зона обслуживает этажи до 13-го включительно, 2 зона начинается с 14-го этажа. Исходная карточка PCA-P05.A-R008-C001 | На принципиальной схеме ГВС OLD корпус 14.6 разделён так: этажи 2–12 питаются от 1 зоны (красные линии Т3.1 с циркуляцией Т4.1), этажи 13–20 — от 2 зоны (линии Т3.2/Т4.2). Поэтажная разводка 13 этажа обозначена Т3.2, циркуляция — Т4.2. В легенде: Т3.1/Т4.1 — 1 зона квартир, Т3.2/Т4.2 — 2 зона квартир. | На плане 13 этажа NEW поэтажная разводка обозначена Т3.1-DN25 и Т4.1-DN20, опуски — Т3.1-Ø25x3,5. На аксонометрии «Узел В (13 этаж)» выполнен трубопроводами Т3.1/Т4.1. Автоматический воздухоотводчик (АВО) на верху стояка Т3.1 стоит на отметке +47,830, то есть выше 13 этажа (+45,725). На схеме настройки балансировочных клапанов ветви Т4.1-6-1 есть на этажах 1–13, ветви Т4.2-6-1 — на этажах 14–20; на 13 этаже ответвления Т4.2 нет. План 14–16 этажей выполнен трубопроводами Т3.2/Т4.2. | GRAPHIC TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 4
Характеристика |  | Было | Стало
Верхний этаж, обслуживаемый 1 зоной (Т3.1/Т4.1) · Корпус 14.6 |  | 12 этаж | 13 этаж
Нижний этаж 2 зоны (Т3.2/Т4.2) · Корпус 14.6 |  | 13 этаж | 14 этаж
Система, питающая 13 этаж · Корпус 14.6, 13 этаж |  | Т3.2 / циркуляция Т4.2 (2 зона) — | Т3.1 / циркуляция Т4.1 (1 зона) —
Этажи, обслуживаемые 2 зоной · Корпус 14.6 |  | 13–20 (8 этажей) | 14–20 (7 этажей)
Основание: Это одно проектное решение: граница зон ГВС сдвинута на один этаж. Смена системы, питающей 13 этаж, смена циркуляции (Т4.1 вместо Т4.2) и новые диапазоны этажей обеих зон — его взаимосвязанные следствия.
Фрагменты источников — текст · 7
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 5 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 183
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD-состояние: 13 этаж входит во 2 зону (Т3.2/Т4.2) Корпус 14.6: полоса «13 этаж +45,725» — разводка Т3.2 / циркуляция Т4.2 (линии 2 зоны); полоса «12 этаж +42,160» и ниже — красные линии Т3.1/Т4.1 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 183 · GRAPHIC NEW-состояние: 13 этаж питается от 1 зоны План 13 этажа. Системы горячего водоснабжения: Т3.1- DN25, Т4.1- DN20, Т3.1- Ø25x3,5, «Опуск Т3.1- Ø25x3,5» от Ст. Т3.1-6-1 DN50 / Ст. Т4.1-6-1 DN40
Открыть OLD · TABLE · стр. 37 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · TABLE Легенда OLD: связь обозначений Т3.1/Т3.2 с 1 и 2 зонами Система горячего водоснабжения 1 зоны квартир (Т3.1); Система горячего водоснабжения 2 зоны квартир (Т3.2); Циркуляционная система ГВС 1/2 зоны квартир (Т4.1/Т4.2) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · GRAPHIC NEW-подтверждение: циркуляция 13 этажа идёт по Т4.1, 2 зона начинается с 14 этажа Т4.1-6-1: ветви с клапанами на этажах 1–13 (этаж 13 — 0,09 л/с, n45); Т4.2-6-1: ветви с клапанами на этажах 14–20, на этаже 13 ответвления нет
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 191
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 191 · GRAPHIC NEW-подтверждение на аксонометрии: 13 этаж в 1 зоне «Узел В (13 этаж)» — Подъем Т3.1- DN25, Подъем Т4.1- DN20, Опуск Т3.1- Ø25x3,5; «Узел Г (14-16 этаж)» — Т3.2/Т4.2; на стояке Т3.1 АВО Ø15 на отм. +47,830 над 13 этажом (+45,725)
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 185
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 185 · GRAPHIC NEW: нижний этаж 2 зоны — 14-й План 14-16 этажа: Т3.2- DN25, Т4.2- DN20, Опуск Т3.2- Ø25x3,5 от Ст. Т3.2-6-1 DN40 / Ст. Т4.2-6-1 DN32
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 181
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 181 · GRAPHIC NEW-контекст: этажи 2–12 остаются в 1 зоне План 2-12 этажа: Т3.1- DN25, Т4.1- DN20 от Ст. Т3.1-6-1 DN50 / Ст. Т4.1-6-1 DN40
ИТ-030 | Квартирный узел ввода ГВС на ответвлениях Т3.1 (Узел А в OLD → Узел 3 в NEW): диаметр трубы PEX и тип счётчика Узел ввода ГВС в квартиру сохранил состав: кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан. Трубу PEX после узла увеличили с Ø15 до Ø25х3,5 (через переход PEX/сталь Ø25×3/4"), счётчик теперь универсальный G1/2" с выходом RS-485. Исходная карточка PCA-P06.A-R005-C002 | Узел А на принципиальной схеме: сталь Ду20 → шаровый кран → фильтр → регулятор давления → счётчик воды → обратный клапан → PEX Ø15 в квартиру. В ПЗ на отводах к квартирам — шаровой кран, фильтр, регулятор давления, прибор учёта и обратный клапан, без характеристик счётчика. | Узел 3: труба стальная Ø20х2,8 → переходная муфта G3/4"×1/2" → шаровый кран G1/2" → американка → фильтр сетчатый G1/2" → редуктор давления G1/2" → счётчик воды универсальный G1/2" с выходом RS-485 → обратный клапан G1/2" → переходной ниппель G3/4"×1/2" → переход PEX/сталь Ø25×3/4" → труба PEX Ø25х3,5. На планах этажей ответвления к квартирам подписаны «Т3.1- Ø25x3,5». | GRAPHIC TEXT | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр трубы PEX после узла ввода в квартиру · Ответвления Т3.1 к квартирам, корпус 14.7 |  | PEX Ø15 мм | PEX Ø25х3,5 (переход PEX/сталь Ø25×3/4") мм
Прибор учёта ГВС в квартирном узле · Узел 3 на ответвлениях Т3.1 |  | счётчик воды (характеристики не указаны) | счётчик воды универсальный G1/2" с выходом RS-485
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: Карточка утверждает, что в OLD этого нет, но на OLD24 есть (значение rs-485): «и предусмотрено искусственное освещение. Для сбора и передачи данных от приборов учета воды все счетчики имеют интерфейсный выход RS-485.». Проверьте состояние OLD.
Основание: Одно проектное решение — квартирный узел ввода ГВС, одинаковый для всех квартир корпуса. Диаметр трубы PEX на выходе и тип счётчика — параметры одного узла.
Фрагменты источников — текст · 4
OLD — Было · 2 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD: состав узла и диаметр PEX Ø15 Узел А: «РЕХ Ø15 … В квартиру … Сталь Ду20»; 1 - Шаровый кран, 2 - Фильтр, 3 - Регулятор давления, 4 - Счетчик воды, 5 - Обратный клапан; на этажах корпуса 14.7 обозначен «Узел А» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · GRAPHIC NEW: состав узла, PEX Ø25х3,5, счётчик с RS-485 Узел 3: 1- труба стальная Ø20х2,8; … 8- счетчик воды универсальный G1/2" с выходом RS-485; 10- клапан обратный …; 12- переход с внутренней резьбой PEX/сталь Ø25 × 3/4"; 13- труба PEX Ø25х3,5.
Открыть OLD · TEXT · стр. 18 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 212
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 18 · TEXT OLD: текстовое описание состава квартирного узла На отводах от поэтажного межквартирного трубопровода до ввода в квартиры устанавливаются шаровой кран, фильтр, регулятор давления, прибор учета расхода воды и обратный клапан. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 212 · GRAPHIC NEW: применение Ø25х3,5 на квартирных ответвлениях на плане План 2-8 этажей: ответвления к квартирам «Т3.1- Ø25x3,5» от поэтажной разводки «Т3.1- DN25» / «Т4.1- DN20»
ИТ-031 | Подключение ПОН (встроенных помещений) 1 этажа корпуса 14.7 к системам В1.3/Т3.3: граница проектных решений и водомерные узлы в арендуемых помещениях В OLD проект доводил к ПОН ответвления В1.3/Т3.3 Ø15 от отдельной магистрали. Разводка во встроенных помещениях не предусматривалась, на схеме ПОН помечены «Разводка выполняется силами владельца». В NEW к ПОН 1 этажа предусмотрены 4 подъёма В1.3-7-1…4 DN15 и 4 подъёма Т3.3-7-1…4 DN15. Каждый заканчивается водомерным узлом «Узел 4» в объёме арендуемого помещения: шаровые краны, автовоздухоотводчик, фильтр, редуктор давления, счётчик G1/2" с RS-485 и обратный клапан. Подключение ПОН к этим узлам выполняют собственники за свой счёт. Учёт предусмотрен для каждого арендуемого помещения. Исходная карточка PCA-P06.A-R006-C001 | Текст ПЗ: встроенные помещения (ПОН и др.) подключаются к отдельной магистрали водоснабжения I зоны, разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается (для ХВС и ГВС). На принципиальных схемах ХВС и ГВС корпуса 14.7 к ПОН 1 этажа (санузел, ПУИ) подходят линии В1.3/Т3.3 Ø15 с пометкой «Разводка выполняется силами владельца». Водомерные узлы в объёме ПОН в предоставленных источниках OLD не описаны. | Общие указания: предусматривается возможность подключения систем водоснабжения ПОН силами и за счёт собственников к водомерным узлам, размещённым в объёме арендуемого помещения; узлы учёта — для каждого арендуемого помещения, счётчики с RS-485. На планах и схемах 1 этажа показаны подъёмы В1.3-7-1…4 DN15 и Т3.3-7-1…4 DN15 в ПОН12.2, ПОН13.2, ПОН14.2 и ПОН15.3 от сетей подземной части (далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД). Каждый подъём заканчивается узлом «Узел 4» на отметке +1,660 от УЧП. | TEXT GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 3
Характеристика |  | Было | Стало
Граница проектных решений на подключении ПОН · Корпус 14.7, 1 этаж, ПОН |  | Ответвления В1.3/Т3.3 Ø15 доводятся до ПОН; разводка во встроенных помещениях не предусматривается (выполняется силами владельца) | Подъёмы В1.3/Т3.3 DN15 доводятся до водомерного узла в объёме арендуемого помещения; дальнейшее подключение — силами и за счёт собственников
Водомерный узел на вводе в ПОН · ПОН12.2, ПОН13.2, ПОН14.2, ПОН15.3 |  | В источниках OLD в объёме ПОН не описан | Узел 4: труба стальная Ø15х2,8, тройник, шаровые краны G1/2", АВО G1/2", фильтр сетчатый, редуктор давления, счётчик G1/2" с RS-485, обратный клапан; +1,660 от УЧП
Подключения ПОН 1 этажа (ХВС/ГВС) · Корпус 14.7, 1 этаж |  | Ответвления В1.3 / Т3.3 Ø15 к ПОН на принципиальной схеме, без маркировки подъёмов шт. | 4 подъёма В1.3-7-1…4 DN15 и 4 подъёма Т3.3-7-1…4 DN15 шт.
Основание: Подъёмы В1.3/Т3.3 DN15, водомерные узлы «Узел 4» в арендуемых помещениях и текстовое правило о подключении ПОН силами собственников — это одно решение о границе проектирования и учёте на вводе в ПОН 1 этажа корпуса 14.7. ХВС и ГВС объединены, так как решение для обеих систем одинаковое. Уверенность снижена: раздел OLD об учёте воды не предоставлен, и отсутствие узлов учёта в ПОН в OLD установлено только по тексту «разводка во встроенных помещениях не предусматривается» и растру принципиальной схемы низкого разрешения.
Фрагменты источников — текст · 11
OLD — Было · 4 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 7 фрагментов
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD: подключение ПОН без разводки в помещениях (ХВС) Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, магазин, ресторан, кафе, главный вестибюль и помещения автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW: новая граница решений и водомерные узлы в арендуемых помещениях Проектом предусматривается возможность подключения систем хозяйственно-питьевого водоснабжения общественных помещений (ПОН) силами и за счет средств собственников помещений к водомерным узлам, размещенным в объеме арендуемого помещения.
Открыть OLD · TEXT · стр. 18 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 208
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 18 · TEXT OLD: то же для ГВС Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, ...) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 208 · TEXT NEW: учёт для каждого арендуемого помещения Подводомерные узлы предусматриваются: ... - для каждого арендуемого помещения; ... Счетчики холодного и горячего водоснабжения предусматриваются с интерфейсом RS-485.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 34 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 209
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 34 · GRAPHIC OLD: принципиальная схема ХВС, подключение ПОН без узлов в помещении Корпус 14.7, 1 этаж: ПОН (Санузел, ПУИ) — линии В1.3 Ø15, «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 209 · GRAPHIC NEW: план 1 этажа ХВС, места подъёмов В1.3 в ПОН Подъем В1.3-7-1 DN15 (7.ПОН12.2), Подъем В1.3-7-2 DN15, Подъем В1.3-7-3 DN15 (7.ПОН14.2), Подъем В1.3-7-4 DN15 (7.ПОН15.3)
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 35 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 210
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 35 · GRAPHIC OLD: принципиальная схема ГВС, подключение ПОН Корпус 14.7, 1 этаж: ПОН — линии Т3.3 Ø15, «Разводка выполняется силами владельца» |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 210 · GRAPHIC NEW: план 1 этажа ГВС, места подъёмов Т3.3 в ПОН Подъем Т3.3-7-1 DN15, Подъем Т3.3-7-2 DN15, Подъем Т3.3-7-3 DN15, Подъем Т3.3-7-4 DN15
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 223
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 223 · GRAPHIC NEW: схемы подъёмов В1.3 с узлом учёта ПОН12.2 / ПОН13.2 / ПОН14.2 / ПОН15.3: Узел 4; Подъем В1.3-7-1…4 DN15; Далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · GRAPHIC NEW: схемы подъёмов Т3.3 с узлом учёта ПОН12.2 / ПОН13.2 / ПОН14.2 / ПОН15.3: Узел 4; Подъем Т3.3-7-1…4 DN15
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 224
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 224 · GRAPHIC NEW: состав водомерного узла Узел 4 Узел 4 (+1,660 от УЧП): труба стальная Ø15х2,8; автоматический воздухоотводчик G1/2"; фильтр сетчатый; редуктор давления В/В G1/2"; счетчик воды универсальный G1/2" с выходом RS-485; клапан обратный
ИТ-032 | Диаметры транзитных магистралей В1.1, В1.2, В1.3 в подземной автостоянке на участке корпуса 14.2 и корпуса 14.Д (Кафе 2, 3) В OLD на обоих концах участка у магистралей стоят одинаковые диаметры: Ø65 и Ø50 (В1.1/В1.2) и Ø65 (В1.3). В NEW диаметры уменьшаются по ходу магистрали. Со стороны листа 30 (к корпусу 14.3): В1.1 DN65, В1.2 DN40, В1.3 DN80. Со стороны листа 28 (к корпусу 14.1): В1.1 DN50, В1.2 DN32, В1.3 DN65. Значит, В1.3 на входе увеличена до DN80, а В1.2 уменьшена относительно Ø50. Исходная карточка PCA-P07.A-R006-C002 | У магистралей в автостоянке на обоих концах участка («К корпусу 14.3» и «К корпусу 14.1 и Кафе 1») подписано Ø65 и Ø50 (верхние линии В1.1/В1.2) и Ø65 (нижняя линия В1.3). Диаметры по участку постоянные. | На листе 29 подписано: В1.1 DN65, В1.2 DN40, В1.3 DN80 «далее см. лист 30» и В1.1 DN50, В1.2 DN32, В1.3 DN65 «далее см. лист 28». Диаметры уменьшаются после ответвлений на 14.2 и 14.Д. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 3
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр магистрали В1.3 со стороны корпуса 14.3 (лист 30) · Автостоянка, магистраль В1.3 |  | Ø65 мм | DN80 мм
Диаметр магистрали В1.2 (зона 2) · Автостоянка, магистраль В1.2 |  | Ø50 (привязка надписи к В1.2 предположительна) мм | DN40 (к листу 30) / DN32 (к листу 28) мм
Диаметр магистрали В1.1 со стороны корпуса 14.1 (лист 28) · Автостоянка, магистраль В1.1 |  | Ø65 (привязка надписи к В1.1 предположительна) мм | DN50 мм
Основание: Изменение диаметров трёх параллельных магистралей на одном участке — результат одного гидравлического пересчёта транзитной сети, поэтому оформлено одной карточкой с параметрами по системам.
Фрагменты источников — текст · 2
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 1 фрагмент
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 263
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC Исходное состояние объекта. Автостоянка: «К корпусу 14.3» — Ø65, Ø50 / Ø65 (В1.3); «К корпусу 14.1 и Кафе 1» — Ø65, Ø50 / Ø65; линии В1.1, В1.2, В1.3 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 263 · GRAPHIC Состояние объекта в новой редакции. В1.1 DN50, В1.2 DN32, В1.3 DN65 далее см. лист 28; В1.1 DN65, В1.2 DN40, В1.3 DN80 далее см. лист 30
ИТ-033 | Схема подачи Т3.3/Т4.3 к Кафе 2 и Кафе 3 (блок 14.Д) Вместо одного общего ответвления Т3.3/Т4.3 от магистрали с горизонтальной разводкой в техпространстве кафе (-2,150) к обоим кафе в NEW запроектированы две отдельные ветки от сетей автостоянки. Каждая выходит в свой подъем: Т3.3-Д-1 DN32 / Т4.3-Д-1 DN20 и Т3.3-Д-2 DN32 / Т4.3-Д-2 DN20. Горизонтальной разводки между подъемами в техпространстве нет. Исходная карточка PCA-P07.A-R007-C001 | На схеме OLD Кафе 3 и Кафе 2 питаются от одного ответвления от магистрали в автостоянке со стороны корпуса 14.3. Ответвление поднимается в техпространство кафе (Тех.пр. -2,150), где общие линии Т3.3 и Т4.3 проходят горизонтально под обоими кафе. От них идут подъемы к санузлам посетителей Кафе 3 и Кафе 2 (далее «разводка выполняется силами владельца»). | На листе 7 (-1 этаж) показаны две самостоятельные трассы Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20. Одна идет вдоль оси П.16 («далее см. лист 11») к «Подъем Т3.3-Д-1 DN32 / Подъем Т4.3-Д-1 DN20», другая вдоль оси П.18 («далее см. лист 13») к «Подъем Т3.3-Д-2 DN32 / Подъем Т4.3-Д-2 DN20». На листе 21 в техпространстве показаны только точки подъемов Д-1 и Д-2 с привязками 3505, 4605 и 2210, без горизонтальной разводки. На листе 37 ветка Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 от магистрали доведена до «Подъем Т3.3-Д-1 DN32 / Т4.3-Д-1 DN20, далее см. СТ26/01-14-ВК-2-1-РД». | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 2
Характеристика |  | Было | Стало
Число отдельных ответвлений/подъемов Т3.3/Т4.3 к кафе 14.Д · Кафе 2, Кафе 3 / 14.Д, оси П.16–П.18 |  | 1 общее ответвление с горизонтальной разводкой к Кафе 3 и Кафе 2 в Тех.пр. -2,150 шт | 2 отдельных подъема (Д-1, Д-2) по отдельным трассам от автостоянки шт
Диаметр подъема к кафе (Т3.3 / Т4.3) · Подъемы Т3.3-Д-1/Т4.3-Д-1, Т3.3-Д-2/Т4.3-Д-2 |  | на схеме не удалось однозначно отнести подписи Ø15/Ø32 к линиям мм (DN) | Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 (для каждого из Д-1 и Д-2) мм (DN)
Основание: Отказ от общей ветки с горизонтальной разводкой в пользу двух отдельных подъемов — одно проектное решение по схеме подачи Т3.3/Т4.3 к блоку кафе 14.Д. Диаметры подъемов — параметры того же решения.
Фрагменты источников — текст · 4
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 3 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 241
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD_STATE: одна общая ветка Т3.3/Т4.3 с разводкой к двум кафе в техпространстве Нижняя левая часть схемы: блоки «Кафе 3» и «Кафе 2», «Тех.пр. -2,150». Общие горизонтальные линии Т3.3 и Т4.3 проходят под обоими кафе, подъемы идут к «Санузел для посетителей» («Разводка выполняется силами владельца»). Одно вертикальное ответвление от магистрали у края «К корпусу 14.3» (подписи Ø40…), под кафе подписи Ø15, Ø32. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 241 · GRAPHIC NEW_STATE: две самостоятельные ветки к подъемам Д-1 и Д-2 Трасса «Т4.3 DN20 / Т3.3 DN32 далее см. лист 11» вдоль оси П.16 до «Подъем Т3.3-Д-1 DN32 / Подъем Т4.3-Д-1 DN20». Отдельная трасса «Т4.3 DN20 / Т3.3 DN32 далее см. лист 13» вдоль оси П.18 до «Подъем Т4.3-Д-2 DN20 / Подъем Т3.3-Д-2 DN32».
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 255
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 255 · GRAPHIC NEW_STATE: отсутствие общей горизонтальной разводки кафе в техпространстве Техпространство в осях П.15–П.19: «Подъем Т4.3-Д-1 DN20 / Подъем Т3.3-Д-1 DN32» (привязка 3505) и «Подъем Т4.3-Д-2 DN20 / Подъем Т3.3-Д-2 DN32» (привязки 4605, 150, 2210). Горизонтальной разводки между подъемами нет.
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 271
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 271 · GRAPHIC NEW_STATE: подтверждение отдельной ветки и диаметров подъема Д-1 на схеме Отдельная ветка Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 (НО Ø32, НО Ø20, отм. -3,505, -3,180) до «Подъем Т3.3-Д-1 DN32 / Подъем Т4.3-Д-1 DN20, далее см. СТ26/01-14-ВК-2-1-РД».
ИТ-034 | Диаметры магистралей ХВС на выходе из насосной Увеличение диаметров магистралей подземной части показано на схемах и подтверждено спецификацией. Две карточки сведены вместе; состав систем и размеры сохранены без потери сведений по В1.2. Сводная · 2 исходных | В исходных карточках схемы ПД описаны диаметрами не более Ø65; узел Д на В1.3 — Ду65. | В РД указаны В1.1 DN100, В1.2 DN65, В1.3 DN80; спецификация также содержит участки В1.1 DN80. | GRAPHIC TEXT TABLE | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 6
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр магистрали В1.1 на выходе из насосной |  | Ø65 (наибольший подписанный диаметр В1.1 на схеме) мм | DN100 мм
По месту: Насосная ХВС+АУПТ, -1 этаж |  | Ø65 (наибольший подписанный диаметр В1.1 на схеме) мм | DN100 мм
Диаметр магистрали В1.2 на выходе из насосной |  | Ø50 мм | DN65 мм
По месту: Насосная ХВС+АУПТ, -1 этаж |  | Ø50 мм | DN65 мм
Диаметр магистрали В1.3 (встроенные помещения) на выходе из насосной / через узел учёта |  | Ду65 (узел Д, сталь); на участках Ø32/Ø65 мм | DN80 мм
По месту: Насосная ХВС+АУПТ и магистраль В1.3 по автостоянке |  | Ду65 (узел Д, сталь); на участках Ø32/Ø65 мм | DN80 мм
Максимальный диаметр магистрали В1.1 в подземной части |  | Ø65 (наибольший диаметр на схемах) мм | DN100 (Ø108×4, 38,59 м); также DN80 (Ø89×4, 28,55 м) мм
По месту: Подземный этаж, автостоянка, система В1.1 |  | Ø65 (наибольший диаметр на схемах) мм | DN100 (Ø108×4, 38,59 м); также DN80 (Ø89×4, 28,55 м) мм
Максимальный диаметр магистрали В1.3 в подземной части |  | Ду65 (узел Д «Сталь Ду65»; магистрали Ø32–Ø65) мм | DN80 (Ø89×4, 76,71 м) мм
По месту: Подземный этаж, автостоянка, система В1.3 |  | Ду65 (узел Д «Сталь Ду65»; магистрали Ø32–Ø65) мм | DN80 (Ø89×4, 76,71 м) мм
Запорная арматура на магистралях большого диаметра |  | не показана для DN80/DN100 шт. | В1.1: затвор ЗПВС DN100 — 1 шт., DN80 — 1 шт.; В1.3: затвор ЗПВС DN80 — 1 шт.
По месту: Подземный этаж, В1.1/В1.3 |  | не показана для DN80/DN100 шт. | В1.1: затвор ЗПВС DN100 — 1 шт., DN80 — 1 шт.; В1.3: затвор ЗПВС DN80 — 1 шт.
Основание: Схема и спецификация описывают переразмеривание магистралей одного участка. Другие транзитные участки и стояки сюда не включены.
Состав итоговой карточки
PC-086 | PCA-P07.A-R008-C001 · P07.A-R008 · Магистрали хозяйственно-питьевого водопровода В1.1, В1.2, В1.3 на выходе из насосной ХВС+АУПТ в подземной автостоянке Увеличены диаметры магистралей В1 на выходе из насосной ХВС+АУПТ: максимальный диаметр В1.1–В1.3 на старой принципиальной схеме — Ø65 (В1.3 — узел учёта Д «Сталь Ду65»), а в новых планах и схеме от насосной выходят В1.1 DN100, В1.2 DN65 и В1.3 DN80; В1.3 DN80 идёт дальше по автостоянке.
PC-096 | PCA-P08.A-R006-C001 · P08.A-R006 · Диаметры магистральных трубопроводов ХВС В1.1 и В1.3 в подземной части (автостоянка, техпространство) На стадии П магистрали В1.1/В1.2/В1.3 в подземной части показаны на схемах диаметрами не более Ø65, а узел Д на В1.3 — как «Сталь Ду65». В спецификации РД АС-1 появились участки большего диаметра: в В1.1 — стальные электросварные трубы Ø89×4 (DN80) и Ø108×4 (DN100) с затворами DN80 и DN100, в В1.3 — трубы Ø89×4 (DN80) с затвором DN80. Это означает, что магистрали В1.1 и В1.3 пересчитаны и увеличены на стадии РД.
Различия: Схема и спецификация описывают переразмеривание магистралей одного участка. Другие транзитные участки и стояки сюда не включены.
Проявление: Насосная ХВС+АУПТ (пом. 68), оси П.19–П.21/П.Р–П.С, -1 этаж (NEW лист 12); Схема В1.1, В1.2, В1.3, Часть 4 (NEW лист 31), выходы из насосной «далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД»; Принципиальная схема ХВС корпусов 14.4, 14.3 — подземная часть, насосная ХВС+АУПТ и узел Д (OLD лист 6) Увеличены диаметры магистралей В1 на выходе из насосной ХВС+АУПТ: максимальный диаметр В1.1–В1.3 на старой принципиальной схеме — Ø65 (В1.3 — узел учёта Д «Сталь Ду65»), а в новых планах и схеме от насосной выходят В1.1 DN100, В1.2 DN65 и В1.3 DN80; В1.3 DN80 идёт дальше по автостоянке.
Проявление: Подземный этаж (-1), автостоянка и техпространство: магистраль В1.1; Подземный этаж (-1), автостоянка и техпространство: магистраль В1.3 На стадии П магистрали В1.1/В1.2/В1.3 в подземной части показаны на схемах диаметрами не более Ø65, а узел Д на В1.3 — как «Сталь Ду65». В спецификации РД АС-1 появились участки большего диаметра: в В1.1 — стальные электросварные трубы Ø89×4 (DN80) и Ø108×4 (DN100) с затворами DN80 и DN100, в В1.3 — трубы Ø89×4 (DN80) с затвором DN80. Это означает, что магистрали В1.1 и В1.3 пересчитаны и увеличены на стадии РД.
Фрагменты источников — текст · 14
OLD — Было · 8 фрагментов |  |  | NEW — Стало · 6 фрагментов
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 246
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-состояние диаметров магистралей В1 у насосной Подземная часть: «Насосная ХВС+АУПТ», магистрали В1.1/В1.2/В1.3 с подписями Ø63(Ø65), Ø50, Ø32, Ø65; «Узел Д» у насосной; максимальный диаметр В1.x — Ø65 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 246 · GRAPHIC NEW-диаметры магистралей В1 на выходе из насосной и при разводке «68 Насосная ХВС + АУПТ 177,17 м²»; «В1.1 DN100 далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД», «В1.2 DN65 далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД», «В1.3 DN80 далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД»; «В1.1 DN80», «В1.2 DN65», «В1.3 DN40»; «В1.3 DN80 / В1.2 DN65 / В1.1 DN65»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 265
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD-диаметр В1.3 на узле учёта у насосной — Ду65 Узел Д: «В1.3», «Сталь Ду65»; 1 — шаровый кран, 2 — фильтр, 3 — регулятор давления, 4 — счётчик воды, 5 — обратный клапан |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 265 · GRAPHIC NEW-подтверждение диаметров DN100/DN80/DN65 на выходе из насосной по аксонометрии Схема, часть 4: «В1.1 DN100 далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД» (2 шт.), «В1.2 DN65 далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД», «В1.3 DN80 далее см. СТ26/01-14-ВК.НС-РД»; «МДЗ Ø100», «Переход Ø100-80», «Переход Ø100-65», «МДЗ Ø80»
Открыть OLD · TEXT · стр. 10 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 280
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 10 · TEXT OLD: диаметры отложены до РД Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД. |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 280 · TABLE NEW: трубы В1.1 DN80 и DN100 В1.1: поз. 30 — стальные электросварные трубы Ø76x4, 163,07 м; поз. 31 — Ø89x4, 28,55 м; поз. 32 — Ø108x4, 38,59 м
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 34 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 279
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 34 · GRAPHIC OLD: диаметры магистралей на схеме, не более Ø65 Подземные магистрали В1.1/В1.2/В1.3 (корпуса 14.1, 14.7): Ø65, Ø50, Ø32, Ø20 (у корпуса 14.2 — Ø65/Ø50/Ø32) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 279 · TABLE NEW: арматура DN80/DN100 на В1.1 В1.1: поз. 6 — затвор ЗПВС DN80, 1 шт.; поз. 7 — затвор ЗПВС DN100, 1 шт.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 286
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC OLD: диаметры магистралей на схеме, не более Ø65 Подземные магистрали под корпусами 14.5/14.6: Ø65, Ø50, Ø40, Ø32, Ø25 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 286 · TABLE NEW: трубы В1.3 DN80 В1.3: поз. 202 — Ø76х4, 92,53 м; поз. 203 — стальные электросварные трубы Ø89х4, 76,71 м
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 285
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD: диаметры магистралей В1.x у насосной, не более Ø65 Магистрали от насосной ХВС+АУПТ под корпусами 14.3/14.4: Ø65, Ø50, Ø32 (ввод В1 2хØ200) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 285 · TABLE NEW: арматура DN80 на В1.3 В1.3: поз. 180 — затвор ЗПВС DN80, 1 шт.
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 38
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 38 · GRAPHIC OLD: диаметр В1.3 Ду65 Узел Д: В1.3, Сталь Ду65
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 40
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 40 · GRAPHIC OLD: диаметры магистралей на схеме, не более Ø65 Подземные магистрали под корпусом 14.2 и кафе 2/3: Ø65, Ø50, Ø40
ИТ-035 | Транзитная магистраль системы В1.3 (хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений) под автостоянкой / в техпространстве между корпусами 14.5, 14.6 и соседними корпусами Условный диаметр транзитной магистрали В1.3 увеличен с Ø32 (принципиальная схема OLD) до DN40 на всех транзитных участках в NEW. Диаметры параллельных магистралей В1.1 (Ø65/DN65 между корпусами, Ø50/DN50 к корпусу 14.7) и В1.2 (Ø40/DN40), а также ответвлений к стоякам В1.1 (Ø50/DN50) и В1.2 (Ø40/DN40) совпадают. Исходная карточка PCA-P07.A-R010-C001 | На принципиальной схеме ХВС (лист 3, OLD) магистраль В1.3 (фиолетовая линия) по автостоянке с обеих сторон обозначена Ø32: слева, к корпусу 14.7, и справа, к корпусу 14.4. На этом же уровне В1.1 обозначена Ø50/Ø65, В1.2 — Ø40. | На схемах В1.1–В1.3 (Часть 5, лист 32; Часть 6, лист 33) транзитная магистраль В1.3 везде обозначена DN40: «В1.3 DN40 далее см. лист 31», «В1.3 DN40 далее см. лист 33» (Часть 5), «В1.3 DN40 далее см. лист 34», «В1.3 DN40 далее см. лист 32» (Часть 6). На тех же участках В1.1 — DN65 и DN50, В1.2 — DN40. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 1
Характеристика |  | Было | Стало
Условный диаметр транзитной магистрали В1.3 · Транзит В1.3 между корпусами 14.5 и 14.6 и далее к соседним корпусам (OLD: к корп. 14.7 и 14.4; NEW: листы 31, 34) |  | Ø32 мм | DN40 мм
Основание: Одно проектное решение: увеличение сечения одной и той же транзитной магистрали В1.3 на всех её участках в пределах региона. Остальные магистрали (В1.1, В1.2) и ответвления к стоякам сохранили диаметры, то есть событие касается только В1.3.
Фрагменты источников — текст · 3
OLD — Было · 1 фрагмент |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 36 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 266
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 36 · GRAPHIC OLD state: диаметр транзитной магистрали В1.3 — Ø32 Нижняя часть схемы (автостоянка / тех. пространство): магистраль В1.3 с отметкой «Ø32» слева (к корпусу 14.7) и справа (к корпусу 14.4). Рядом: В1.1 «Ø50», «Ø65» между корпусами, В1.2 «Ø40»; ответвления к стоякам «Ст. В1.1 Ø50», «Ст. В1.2 Ø40». |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 266 · GRAPHIC NEW state: транзит В1.3 DN40 у корпуса 14.5 Схема В1.1, В1.2, В1.3, Часть 5: «В1.3 DN40 далее см. лист 33», «В1.2 DN40 далее см. лист 33», «В1.1 DN65 далее см. лист 33»; «В1.3 DN40 далее см. лист 31»; ответвление к стоякам «Ст. В1.1-5-1 DN50», «Ст. В1.2-5-1 DN40».
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 267
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 267 · GRAPHIC NEW state: транзит В1.3 DN40 у корпуса 14.6 и в сторону соседнего корпуса Схема В1.1, В1.2, В1.3, Часть 6: «В1.3 DN40 далее см. лист 34», «В1.1 DN50 далее см. лист 34»; «В1.3 DN40 далее см. лист 32», «В1.1 DN65 далее см. лист 32», «В1.2 DN40 далее см. лист 32»; стояки «Ст. В1.1-6-1 DN50», «Ст. В1.2-6-1 DN40».
ИТ-036 | Транзитные магистрали Т3.3 (ГВС встроенных помещений) и Т4.3 (циркуляция ГВС встроенных помещений) в подземной автостоянке Изменились диаметры транзитных магистралей Т3.3/Т4.3. В OLD были две пары: Т3.3 Ø50 / Т4.3 Ø40 и Т3.3 Ø25 / Т4.3 Ø20. В NEW на листе 11 тоже две полные магистрали, но пары другие: Т3.3 DN50 / Т4.3 DN32 и Т3.3 DN32 / Т4.3 DN25. Ни одна пара NEW не совпадает с парой OLD. Значит, на участке с Т3.3 Ø50 циркуляция Т4.3 уменьшена с Ø40 до DN32, а на второй магистрали обе трубы увеличены на один типоразмер (с Ø25/Ø20 до DN32/DN25). Исходная карточка PCA-P07.A-R013-C001 | Схемы ГВС (OLD). Выходы к 14.3, 14.2, 14.1 и Кафе 1: нижние линии Т3.3/Т4.3 подписаны Ø50/Ø40. Выходы к 14.5, 14.4 и 14.7: Т3.3/Т4.3 подписаны Ø25/Ø20. Остальные магистрали: Т3.1 Ø65, Т4.1 Ø50, Т3.2 Ø50, Т4.2 Ø40. | Лист 11 (NEW). Верхняя магистраль (ось П.Ф): Т3.3 DN32 и Т4.3 DN25 «далее см. лист 9», у тех же линий подписи НО Ø32/КС Ø32 и НО Ø25/КС Ø25. Нижняя магистраль (оси П.К–П.И): Т4.3 DN32 и Т3.3 DN50 «далее см. лист 13», у тех же линий подписи НО Ø32/КС Ø32 и НО Ø50/КС Ø50. Остальные линии без изменений: Т3.1 DN65, Т4.1 DN50, Т3.2 DN50, Т4.2 DN40. | GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 3
Характеристика |  | Было | Стало
Диаметр Т4.3 на магистрали с Т3.3 Ø50/DN50 · OLD: участок ИТП → 14.3 → 14.2 → 14.1 (листы 6, 8); NEW: нижняя магистраль, лист 11, оси П.К–П.И |  | Ø40 мм | DN32 мм
Диаметр Т3.3 на второй транзитной магистрали · OLD: участок 14.4 → 14.5/14.6 → 14.7 (листы 4, 6); NEW: верхняя магистраль, лист 11, ось П.Ф |  | Ø25 мм | DN32 мм
Диаметр Т4.3 на второй транзитной магистрали · OLD: участок 14.4 → 14.5/14.6 → 14.7 (листы 4, 6); NEW: верхняя магистраль, лист 11, ось П.Ф |  | Ø20 мм | DN25 мм
Основание: Это одно решение: перерасчёт диаметров пары подающей и циркуляционной линий ГВС встроенных помещений (Т3.3/Т4.3) на межкорпусных магистралях. Все три изменённых параметра относятся к гидравлическому подбору одной системы. Уверенность снижена: план NEW и принципиальные схемы OLD нельзя однозначно сопоставить по участкам. Однако набор пар диаметров Т3.3/Т4.3 изменился при любом сопоставлении, а у Т3.1/Т4.1/Т3.2/Т4.2 диаметры остались прежними.
Фрагменты источников — текст · 5
OLD — Было · 3 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 2 фрагмента
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 39 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 245
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 39 · GRAPHIC OLD-состояние диаметров Т3.3/Т4.3 по обе стороны от ИТП Подземная часть схемы 14.3/14.4: у выхода «К корпусу 14.5» нижние линии Т4.3/Т3.3 подписаны Ø20/Ø25. У выхода «К корпусу 14.2» нижние линии подписаны Ø50/Ø40. Остальные магистрали: Ø50, Ø40, Ø65, Ø50 (у ИТП) |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 245 · GRAPHIC NEW-состояние: Т3.3 DN32 / Т4.3 DN25 на верхней транзитной магистрали Верхняя магистраль (П.Ф): «Т3.3 DN32 далее см. лист 9», «Т4.3 DN25 далее см. лист 9», «Т3.2 DN50», «Т4.2 DN40», «Т3.1 DN65», «Т4.1 DN50». У П.10: «НО Ø32 KC Ø32», «НО Ø25 KC Ø25», «НО Ø50 KC Ø50», «НО Ø40 KC Ø40», «НО Ø65 KC Ø65», «НО Ø50 KC Ø50»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 41 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 245
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 41 · GRAPHIC OLD-состояние: Т3.3 Ø50 / Т4.3 Ø40 на участке 14.3 → 14.2 → 14.1 Подземная часть схемы 14.2: у выходов «К корпусу 14.3» и «К корпусу 14.1 и Кафе 1» нижние линии Т3.3/Т4.3 подписаны Ø50/Ø40. Магистрали Т3.1/Т4.1/Т3.2/Т4.2 подписаны Ø65/Ø50/Ø50/Ø40 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 245 · GRAPHIC NEW-состояние: Т3.3 DN50 / Т4.3 DN32 на нижней транзитной магистрали Нижняя магистраль (П.К–П.И): «Т4.3 DN32 далее см. лист 13», «Т3.3 DN50 далее см. лист 13», слева «Т3.3 DN50 далее см. лист 9». У П.10: «НО Ø50 KC Ø50», «НО Ø65 KC Ø65», «НО Ø40 KC Ø40», «НО Ø50 KC Ø50», «НО Ø32 KC Ø32», «НО Ø50 KC Ø50»
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 37
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 37 · GRAPHIC OLD-состояние: Т3.3 Ø25 / Т4.3 Ø20 на участке 14.4 → 14.5/14.6 → 14.7 Подземная часть схемы 14.5/14.6: у выходов «К корпусу 14.7» и «К корпусу 14.4» нижние линии Т4.3/Т3.3 подписаны Ø20 и Ø25
ИТ-037 | Повысительная насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й зоны (В1.1) Для 1-й зоны вместо Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (арт. 75111076) принята установка Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (арт. 75111077): у насосов 7 ступеней вместо 6. Рабочая точка уточнена: Q 14,31 → 13,64 л/с, H 58,22 → 57,63 м. У новой установки выше максимальные расход и напор (90 м3/ч / 99 м против 84 м3/ч / 89,88 м), КПД в рабочей точке 70,05 % вместо 56 %, потребляемая мощность 12,17 кВт вместо 12,44 кВт, NPSH 2,92 м вместо 4,18 м. Номинальный ток — 43,2 А вместо 41,4 А, встроенный бак — 12 л вместо 24 л. Масса выросла с 418 до 530 кг, габариты стали 1424×1222×1166 мм вместо 1627×1070 мм при высоте 1072 мм. Схема 2 раб. + 1 рез. и мощность P2 одного насоса 7,5 кВт не изменились. Исходная карточка PCA-P08.A-R001-C001 | ПЗ ИОС2.1: применена повысительная насосная станция Vandjord Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (2 рабочих, 1 резервный), Q = 14,31 л/с (51,51 м3/ч), H = 58,22 м (Hнас1 = 101,86 − 43,64), Nном(P2) = 15 кВт. По техлисту (арт. 75111076): макс. расход 84 м3/ч, макс. напор 89,88 м, P2 одного насоса 7,5 кВт, номинальный ток 41,4 А, мембранный бак 24 л, масса нетто 418 кг, диапазон температур жидкости 5..60 °C. Рабочая точка: КПД 56 %, ЧРП 99 %, P2 = 12,44 кВт, NPSH = 4,18 м. Габариты по чертежу: 1500/1627 × 1040/1070 мм, высота 1072 мм. | РД ВК.НС, п. 10 «Общих указаний»: для 1-й зоны принята Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (2 раб.; 1 рез.), q = 13,64 л/с, H = 57,63 м (уточняется при ПНР). Спецификация В1.1, поз. 42: установка повышения давления, код 75111077, Vandjord, 1 шт. По техлисту (приложение 1): макс. расход 90 м3/ч, макс. напор 99 м, 3 насоса, P2 одного насоса 7,5 кВт, номинальный ток на установку 43,2 А, объём бака 12 л, масса нетто 530 кг, габариты без упаковки 1222×1424×1166 (h) мм, диапазон температур жидкости 5..70 °C. Рабочая точка: КПД 70,05 %, P = 12,17 кВт, NPSH = 2,92 м, ЧРП 98 %. На разрезах А-А и Б-Б установка показана на фундаменте 1900х1200х200(Н). | TABLE TEXT GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 15
Характеристика |  | Было | Стало
Марка (типоразмер) насосной установки 1 зоны · Насосная установка 1 зоны (В1.1) |  | Hydro-ME 3 CRVE 20-6 | Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A
Артикул установки · Насосная установка 1 зоны (В1.1) |  | 75111076 - | 75111077 -
Расчётный расход (рабочая точка) · Насосная установка 1 зоны (В1.1) |  | 14,31 (51,51 м3/ч) л/с | 13,64 л/с
Напор насосной установки (рабочая точка) · Насосная установка 1 зоны (В1.1) |  | 58,22 м | 57,63 м
Максимальный расход установки · Техлист установки 1 зоны |  | 84 м3/ч | 90 м3/ч
Максимальный напор установки · Техлист установки 1 зоны |  | 89,88 м | 99 м
Потребляемая мощность в рабочей точке (P2/P) · Техлист установки 1 зоны |  | 12,44 кВт | 12,17 кВт
КПД в рабочей точке · Техлист установки 1 зоны |  | 56 % | 70,05 %
NPSH в рабочей точке · Техлист установки 1 зоны |  | 4,18 м | 2,92 м
Загрузка ЧРП в рабочей точке · Техлист установки 1 зоны |  | 99 % | 98 %
Номинальный ток (OLD — «Номинальный ток», NEW — «на установку») · Техлист установки 1 зоны |  | 41,4 А | 43,2 А
Объём встроенного мембранного бака установки · Техлист установки 1 зоны |  | 24 л | 12 л
Масса нетто установки · Техлист установки 1 зоны |  | 418 кг | 530 кг
Габаритные размеры установки · Габаритный чертёж установки 1 зоны |  | 1627 × 1070, высота 1072 мм | 1424 × 1222 × 1166 (h) мм
Диапазон температур перекачиваемой жидкости · Техлист установки 1 зоны |  | 5..60 °C | 5..70 °C
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: «Hydro-ME» в NEW322 отмечено как опция, а карточка подаёт его как обязательную комплектацию.
Основание: Все параметры относятся к одному проектному решению — повторному подбору комплектной насосной установки 1-й зоны под уточнённую рабочую точку. Смена типоразмера 20-6 → 20-7 и артикула одновременно меняет гидравлические, электрические, массогабаритные характеристики и объём встроенного бака, поэтому это одна карточка.
Фрагменты источников — текст · 10
OLD — Было · 4 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 6 фрагментов
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD: принятая установка 1 зоны и её расчётная рабочая точка В проекте применена повысительная насосная станция на примере фирмы Vandjord ... Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 14,31 л/с (51,51м3/ч), Н =58,22 м, Nноминальная(P2) = 15 кВт |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TEXT NEW: принятая установка 1 зоны и её рабочая точка 1-я зона - Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (2 раб; 1 рез.), q = 13,64 л/с, H = 57,63*; * уточняется при пуско-наладочных работах
Открыть OLD · TABLE · стр. 21 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 318
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 21 · TABLE OLD: расчёт напора насосной установки 1 зоны (58,22 м) Hтр1= 3,22+3+54,3+10+10,5+20+0,84=101,86м ... Hнас1= 101,86-43,64 = 58,22м |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 318 · TABLE NEW: позиция установки в спецификации В1.1 B1.1 ¦ 42 ¦ Установка повышения давления ¦ Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A ¦ 75111077 ¦ Vandjord ¦ шт. ¦ 1
Открыть OLD · TEXT · стр. 29 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 323
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 29 · TEXT OLD: обозначение и артикул установки Hydro-ME 3 CRVE 20-6 Артикул: 75111076 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 323 · GRAPHIC NEW: техлист установки 20-7 Артикул 75111077; Макс. расход 90 м3/ч; Макс. напор 99 м; Количество насосов 3; Диапазон температуры жидкости 5..70 °C; P2 одного насоса 7,5 кВт; Номинальный ток на установку 43,2 А; Объем бака 12 л; Масса (нетто) 530 кг; Габариты без упаковки 1222х1424х1166 (h) мм
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 30 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 324
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 30 · GRAPHIC OLD: техлист, рабочая точка и габариты установки 20-6 Hydro-ME 3 CRVE 20-6, 75111076; Макс. расход 84 м3/ч; Макс. напор 89,88 м; Диапазон температур 5..60 °C; P2 основного насоса 7,5 кВт; Номинальный ток 41,4 А; Объем напорного бака 24 л; Масса нетто 418 кг; Q=51,51 м3/ч, H=58,22 м, ЧРП=99%, КПД=56 %; P2=12,44 кВт, NPSH=4,18 м; габариты 1500/1627, 1040/1070, 1072 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 324 · GRAPHIC NEW: рабочая точка и характеристики установки 20-7 Рабочая точка: Q=13.64 л/с; H=57.63 м; КПД=70.05 %; P=12.17 кВт; NPSH=2.92 м; ЧРП=98 %
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 325
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 325 · GRAPHIC NEW: габаритные размеры установки 20-7 Габаритный чертеж 75111077 Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A: 1166, 1200, 1050, 1043 (542/501), 1222, 1424, Ду100
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 315
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 315 · GRAPHIC NEW: установка 20-7 в насосной (подтверждение применения) А-А (1:50): Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A, Фундамент 1900х1200х200(Н), ВК Ø100, МДЗ Ø100, Переход Ø125-100
ИТ-038 | Насосная установка второй зоны: исполнение, характеристики и бак Замена исполнения насосной установки второй зоны и включение мембранного бака сведены в одну карточку оборудования. Все характеристики и бак 8 л сохранены; установка первой зоны остаётся отдельной. Сводная · 2 исходных | Исходное исполнение Hydro-ME второй зоны без мембранного бака. | Новое исполнение той же установки с уточнёнными характеристиками и мембранным баком 8 л. | TABLE TEXT GRAPHIC | Нужна проверка инженера
Изменившиеся характеристики · 16
Характеристика |  | Было | Стало
Марка/исполнение установки 2 зоны |  | Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25 | Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A
По месту: OLD ПЗ стр.22, техлист стр.32–33; NEW Общие данные п.10 стр.312, спецификация поз.71 стр.319 |  | Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25 | Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A
Напор установки в рабочей точке |  | 86,72 м | 89,25 м
По месту: OLD стр.22, 33; NEW стр.312, 329 |  | 86,72 м | 89,25 м
Мощность в рабочей точке (P2) |  | 6,51 кВт | 5,93 кВт
По месту: OLD техлист стр.33; NEW стр.329 |  | 6,51 кВт | 5,93 кВт
КПД в рабочей точке |  | 60 % | 68,74 %
По месту: OLD стр.33; NEW стр.329 |  | 60 % | 68,74 %
ЧРП (частота вращения в рабочей точке) |  | 91 % | 93 %
По месту: OLD стр.33; NEW стр.329 |  | 91 % | 93 %
NPSH в рабочей точке |  | 0,67 м | 1,52 м
По месту: OLD стр.33; NEW стр.329 |  | 0,67 м | 1,52 м
Максимальный расход установки |  | 39 м³/ч | 42 м³/ч
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328 |  | 39 м³/ч | 42 м³/ч
Максимальный напор установки |  | 145 м | 124 м
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328 |  | 145 м | 124 м
Номинальный ток |  | 22,8 А | 23,4 (на установку) А
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328 |  | 22,8 А | 23,4 (на установку) А
Масса нетто установки |  | 369 кг | 426 кг
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328 |  | 369 кг | 426 кг
Габаритная длина установки |  | 1127 мм | 1424 мм
По месту: OLD габаритный вид стр.33; NEW стр.328, 330 |  | 1127 мм | 1424 мм
Габаритная глубина установки |  | 927 мм | 891 мм
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328, 330 |  | 927 мм | 891 мм
Габаритная высота установки (по насосам) |  | 1100 мм | 1085 мм
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328, 330 |  | 1100 мм | 1085 мм
Диапазон температуры перекачиваемой жидкости |  | 5..60 °C | 5..70 °C
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328 |  | 5..60 °C | 5..70 °C
Мембранный бак в комплекте установки |  | нет (исключён, зачёркнут) - | есть -
По месту: OLD техлист стр.33; NEW техлист стр.328, габаритный чертёж стр.330 |  | нет (исключён, зачёркнут) - | есть -
Объём бака установки |  | — (не указан) л | 8 л
По месту: OLD стр.33; NEW стр.328 |  | — (не указан) л | 8 л
Противоречия / недоказанность источников
Конфликт: Карточка утверждает, что в OLD этого нет, но на OLD30 есть (то же наименование): «Резервуар: 4 Объем напорного бака: 24 л 5 2». Проверьте состояние OLD.
Конфликт: «Hydro-ME» в NEW322 отмечено как опция, а карточка подаёт его как обязательную комплектацию.
Конфликт: «Hydro-ME» в NEW322 отмечено как опция, а карточка подаёт его как обязательную комплектацию.
Основание: Бак — часть комплектации той же насосной установки; её рабочие характеристики и комплектация рассматриваются вместе.
Состав итоговой карточки
PC-091 | PCA-P08.A-R002-C001 · P08.A-R002 · Повысительная насосная установка ХВС 2 зоны (система В1.2, квартиры 14–22 этажей) Для 2 зоны вместо установки Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25 принята Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A (схема 2 рабочих + 1 резервный, расчётный расход 4,54 л/с не изменился). Напор в рабочей точке повышен с 86,72 до 89,25 м (в NEW с пометкой «уточняется при ПНР»). Мощность в рабочей точке снизилась с 6,51 до 5,93 кВт, КПД вырос с 60 до 68,74 %. Изменились максимальные расход и напор, ток, масса (369 → 426 кг) и габариты установки (длина 1127 → 1424 мм).
PC-092 | PCA-P08.A-R002-C002 · P08.A-R002 · Мембранный (напорный) бак в составе насосной установки 2 зоны В OLD установку 2 зоны заказывали без мембранного бака: в техлисте «Мембранный бак: нет», бак на габаритном виде перечёркнут. В NEW установка заказана с баком объёмом 8 л: он указан в техлисте и показан на габаритном чертеже без зачёркивания.
Различия: Бак — часть комплектации той же насосной установки; её рабочие характеристики и комплектация рассматриваются вместе.
Проявление: Помещение насосной ХВС+АУПТ, -1 этаж, оси П.22–П.23; Система В1.2 — хозяйственно-питьевое водоснабжение жилья, 2 зона Для 2 зоны вместо установки Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25 принята Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A (схема 2 рабочих + 1 резервный, расчётный расход 4,54 л/с не изменился). Напор в рабочей точке повышен с 86,72 до 89,25 м (в NEW с пометкой «уточняется при ПНР»). Мощность в рабочей точке снизилась с 6,51 до 5,93 кВт, КПД вырос с 60 до 68,74 %. Изменились максимальные расход и напор, ток, масса (369 → 426 кг) и габариты установки (длина 1127 → 1424 мм).
Проявление: Помещение насосной ХВС+АУПТ, -1 этаж, оси П.22–П.23; Напорная сторона установки 2 зоны (В1.2) В OLD установку 2 зоны заказывали без мембранного бака: в техлисте «Мембранный бак: нет», бак на габаритном виде перечёркнут. В NEW установка заказана с баком объёмом 8 л: он указан в техлисте и показан на габаритном чертеже без зачёркивания.
Фрагменты источников — текст · 12
OLD — Было · 4 фрагмента |  |  | NEW — Стало · 8 фрагментов
Открыть OLD · TABLE · стр. 22 |  |  | Открыть NEW · TEXT · стр. 312
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 22 · TABLE OLD_STATE: марка установки 2 зоны и расчётная рабочая точка Hнас2= 130,36-43,64 = 86,72м ... Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 4,54 л/с (16,34м3/ч), Н =86,72 м, Nноминальная(P2) = 8 кВт |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 312 · TEXT NEW_STATE: новая марка установки и новый напор 2-я зона - Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A (2 раб; 1 рез.), q = 4,54 л/с, H = 89,25* ... * уточняется при пуско-наладочных работах
Открыть OLD · TEXT · стр. 32 |  |  | Открыть NEW · TABLE · стр. 319
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 32 · TEXT OLD_STATE: обозначение установки в приложенном техлисте Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25. Артикул: при заказе |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 319 · TABLE NEW_STATE: позиция установки в спецификации В1.2 B1.2 ... 71 ¦ Установка повышения давления ¦ Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A ¦ Vandjord ¦ шт. ¦ 1
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 33 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 328
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 33 · GRAPHIC OLD_STATE: характеристики, рабочая точка, масса и габариты Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN 25; Текущий напор 86,72 м; Макс. расход 39 м3/ч; Макс. напор 145 м; Диапазон температур 5..60 °C; Номинальный ток 22,8 А; Масса нетто 369 кг; ЧРП=91%, КПД=60%; P2=6,51 кВт, NPSH=0,67 м; габариты 1127 / 1100 / 927 |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 328 · GRAPHIC NEW_STATE: характеристики, масса и габариты новой установки Макс. расход 42 м³/ч; Макс. напор 124 м; Диапазон температуры 5..70 °C; Мощность (P2) одного насоса 4 кВт; Номинальный ток на установку 23,4 А; Масса (нетто) 426 кг; Габариты без упаковки 891х1424х1085 (h) мм
Открыть OLD · GRAPHIC · стр. 33 |  |  | Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 329
СТ26-01-14-ИОС2.1 · стр. 33 · GRAPHIC OLD_STATE: установка без мембранного бака Резервуар: Объем напорного бака: (пусто); Мембранный бак: нет; на боковом виде бак перечёркнут жёлтым крестом |  |  | СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 329 · GRAPHIC NEW_STATE: новая рабочая точка Рабочая точка: Q=4.54 л/с; H=89.25 м; КПД=68.74 %; P=5.93 кВт; NPSH=1.52 м; ЧРП=93 %
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 330
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 330 · GRAPHIC NEW_STATE: габариты новой установки Габаритный чертеж Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A: 1424, 1200 (400+400), 1085, 1050, 891, 793 (440+353), DN 65
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 315
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 315 · GRAPHIC LOCATION_CONTEXT: размещение новой установки в насосной Разрез В-В: Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A, Фундамент 1400х1100х200(Н), оси П.23–П.22
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 328
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 328 · GRAPHIC NEW_STATE: установка комплектуется баком 8 л Другое: Объем бака: 8 л
Открыть NEW · GRAPHIC · стр. 330
СТ26-01-14-ИОС2.1 · сборка из 9 · стр. 330 · GRAPHIC NEW_STATE: бак включён в состав установки Боковой вид габаритного чертежа: мембранный бак на напорной стороне установки, без зачёркивания

## Карточки ИТ
ID | Корзина | Уверенность | Название | Резюме для инженера | Было (ПД) | Стало (РД) | Заказчику / почему не подаём | Инженеру: как проверить и считать | Комплекс / смежники | Что в расчёт | Связано с | Куда смотреть (шифры) | Примечание
ИТ-001 | Детализация / не доп. | уверен | Минимальный уклон трубопроводов В1/Т3/Т4 в стеснённых условиях | В РД прокладка без уклона в стеснённых условиях больше не допускается: вместо неё задан уклон не менее 0,001. Основной минимум 0,002 в сторону спускных устройств и спускные краны в нижних точках остались как в ПД. Это требование к монтажу трассы, своей позиции СМР, материала или оборудования у него нет, поэтому корзина 4. Требование РД строже ПД, параметр не снижен, база СП 30.13330.2020 сохранена. Одинаковый пункт повторяется во всех комплектах — это одно изменение, по корпусам не размножать. | ИОС2.1.ПЗ, лист 7 (стр.10, ХВС) и лист 16 (стр.19, ГВС): «В соответствии с п. 11.19 СП 30.13330.2020 прокладка систем внутреннего водопровода предусматривается с уклоном не менее 0,002 в сторону сливных устройств, при стесненных условиях допускается прокладка без уклона». Лист 7: «В нижних точках систем предусмотрены спускные краны для опорожнения трубопроводов». | П.15 общих указаний (лист 1) в комплектах СТ26/01-14-ВК-1-1-РД (стр.4), ВК-2-1-РД (стр.48), ВК-3-1-РД (стр.88), ВК-4-1-РД (стр.126), ВК-5-1-РД (стр.150), ВК-6-1-РД (стр.177), ВК-7-1-РД (стр.208), а также в общих указаниях комплектов подземной части и насосной (стр.235, 312 сборки): «трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств. При стесненных условиях допускается прокладка трубопроводов с уклоном 0,001. В нижних точках систем предусматриваются спускные краны». | Не подаём. Это требование к монтажу (уклон трассы), позиций СМР, материалов или оборудования оно не создаёт. ПД (ИОС2.1.ПЗ, лист 7 и лист 16) уже предусматривала уклон не менее 0,002 и спускные краны в нижних точках. РД это решение сохраняет и только убирает допуск прокладки без уклона в стеснённых местах. | Сопоставить п.15 общих указаний каждого комплекта ВК-х-1-РД с ПЗ ИОС2.1 стр.10 и 19. ✓ не доп: в СО нет дополнительных спускных кранов, воздухоотводчиков или опор, появившихся из-за уклона 0,001. ✗: если такие позиции нашлись, их относят к ИТ своего участка (магистрали, стояки), а не к этой карточке. Направление изменения 0 → 0,001 — ужесточение, параметр относительно ПД не снижен. Нормативная база СП 30.13330.2020 в п.5 общих указаний РД сохранена. | — | Ноль. | — | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр.10), лист 16 (стр.19). РД: п.15 общих указаний, лист 1 комплектов ВК-1-1-РД (стр.4), ВК-2-1-РД (стр.48), ВК-3-1-РД (стр.88), ВК-4-1-РД (стр.126), ВК-5-1-РД (стр.150), ВК-6-1-РД (стр.177), ВК-7-1-РД (стр.208); общие указания комплектов подземной части и насосной (стр.235, 312 сборки). | Требование действует для магистралей В1.1–В1.3, Т3.1–Т3.3, Т4.1–Т4.3 в подземной части и техпространстве и для поэтажных трубопроводов. Выполнение уклона 0,001 проверяется при освидетельствовании скрытых работ, на объём и стоимость не влияет.
ИТ-002 | Детализация / не доп. | уверен | Теплоизоляция трубопроводов: толщина, материалы и зоны применения | ПД оставила толщину теплоизоляции на расчёт стадии РД («не менее 10 мм»), и РД задала её по зонам: в автостоянке и на техэтаже — базальтовые цилиндры НГ не менее 20 мм, в остальных зонах — вспененный полиэтилен Г1 не менее 13 мм. Это исполнение отложенного решения ПД: обе толщины удовлетворяют условию «не менее 10 мм». Деление на зоны НГ/Г1 и принцип «изолируются все трубопроводы, кроме подводок к приборам» сохранены. Замены Bos Pipe → EXPERT ISOL-НФ 80 (ВЗТМ) и Энергофлекс → K-Flex PE — аналоги того же материала и класса горючести, ПД их допускает формулировкой «или аналог». Поэтому корзина 4. Отдельно: в ВК-1-1-РД и ВК-7-1-РД зона НГ расширена на запотолочное пространство МОП — это смена материала на участке ПД, вынесена в ИТ-002.2. | ИОС2.1.ПЗ, лист 7 (стр.10, ХВС) и лист 16 (стр.19, ГВС): «Толщина теплоизоляционного слоя определяется по расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм. Трубопроводы в автостоянке и техпространстве изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ фирмы Bos Pipe (или аналог), в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог)». | П.14 общих указаний, лист 1 ВК-1-1…ВК-7-1-РД: в автостоянке и на техэтаже — цилиндры из базальтового волокна НГ толщиной не менее 20 мм, в остальных зонах — вспененные полимерные материалы Г1 толщиной не менее 13 мм. В ВК-1-1-РД (стр.4) и ВК-7-1-РД (стр.208) в зону НГ дополнительно включено запотолочное пространство МОП. СО: EXPERT ISOL-НФ 80-1000.xx.20 (ВЗТМ, фольга, 80 кг/м³, НГ) и K-Flex PE 13x0xx. Планы раскладки стояков (ВК-5-1 л.2–3, ВК-6-1, ВК-7-1): на техэтаже — 20 мм, в инженерной комнате — 13 мм. | Не подаём. ПД (ИОС2.1.ПЗ, лист 7 и лист 16) прямо отнесла выбор толщины изоляции к «расчету на дальнейшей стадии проектирования, но не менее 10 мм» и допустила аналоги материалов («или аналог»). РД выполнила этот расчёт: 20 мм для НГ и 13 мм для Г1 условию ПД удовлетворяют. Тип материала и класс горючести в зонах автостоянки/техпространства и в остальных зонах остались как в ПД. Расширение зоны НГ на запотолочное пространство МОП рассматривается отдельно (ИТ-002.2). | Открыть ПЗ стр.10 и 19, п.14 общих указаний ВК-1-1…ВК-7-1-РД, СО комплектов (K-Flex PE 13x0xx, EXPERT ISOL-НФ 80-1000.xx.20) и ВК-АС-1-РД.СО. ✓ не доп: НГ — в автостоянке и техпространстве (техэтаже), Г1 — в остальных зонах, толщина не менее 10 мм. ✗: участки, где по ПД предписан Г1, а в РД стоит НГ, — относить к ИТ-002.2. По каталогам изготовителей подтвердить, что 13 мм (ПЭ-трубки) и 20 мм (базальтовые цилиндры) — ближайшие стандартные толщины сортамента выше 10 мм; это довод против трактовки «утолщение = доп». Изоляцию участков, которые в РД добавлены или увеличены по Ду, в этой карточке не считать. | — | Ноль. Дельта по зоне МОП — только в ИТ-002.2. | ИТ-002.2 (НГ в запотолочном пространстве МОП). Изоляция участков, добавленных или увеличенных в РД, считается в комплексах ИТ-005, ИТ-006, ИТ-016, ИТ-019, ИТ-021, ИТ-022, ИТ-024, ИТ-026, ИТ-027, ИТ-028, ИТ-032, ИТ-033, ИТ-034, ИТ-035, ИТ-036, здесь не повторяется. ИТ-003: сильфон КС не изолируется. | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр.10), лист 16 (стр.19). РД: п.14 общих указаний — ВК-1-1-РД (стр.4), ВК-2-1-РД (стр.48), ВК-3-1-РД (стр.88), ВК-4-1-РД (стр.126), ВК-5-1-РД (стр.150), ВК-6-1-РД (стр.177), ВК-7-1-РД (стр.208); планы раскладки стояков ВК-5-1 л.2–3 (стр.151–152), ВК-6-1 (стр.179), ВК-7-1 (стр.209–210); СО ВК-х-1-РД.СО (напр. стр.37–45, 74–84, 114–121, 143–146, 167–174, 195–203, 227–231), ВК-АС-1-РД.СО. | Нормативная база в ПД и РД одна — СП 61.13330.2012, параметр не снижен. 10 мм в ПД — нижняя граница, а не принятая толщина: если ВОР или смета от ПД составлены на 10 мм, это ошибка сметы, а не основание для доп. В подземной части (В1.1–В1.3, Т3.1–Т4.3 ВК-АС-1) EXPERT ISOL-НФ 80 20 мм заменяет минераловатные цилиндры НГ Bos Pipe того же класса горючести.
ИТ-002.2 | Изменение проектного решения | сначала лист | ИТ-002 · Изоляция НГ (базальт 20 мм) вместо Г1 в запотолочном пространстве МОП корпусов 14.1 и 14.7 | В корпусах 14.1 и 14.7 РД переводит изоляцию запотолочного пространства МОП с Г1 на НГ (базальтовые цилиндры не менее 20 мм), хотя в ПД эта зона относилась к «остальным зонам» с Г1 (Энергофлекс). Это смена материала изоляции на участке, который в ПД был, поэтому корзина 2: к подаче — только разница стоимости и трудоёмкости, изоляция заново не считается. При этом СО ВК-1-1-РД и ВК-7-1-РД текст п.14 не подтверждают: базальтовых цилиндров там единицы метров (ВК-7-1: Ø25 — 1,83 м, Ø60 — 1,9 м; ВК-1-1 В1.1: Ø60 — 1,96 м), а K-Flex PE 13 мм — сотни метров. Пока СО и планы не сверены с запотолочной разводкой, в расчёт ноль. В ВК-2-1…ВК-6-1-РД запотолочное пространство МОП в зону НГ не включено. | ИОС2.1.ПЗ, лист 7 (стр.10) и лист 16 (стр.19): НГ (минеральная вата Bos Pipe) — только «в автостоянке и техпространстве», «в остальных зонах изолируются теплоизоляцией класса Г1 фирмы Энергофлекс (или аналог)». Запотолочное пространство МОП к зоне НГ не отнесено. | ВК-1-1-РД л.1 п.14 (стр.4) и ВК-7-1-РД л.1 п.14 (стр.208): «Трубопроводы расположенные в автостоянке, техэтаже, запотолочном пространстве МОП изолируются цилиндрами из базальтового волокна класса горючести НГ толщиной не менее 20 мм». ВК-7-1-РД.СО л.3 (стр.228), В1.1: K-Flex PE 13x028 — 61,54 м, 13x035 — 411,88 м, 13x060 — 43,76 м; EXPERT ISOL-НФ Ø25 — 1,83 м, Ø60 — 1,9 м. ВК-1-1-РД.СО (стр.37): В1.1 — K-Flex PE 13x018…13x060, цилиндр базальтовый Ø60 — 1,96 м. | Согласно ПД (ИОС2.1.ПЗ, лист 7 и лист 16) трубопроводы вне автостоянки и техпространства, в том числе в запотолочном пространстве МОП, изолируются материалом класса Г1 (Энергофлекс или аналог). Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-1-1-РД и ВК-7-1-РД, лист 1, п.14) в запотолочном пространстве МОП корпусов 14.1 и 14.7 принята изоляция класса НГ — цилиндры из базальтового волокна толщиной не менее 20 мм. Решение ПД изменено; к доп. относится разница стоимости материала и работ (НГ 20 мм против Г1 13 мм) на длинах запотолочных участков МОП. Подаётся после того, как СО будет приведена в соответствие с п.14: сейчас на эти участки в СО назначен Г1 (K-Flex PE 13 мм). | По планам этажей ВК-1-1-РД (л.4–25) и ВК-7-1-РД (л.4–15) выделить поэтажные участки В1.1/В1.2/Т3.х/Т4.х под потолком межквартирного коридора (до квартирных узлов учёта) и посчитать длины по Ду. Сверить с СО: ✓ — на эти длины назначены цилиндры EXPERT ISOL-НФ 20 мм; ✗ — назначены K-Flex PE 13 мм: тогда Δ = 0, а противоречие п.14 и СО направить проектировщику. Проверить СТУ по пожарной безопасности, принятые на стадии П: если НГ в запотолочном пространстве путей эвакуации был предписан уже тогда, ПД фактически требовала НГ и ветка переходит в корзину 4. Формула: Δ = Σ L_i × (НГ 20 мм, материал + монтаж) − Σ L_i × (Г1 13 мм, материал + монтаж) по типоразмерам. | — | Пока ноль. После подтверждения по СО — дельта (НГ 20 мм − Г1 13 мм) по длинам запотолочных участков МОП корпусов 14.1 и 14.7, по диаметрам. | ИТ-002 (родитель). Изоляция поэтажных участков, добавленных в РД (ИТ-016 и аналогичные), учитывается в их комплексах и здесь не повторяется. | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр.10), лист 16 (стр.19). РД: ВК-1-1-РД л.1 п.14 (стр.4), планы л.4–25, ВК-1-1-РД.СО (стр.37–45); ВК-7-1-РД л.1 п.14 (стр.208), планы л.4–15, ВК-7-1-РД.СО (стр.226–231). Для сравнения: п.14 ВК-4-1 (стр.126), ВК-5-1 (стр.150), ВК-6-1 (стр.177). | В корпусах 14.4–14.6 поэтажная разводка тоже идёт под потолком коридора, но по п.14 там Г1 13 мм; в 14.2 и 14.3 разводка проложена в стяжке пола. Разные классы изоляции в одинаковой конструктивной ситуации — основание для запроса проектировщику о единообразии решения.
ИТ-003 | Детализация / не доп. | уверен | Компенсация температурных удлинений: расстановка неподвижных опор и сильфонных компенсаторов | ПД прямо отнесла расстановку неподвижных опор и сильфонных компенсаторов на стадию РД, и РД разработала её по всем корпусам и магистралям подземной части. В ПД были принцип (естественные углы поворота и сильфонные компенсаторы на горизонтальных и вертикальных участках ГВС) и условные знаки КС/НО на принципиальных схемах. РД добавила таблицы «Расстановка Н.О. и компенсаторов», отметки НОØ/КСØ на аксонометриях, узлы НО «Энергия-Аква» Ду20–40 и Ду50, схему крепления стояка с КС, скользящую опору и правила монтажа КС. Это исполнение отложенного решения ПД, поэтому корзина 4. НО на стояках ХВС — штатное крепление стальных стояков, компенсаторов там нет. НО/КС стояков и магистралей, которые в РД добавлены или сменили Ду, учитываются в комплексах соответствующих ИТ. | ИОС2.1.ПЗ, лист 16 (стр.19): «Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов поворотов и сифонных компенсаторов. Схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и разрабатывается на стадии РД». На ГЧ (стр.36–39) в легенде есть «Сильфонный компенсатор» и «Неподвижная опора»; знаки на стояках поставлены условно, без привязки и типоразмеров. | Таблицы «Расстановка Н.О. и компенсаторов» на листе 1 ВК-1-1…ВК-7-1-РД. Пример ВК-1-1: Ст.Т3.1-1-1/Т4.1-1-1 — НО 2-3, 10-11, КС на 6 эт.; Ст.Т3.2-1-1/Т4.2-1-1 — НО 2-3, 10-11, 16-17, КС на 6 и 14 эт.; Ст.В1.1-1-1 — НО 6-7. П.15: на стояках — сильфонные компенсаторы, на магистралях — естественные углы поворота. Узлы НО «Энергия-Аква» Ду20–40 (2 стальные пластины 7 мм, паронит, гильза) и Ду50 (фланец, косынки, грувлок), крепление стояка с КС (~4DN/~14DN), скользящая опора с зазором 1 мм: ВК-1-1 л.31, ВК-2-1 л.24, ВК-3-1 л.24, ВК-4-1 л.15, ВК-5-1 л.16, ВК-6-1 л.16, ВК-7-1 л.18. СО ВК-АС-1-РД: НО «Энергия-Аква» DN15–DN100 и КС Энергия-АКВА DN32 +32/-10 по системам Т3.1–Т4.3. | Не подаём. Согласно ПД (ИОС2.1.ПЗ, лист 16) температурные удлинения ГВС компенсируются естественными углами поворота и сильфонными компенсаторами, а «схема расстановки компенсаторов и неподвижных опор … разрабатывается на стадии РД». Таблицы расстановки, узлы НО и КС и указания по монтажу в РД — выполнение этого решения ПД, а не новый объём. Выбор изготовителя «Энергия-Аква» соответствует ссылке ПД на рекомендации производителя. | Открыть ПЗ стр.19 и легенду ГЧ (стр.36–39); в РД — таблицы листа 1, листы «Узлы» каждого комплекта, СО ВК-х-1-РД.СО и ВК-АС-1-РД.СО. ✓ база: НО/КС на стояках и магистралях, которые были в ПД, при том же Ду. ✗ перенос в другой ИТ: НО/КС на стояках, добавленных или увеличенных в РД (ИТ-018, ИТ-019 Ст.Т3.1-2-3/Т4.1-2-3, ИТ-021 Ст.Т3.2-2-3/Т4.2-2-3, ИТ-024, ИТ-026), включать в комплекс этих ИТ; разницу типоразмера НО на магистралях со сменой Ду (ИТ-032, ИТ-034, ИТ-035, ИТ-036) — в дельту тех ИТ. Разночтения внутри РД на корзину не влияют, их передать проектировщику: в таблице ВК-5-1 стояки обозначены Ст.Т3.1-5-2/Т4.1-5-2, а на схеме — Ст.Т3.2-5-1/Т4.2-5-1; на л.15 КС стоит у отметки 7 эт., в таблице — 6 эт.; в СО ВК-АС-1 есть КС DN32, хотя по указаниям на магистралях — естественные углы поворота. | КР — восприятие нагрузок от НО плитами перекрытий: проверка, позиции СМР ВК не создаёт. Проходы через перекрытия в местах НО (гильзы, зачеканка) входят в узлы ВК. Других смежников нет. | Ноль. | ИТ-018, ИТ-019, ИТ-021, ИТ-024, ИТ-026 — НО/КС новых или увеличенных стояков считаются в их комплексе. ИТ-032, ИТ-034, ИТ-035, ИТ-036 — разница типоразмера НО магистралей входит в их дельту. ИТ-002 — сильфон КС не изолируется. | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 16 (стр.19); ГЧ, легенды и схемы стр.36–39, 41. РД: ВК-1-1-РД л.1 (стр.4), л.28–29 (стр.31–32), л.31 (стр.34); ВК-2-1-РД л.1 (стр.48), л.23 (стр.70), л.24 (стр.71); ВК-3-1-РД л.1 (стр.88), л.24 (стр.111); ВК-4-1-РД л.1 (стр.126), л.15 (стр.140); ВК-5-1-РД л.1 (стр.150), л.15–16 (стр.164–165); ВК-6-1-РД л.1 (стр.177), л.16 (стр.192); ВК-7-1-РД л.1 (стр.208), л.17–18 (стр.224–225), СО (стр.226, 228, 231); ВК-АС-1-РД аксонометрия (стр.275), СО (стр.289–303). | «Сифонных» в ПЗ ПД (стр.19) и в п.15 ВК-2-1, ВК-6-1, ВК-7-1 — опечатка: в легенде ГЧ ПД — «Сильфонный компенсатор», в СО РД — сильфонные «Энергия-АКВА». Пример базового количества по ВК-7-1-РД.СО: Т3.1 — НО DN50 3 шт., КС DN50 +32/-10 2 шт.; Т4.1 — НО DN40 2 шт., КС DN40 1 шт.; В1.1 — НО DN50 1 шт.
ИТ-004 | Детализация / не доп. | уверен | Высотные отметки этажей корпуса 14.3 на схемах ХВС/ГВС | В РД отметки этажей корпуса 14.3 на схемах и планах ВК изменены по высотной привязке АР: жилые этажи 2–22 опущены на 310 мм, 1 этаж — на 150 мм, техэтаж +3,680 и привязка 0,000 = 131,310 не изменились. Межэтажная высота 2–22 эт. та же (73,005 − 5,890 = 72,695 − 5,580 = 67,115 м), а полная высота стояка от 1 до 22 эт. уменьшилась на 0,16 м. Позиций СМР изменение не создаёт, разница длин в пределах точности, поэтому корзина 4, а не доп. и не оптимизация. Влияние на геометрическую высоту подъёма относится к расчётному напору (ИТ-014). | ИОС2.1.ГЧ, принципиальная схема ХВС корпусов 14.4, 14.3 (стр.38) и ГВС корпусов 14.3, 14.4 (стр.39): 1 эт. −0,620; техпр. +3,680; 2 эт. +5,890; 8 эт. +25,730; 10 эт. +32,705; 14 эт. +46,035; 19 эт. +62,465; 20 эт. +66,030; 22 эт. +73,005. ПЗ лист 18 (стр.21): «Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 131,31». | ВК-3-1-РД: аксонометрия ХВС л.22 (стр.109), ГВС л.23 (стр.110); планы л.8 (стр.95, +25,420), л.14–15 (стр.101–102, +45,725), л.20–21 (стр.107–108, +72,695). Отметки: 1 эт. −0,770; тех. эт. +3,680; 2 эт. +5,580; 8 эт. +25,420; 10 эт. +32,395; 14 эт. +45,725; 19 эт. +62,155; 20 эт. +65,720; 22 эт. +72,695. Л.1 п.3: 0,000 = 131,310. | Не подаём. Отметки этажей — высотная привязка по разделу АР, выполненная в РД. Привязка 0,000 = 131,310 из ПД (ИОС2.1.ПЗ, лист 18) в РД сохранена. Межэтажные высоты жилой части не изменились, протяжённость стояков сократилась на 0,16 м, новых позиций СМР нет. | Открыть аксонометрии ВК-3-1-РД л.22–23 и разрезы АР корпуса 14.3 РД и сверить, что отметки ВК совпадают с АР. Проверить, что длины стояков в СО ВК-3-1-РД.СО посчитаны по новым отметкам. По участкам: техэтаж — 2 эт. стал короче на 0,31 м, 1 эт. — техэтаж длиннее на 0,15 м; на подъёмах и опусках В1.1/Т3.1 через техэтаж это в пределах точности, в смету отдельно не выносится. Разницу −0,16 м на стояк зачётом не оформлять. | АР (КР) — источник отметок; смежников по ВК нет. | Ноль. | ИТ-014 (геометрическая высота в требуемом напоре — расчётный показатель). ИТ-023 (отметка кафе — аналогичная привязка АР). ИТ-024, ИТ-026 (стояки 14.3: длины учитываются в комплексе этих ИТ). | ПД: ИОС2.1.ГЧ стр.38 (ХВС 14.4/14.3), стр.39 (ГВС 14.3/14.4); ИОС2.1.ПЗ лист 18 (стр.21). РД: ВК-3-1-РД л.1 п.3 (стр.88), л.8 (стр.95), л.14 (стр.101), л.15 (стр.102), л.20 (стр.107), л.21 (стр.108), л.22 (стр.109), л.23 (стр.110). | В распознанном тексте блоков стр.38–39 тома ПД стоят другие отметки (например, +75,000 для 22 эт.); по пометке карточки это ошибка распознавания, значения ПД взяты по растру и нативному тексту листа. Одинаковый сдвиг −310 мм для всех жилых этажей при неизменном техэтаже указывает на изменение высоты в АР между техэтажом и 2 этажом, а не на решение раздела ВК.
ИТ-005 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Внутренняя разводка ХВС (В1.3) и ГВС (Т3.3) в санузлах главного вестибюля А.ГВ.6 (С/у МГН) и А.ГВ.7 (С/у), корпус 14.5, 1 этаж | В санузлах главного вестибюля А.ГВ.6 и А.ГВ.7 корпуса 14.5 РД выполняет полную разводку В1.3/Т3.3, которой в ПД не было: там была только точка подключения, разводка — силами владельца. В ПД главный вестибюль отнесён к встроенным помещениям, подключаемым к отдельной магистрали I зоны без внутренней разводки; на схемах ГЧ у санузла главного вестибюля стоит пометка «Разводка выполняется силами владельца». В РД (Изм.2 ВК-5-1-РД) разводка выполнена трубами PEX Ø20x2,8 от Узла 4 подъёмов В1.3-5-3/Т3.3-5-3 к умывальникам и унитазам — это объём сверх ПД, корзина 1. В доп. идёт только разводка после Узла 4 с фитингами, изоляцией и испытаниями; подъёмы DN15 и Узел 4 остаются базовым подключением встроенного помещения. Уверенность снижена: в той же ПЗ другая фраза относит к полному объёму проекта разводку «в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ», а А.ГВ.6 — С/у МГН; по экспликации фразы не разведены. Кроме того, в примечании 7 л.2–3 сказано, что разводка с/у МОП уточняется после выпуска раздела АИ, поэтому длины могут измениться. | ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр.10, ХВС) и лист 15 (стр.18, ГВС): «Подключение трубопроводов встроенных помещений (ПОН, магазин, ресторан, кафе, главный вестибюль и помещения автостоянки) предусмотрено к отдельной магистрали водоснабжения I зоны. Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается». Там же: «Подключение трубопроводов санузла МГН, лапомойки и ПУИ на 1 этаже корпусов предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны жилой части. Разводка трубопроводов в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ выполняется в полном объеме». ГЧ, схемы ХВС и ГВС корпусов 14.5, 14.6 (стр.36, 37): у «Главного вестибюля» Санузел и ПУИ подключены к В1.3/Т3.3 с пометкой «Разводка выполняется силами владельца». ПЗ лист 13 (стр.16): подводомерные узлы — «для каждого арендуемого помещения». | ВК-5-1-РД, Изм.2 (23.07.26), лист регистрации (стр.149): «Добавлена разводка трубопроводов помещений 5.МОП.107, 5.МОП.108, А.ГВ.6, А.ГВ.6». Л.1 п.8 (стр.150): «разводка в мокрых помещениях МОП в полном объеме», ПОН — силами собственников. Л.2, Фрагмент Б (стр.151): подъём В1.3-5-3 Ø15x2,8, В1.3 Ø20x2,8, в т.ч. в стяжке пола; экспликация ГВ: А.ГВ.6 — С/у МГН 4,78 м², А.ГВ.7 — С/у 1,74 м². Л.3, Фрагмент Б (стр.152): Т3.3 Ø20x2,8. Л.14–15 (стр.163–164): Узел 4 (ШК, фильтр, редуктор, счётчик RS-485, ОК), приборы Ум., Ун. СО (стр.169), В1.3: поз.95 PEX Ø20x2.8 — 11,65 м; поз.98 водорозетки 20x1/2" — 3 шт.; поз.99 гильзы DN20 — 18 шт.; поз.101–102 переходы — 2+1 шт.; поз.103 тройники 20x20x20 — 4 шт.; поз.106 K-Flex PE 13x022 — 22,39 м. Т3.3 (стр.173): поз.204 PEX Ø20x2.8 — 7,94 м; поз.207 водорозетки — 3 шт.; поз.211 тройники — 2 шт. | Согласно ПД (ИОС2.1.ПЗ, лист 7 и лист 15; ИОС2.1.ГЧ, схемы ХВС и ГВС корпусов 14.5, 14.6) для главного вестибюля предусматривалось только подключение к отдельной магистрали I зоны (В1.3/Т3.3). Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривалась, на схемах у санузла главного вестибюля указано «Разводка выполняется силами владельца». Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-5-1-РД, Изм.2, листы 2, 3, 14, 15; СО поз.95–106 и 204–211) в санузлах А.ГВ.6 и А.ГВ.7 предусматривается полная разводка В1.3 и Т3.3 трубами PEX Ø20x2,8 к умывальникам и унитазам. Соответственно данная работа является дополнительной (СМР, материалы, гидроиспытание и промывка участка). Подключение (подъёмы DN15, Узел 4) остаётся в основном объёме. Позиция подаётся после того, как фраза ПЗ о санузлах МГН будет сверена с экспликацией ПД для А.ГВ.6. | 1) В ПЗ стр.10 и стр.18–19 развести две фразы: фраза 1 — «главный вестибюль … разводка во встроенных помещениях не предусматривается», фраза 2 — «санузлы МГН, охраны, лапомойка, ПУИ … к магистрали I зоны жилой части … в полном объеме». ✓ доп для обоих санузлов, если на ГЧ ПД (стр.36–37) санузел главного вестибюля сидит на В1.3/Т3.3 с пометкой «силами владельца» и экспликация АР ПД относит его к ГВ, а не к МОП жилой части. ✗ для А.ГВ.6, если по экспликации ПД С/у МГН ГВ относится к МОП жилой части: тогда в доп. только участок А.ГВ.7. 2) Δ вырезать по аксонометриям л.14–15 и Фрагментам Б л.2–3: PEX Ø20x2,8 (В1.3 — 11,65 м, Т3.3 — 7,94 м), водорозетки 3+3, тройники 4+2, гильзы DN20 (В1.3 — 18 шт., что совпадает с числом соединений фитингов PEX), переходы ВР 20x3/4" и НР 20x1/2", изоляция PE 13x022 в части PEX: 22,39 м − 10,74 м стали Ø15 = 11,65 м. Фитинги и изоляцию Т3.3 добрать по СО стр.173. 3) Не включать подъёмы В1.3-5-3/Т3.3-5-3 Ø15 и Узел 4: это базовое подключение и узел учёта арендуемого помещения по ПЗ лист 13. Если на схеме ПД у ГВ водомерного узла нет, Узел 4 ГВ перенести в Δ. 4) Не включать разводку 5.МОП.107/108 из того же Изм.2: с/у МОП и ПУИ/мойка лап по ПД выполняются в полном объёме. 5) Санприборы (Ум., Ун. на инсталляциях) — проверить, где они: в СО ВК-5-1 или в АИ; в Δ ВК включать, только если они в СО ВК. Объём фиксировать по последней редакции листов с учётом примечания 7. | АР/АИ: стяжка пола на участке В1.3 «в стяжке пола», инсталляции унитазов, санфаянс — по АИ. К1 (ВК-5-2-РД): отводные трубопроводы от приборов А.ГВ.6/7 — смежная карточка водоотведения; если граница ПД там та же, это тоже доп. СС/АИТ: счётчик RS-485 Узла 4 входит в базу; в Δ СС попадает только при переносе Узла 4 в Δ. | Комплекс Δ: разводка PEX Ø20x2,8 после Узла 4 (В1.3 — 11,65 м, Т3.3 — 7,94 м) + водорозетки, тройники, гильзы, переходы + изоляция PE 13x022 на длине PEX + гидроиспытание, промывка и дезинфекция участка. Если А.ГВ.6 подпадает под фразу ПЗ о санузлах МГН, в Δ — только длины и фитинги А.ГВ.7 по аксонометрии. | ИТ-006 (УК/Диспетчерская 14.6 — та же граница ПД, отдельный объём). ИТ-007 (перечень узлов учёта — текст, отдельно не считать). ИТ-031 (граница ПОН 14.7). ИТ-002 (изоляция PEX этого участка считается здесь, не в ИТ-002). ИТ-009 (расход встроенных помещений — расчётный показатель, физики не даёт). | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр.10), лист 13 (стр.16), листы 15–16 (стр.18–19); ИОС2.1.ГЧ стр.36 (ХВС 14.5/14.6), стр.37 (ГВС 14.5/14.6). РД: ВК-5-1-РД — лист регистрации Изм.2 (стр.149), л.1 п.8 (стр.150), л.2 (стр.151: экспликация ГВ, Фрагмент Б, прим.7), л.3 (стр.152), л.14 (стр.163), л.15 (стр.164); ВК-5-1-РД.СО л.4 (стр.169), раздел Т3.3 (стр.173). | Санузлы ГВ в ПД и РД питаются от В1.3-5-3/Т3.3-5-3; по легенде ГЧ ПД В1.3 — «система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений». Фраза 2 ПЗ ведёт санузлы МГН к магистрали I зоны жилой части (В1.1) — это довод за отнесение ГВ к встроенным помещениям (фраза 1). В записи Изм.2 помещение указано дважды («А.ГВ.6, А.ГВ.6»), а по Фрагменту Б и экспликации речь идёт об А.ГВ.6 и А.ГВ.7. Циркуляция Т4.3 к санузлам ГВ не подводится, Т3.3 подаётся тупиковым подъёмом DN15.
ИТ-006 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Водоснабжение (ХВС В1.3 и ГВС Т3.3) санузла 6.ПО.2 и ПУИ 6.ПО.3 блока УК/Диспетчерской корпуса 14.6 | ПД относила внутреннюю разводку ХВС/ГВС санузла и ПУИ блока УК/Диспетчерской корпуса 14.6 к владельцу, РД выполняет её проектом в полном объёме. На схемах ПД (ИОС2.1.ГЧ листы 3, 4) у блока «УК+Диспетчерская» показан только отвод В1.3/Т3.3 с пометкой «Разводка выполняется силами владельца», ПЗ (лист 7) — «Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается». В РД (ВК-6-1-РД) от подъёмов В1.3-6-3 и Т3.3-6-3 DN15 выполнены Узел 4 и разводка PEX Ø20x2,8/Ø16x2,2 к Дп., Ун., Ум.×2. Это объём, которого в ПД не было, поэтому корзина 1: в доп. идёт внутренняя разводка помещений и, при отсутствии в ПД, узел учёта; отвод/подъём до помещения остаётся базой ПД. Уверенность снижена: пометка ПД получена из графики листа, а в ПЗ есть встречная фраза о полной разводке в с/у охраны и ПУИ. | ИОС2.1.ГЧ лист 3 (стр. 36, ХВС корпусов 14.5, 14.6) и лист 4 (стр. 37, ГВС): корпус 14.6, 1 этаж, «УК+Диспетчерская» — Санузел, ПУИ, отвод В1.3/Т3.3, пометка «Разводка выполняется силами владельца». ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр. 10) и лист 15 (стр. 18): подключение встроенных помещений — к отдельной магистрали I зоны, «Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается». ПЗ лист 13, п.10 (стр. 16): подводомерные узлы «для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки» — с/у УК не назван. Прил. А (стр. 26): «Администрация (УК)» 0,24 м3/сут, «ОДС (охрана)» 0,1 м3/сут — учтены только в балансе. | СТ26/01-14-ВК-6-1-РД: лист 1 (стр. 177) п.8 «Проектом предусматривается разводка в мокрых помещениях МОП в полном объеме», п.11 — подводомерный узел «для … с/у УК/Диспетчерской»; лист 2 (стр. 178) — экспликация 1 этажа ПО: 6.ПО.2 С/у 5,90 м2, 6.ПО.3 ПУИ 3,11 м2; Фрагмент В — В1.3 Ø20x2,8 и Ø16x2,2, «Подъем В1.3-6-3 DN15»; лист 3 (стр. 179) Фрагмент В — Т3.3 Ø20x2,8 и Ø16x2,2, «Подъем Т3.3-6-3 DN15»; лист 14 (стр. 190) — 6.ПО.2: Ум., Дп., Ун., Ум., Узел 4 (сталь Ø15x2,8, ШК, АВО G1/2, фильтр, редуктор давления G1/2, счётчик G1/2 с выходом RS-485, обратный клапан); лист 15 (стр. 191) — ГВС 6.ПО.2, разводка Т3.3 к приборам. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ листы 3 и 4; ПЗ лист 7, п.5 и лист 15, п.12) для блока «УК+Диспетчерская» корпуса 14.6 предусматривался только отвод систем В1.3/Т3.3; внутренняя разводка санузла и ПУИ указана как выполняемая силами владельца, разводка во встроенных помещениях проектом не предусматривалась; в перечне подводомерных узлов ПЗ (лист 13, п.10) с/у УК отсутствует. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-6-1-РД, листы 1, 2, 3, 14, 15) предусматривается полная разводка ХВС (В1.3) и ГВС (Т3.3) в помещениях 6.ПО.2 (С/у) и 6.ПО.3 (ПУИ) с подключением душевого поддона, унитаза и двух умывальников и подводомерным узлом 4 со счётчиком RS-485; в п.11 общих данных РД с/у УК/Диспетчерской включён в перечень подводомерных узлов. Соответственно данная работа является дополнительной (СМР, материалы, гидравлические испытания и промывка участка) в объёме внутренней разводки помещений 6.ПО.2/6.ПО.3 и узла учёта при его отсутствии на отводе по схеме ПД; подвод В1.3/Т3.3 до помещения входит в основной объём по ПД. | 1) Открыть ИОС2.1.ГЧ лист 3 и лист 4 (стр. 36–37), блок «УК+Диспетчерская» корпуса 14.6. Критерий ✓: у блока только отвод В1.3/Т3.3 и пометка «силами владельца», водомерного узла на отводе нет — в доп. разводка + Узел 4. Критерий ✗: на отводе показан водомерный узел (как для арендуемых помещений по п.10 ПЗ) — Узел 4 остаётся базой, в доп. только PEX-разводка и подключение приборов. 2) Развести фразы ПЗ лист 7 (стр. 10): «во встроенных помещениях не предусматривается» против «в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ — в полном объеме»; вторая относится к помещениям, подключённым к магистрали I зоны жилой части (В1.1/Т3.1), блок УК в ПД и РД присоединён к В1.3/Т3.3. Сверить по экспликации АР ПД, не отнесена ли Диспетчерская к охране (в балансе стр. 26 — «ОДС (охрана)»). С/у охраны в РД отдельный (Фрагмент А, подъём В1.3-6-2) и в этот ИТ не входит. 3) Вырезать Δ по ВК-6-1-РД.СО: трубы PEX Ø20x2,8 и Ø16x2,2 систем В1.3 и Т3.3 по Фрагменту В листов 2–3, пресс-фитинги, водорозетки, гильзы, Узел 4 (по п.1), испытания и промывка. Подъёмы В1.3-6-3/Т3.3-6-3 DN15 до Узла 4 — база ПД; считать только прирост длины, если трасса подъёма удлинена. | СС/АИТ — счётчик G1/2 RS-485 Узла 4: проверить наличие точки опроса в разделе диспетчеризации (ИОС5.4 / СС РД). ЭОМ — уравнивание потенциалов душевого поддона (п.15 общих указаний РД «Ванны и душевые поддоны должны быть заземлены»): проводник/ДУП в ЭОМ, в спецификацию ВК не назначать. ВК-6-2-РД — выпуски канализации от приборов и сами санприборы (по аналогии с примечанием 5 к СО ВК-7-1-РД приборы учтены в комплекте -2-РД) — смежная часть того же решения. АР — отделка и гидроизоляция 6.ПО.2/6.ПО.3 вне ВК. | Комплекс Δ: внутренняя разводка ХВС/ГВС PEX в 6.ПО.2/6.ПО.3 + подключение 4 приборов + Узел 4 (только если на отводе в ПД узла учёта не было) + испытания и промывка участка. Подъём DN15 до помещения и балансировочный клапан подъёма Т3.3-6-3 не считать. Санприборы — по комплекту ВК-6-2-РД, не в ВК-6-1. | ИТ-007 (перечень узлов — текстовое отражение этого же Узла 4, отдельно не считать); ИТ-008 (БК R206B dn20 n45 на подъёме Т3.3-6-3 — корзина 4, сюда не переносить); ИТ-005 (аналогичное решение — санузлы главного вестибюля 14.5); ИТ-031 (граница ПОН «силами собственников»); ИТ-002 (изоляция — подводки к приборам не изолируются, отдельно не начислять). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 13 п.10 (стр. 16), листы 15–16 п.12 (стр. 18–19), Прил. А (стр. 26); ИОС2.1.ГЧ лист 3 (стр. 36), лист 4 (стр. 37). РД: СТ26/01-14-ВК-6-1-РД лист 1 (стр. 177), лист 2 — Фрагмент В и экспликация ПО (стр. 178), лист 3 — Фрагмент В (стр. 179), лист 14 (стр. 190), лист 15 (стр. 191), ВК-6-1-РД.СО; ВК-АС-1-РД Приложение 3 (подъём Т3.3-6-3). | Системы В1.3/Т3.3: подъёмы В1.3-6-3 и Т3.3-6-3 DN15, Узел 4 (сталь Ø15x2,8, арматура G1/2), разводка PEX Ø20x2,8/Ø16x2,2 в стяжке пола. Коллизия ПД: схема ГЧ «силами владельца» и ПЗ «во встроенных помещениях не предусматривается» против ПЗ «в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ — в полном объеме»; довод в пользу доп. — присоединение блока УК к В1.3/Т3.3 (система встроенных), а не к I зоне жилой части. В письмо заказчику включать после сверки листов 3–4 ГЧ.
ИТ-007 | Детализация / не доп. | уверен | Общий перечень подводомерных узлов: добавлен с/у УК/Диспетчерской (текстовая правка общих указаний РД) | В п.11 общих указаний комплектов РД ВК в перечень подводомерных узлов добавлен «с/у УК/Диспетчерской»; в ПЗ ПД (лист 13, п.10) этой позиции не было. Правка — текстовое отражение одного физического узла: Узла 4 на подъёме В1.3-6-3 в помещении 6.ПО.2 корпуса 14.6, разобранного в ИТ-006. Повтор фразы в общих данных всех корпусных комплектов и ВК-АС-1-РД — шаблон, физических узлов в других корпусах не создаёт. Корзина 4 как дубль физики ИТ-006; в ОП и смету самостоятельно не кладётся. | ИОС2.1.ПЗ лист 13, п.10 (стр. 16): «Подводомерные узлы предусматриваются: … для каждой квартиры; для каждого арендуемого помещения; для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки». Счётчики с интерфейсом RS-485. С/у УК/Диспетчерской в перечне отсутствует. | П.11 «Учет расхода воды» листа 1 комплектов: ВК-1-1-РД (стр. 4), ВК-2-1-РД (стр. 48), ВК-3-1-РД (стр. 88), ВК-4-1-РД (стр. 126), стр. 150 (по цитате карточки), ВК-6-1-РД (стр. 177), ВК-7-1-РД (стр. 208), ВК-АС-1-РД (стр. 235): «…для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки, с/у УК/Диспетчерской». Остальные позиции перечня и требование RS-485 без изменений. | Не подаём. Пункт 11 общих указаний РД — перечень мест установки подводомерных узлов; физический узел учёта с/у УК/Диспетчерской (Узел 4 в помещении 6.ПО.2 корпуса 14.6) и его стоимость рассматриваются в составе позиции по разводке этого санузла (ИТ-006). Самостоятельного объёма СМР правка перечня не создаёт; повтор фразы в общих данных комплектов других корпусов узлов учёта в них не добавляет. В ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, лист 13, п.10) данная позиция отсутствовала, что используется как подтверждение по ИТ-006. | Использовать как довод для ИТ-006: в ПД перечня с/у УК нет, в РД — есть, то есть узел учёта с/у УК введён на стадии РД. Критерий ✓: в СО корпусных комплектов 14.1–14.5, 14.7 и ВК-АС-1-РД нет узлов учёта с привязкой к помещениям УК/Диспетчерской — фраза шаблонная, Δ не вырезается. Критерий ✗: в другом комплекте найден отдельный узел для помещений УК — оформить отдельной позицией с собственной физикой, не в этом ИТ. | — (смежники по узлу — в ИТ-006: СС/АИТ для счётчика RS-485) | Ноль. Физика узла учёта — в ИТ-006. | ИТ-006 (физика узла учёта с/у УК — считать там, не дублировать); ИТ-005, ИТ-031 (узлы учёта встроенных помещений и ПОН — свои ИТ). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ лист 13, п.10 (стр. 16); лист 21, п.16 (стр. 24). РД: п.11 листа 1 комплектов ВК-1-1-РД (стр. 4), ВК-2-1-РД (стр. 48), ВК-3-1-РД (стр. 88), ВК-4-1-РД (стр. 126), стр. 150, ВК-6-1-РД (стр. 177), ВК-7-1-РД (стр. 208), ВК-АС-1-РД (стр. 235). | Семь исходных PC (PC-013, -026, -034, -049, -061, -068, -080) — одна правка шаблона общих данных, по корпусам не размножать. Помещения УК/Диспетчерской по имеющимся листам РД — корпус 14.6 (6.ПО.2–6.ПО.5).
ИТ-008 | Детализация / не доп. | уверен | Балансировка циркуляции ГВС (Т4.1, Т4.2, Т4.3): расстановка, типоразмеры и настройки балансировочных клапанов | ПД предусмотрела балансировочные клапаны на циркуляционных трубопроводах Т4 и прямо отложила их расстановку на следующую стадию; РД расставила клапаны Giacomini R206B и задала настройки. Поэтажно — dn20 в Узле 2, у оснований стояков — dn32–dn40, на магистралях паркинга — фланцевые DN50/DN65, на подъёмах Т3.3/Т4.3 встроенных помещений — dn15–dn32; настройки — в Приложениях 1–3 ВК-АС-1-РД и в схемах корпусных комплектов. Принцип (клапаны на Т4) прошёл экспертизу, ПЗ лист 16 дважды фиксирует, что расположение арматуры уточняется на дальнейшей стадии, поэтому это рабочая детализация — корзина 4. Клапаны на стояках и подъёмах, которые сами признаны доп. в других ИТ, учитываются в комплексе тех ИТ. | ИОС2.1.ПЗ лист 16 (стр. 19): «Расстановку балансировочной арматуры для системы ГВС уточнить на дальнейшей стадии проектирования…»; «на циркуляционных трубопроводах Т4 предусматривается установка балансировочных клапанов. Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования в соответствии с СП 30.13330.2020». ИОС2.1.ГЧ листы 2, 3, 4, 6 (стр. 35–39): Узел Б — шаровый кран, балансировочный клапан, шаровой кран со штуцером для слива, без типа, Dn и настроек; лист 8 (стр. 41, корпус 14.2): в коллекторном Узле В клапан на Т4 не показан. | П.8 общих указаний комплектов ВК (напр. ВК-1-1-РД стр. 4, ВК-АС-1-РД стр. 235): клапаны «на каждом циркуляционном стояке системы, на каждом этаже контура циркуляционной системы». Схемы настроек: ВК-1-1-РД листы 28–29 (стр. 31–32, Изм.1 «Добавлена схема настройки»), ВК-4-1-РД лист 13 (стр. 138, тип указан R206R), ВК-5-1-РД лист 15 (стр. 164), ВК-6-1-РД лист 15 (стр. 191), ВК-7-1-РД лист 17 (стр. 224, Изм.2 «Откорректирована схема настройки»); ВК-АС-1-РД листы 41–42 (стр. 275–276), Приложения 1–3 (стр. 306–308). Спецификации: ВК-7-1-РД.СО поз. 138 R206BY004 — 13 шт. (стр. 231); ВК-АС-1-РД.СО: Т4.1 поз. 534–537 (17 шт.) и 551–552 (фланцевые DN50, DN65); Т4.2 поз. 619–621 (11 шт.) и 634 (фланцевые DN50 — 2 шт.); Т4.3 поз. 690–692 (15 шт.). | Не подаём. Установка балансировочных клапанов на циркуляционных трубопроводах Т4 предусмотрена ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, лист 16, п.12), а расположение арматуры прямо отнесено на дальнейшую стадию: «Расположение балансировочной арматуры для системы ГВС уточняется на дальнейшей стадии проектирования»; на принципиальных схемах ГЧ клапан показан в составе Узла Б. РД выполнила расстановку и назначила типоразмеры и настройки — это рабочая детализация решения ПД, а не новый объём. | 1) Открыть ПЗ лист 16 (стр. 19) — обе фразы об отложенной расстановке; этого достаточно для корзины 4. 2) Антидвойной счёт: сопоставить СО ВК-АС-1-РД (Т4.1–Т4.3) и корпусных .СО с ИТ, признанными доп. Клапаны на новых стояках и подъёмах (ИТ-019 Т4.1-2-3, ИТ-021 Т4.2-2-3, ИТ-026, подъёмы Т3.3 по ИТ-005/ИТ-006/ИТ-033) входят в комплекс этих ИТ только при признании самого стояка/подъёма доп.; иначе — база. Клапаны на стояках, существовавших в ПД, — ноль. 3) Без влияния на доп.: тип R206R в ВК-4-1-РД лист 13 против R206B в остальных комплектах и СО; примечание 4 к СО ВК-7-1-РД «Марку балансировочного клапана перед закупкой материалов уточнить» — закрыть письмом проектировщику до закупки. | ИТП/ТМ (ИОС4.2, раздел ТМ РД) — циркуляционные насосы: расход циркуляции по контурам должен соответствовать суммарным настройкам Приложений 1–3 (Т4.1 на магистралях паркинга 1,13 и 3,38 л/с; Т4.2 — 0,99 и 1,66 л/с). Гидравлическая наладка циркуляции по настройкам — в составе базовых ПНР системы ГВС. | Ноль. Клапаны на стояках и подъёмах, признанных доп. в других ИТ, — в комплексе тех ИТ. | ИТ-003 (компенсаторы и НО — та же оговорка ПД «на стадии РД»); ИТ-011 (тепловая нагрузка и циркуляция в ИТП); ИТ-019, ИТ-021, ИТ-026 (БК новых или увеличенных стояков — считать там при признании доп.); ИТ-005, ИТ-006, ИТ-031, ИТ-033 (БК подъёмов Т3.3/Т4.3 встроенных помещений); ИТ-017, ИТ-020 (поэтажные узлы 14.2/14.3). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ лист 15 (стр. 18), лист 16 (стр. 19); ИОС2.1.ГЧ листы 2, 3, 4, 6, 8 (стр. 35–41), Узел Б. РД: п.8 листа 1 комплектов ВК-х-1-РД; ВК-1-1-РД листы 28–29; ВК-4-1-РД лист 13; ВК-5-1-РД лист 15; ВК-6-1-РД лист 15; ВК-7-1-РД лист 17 и .СО лист 6; ВК-АС-1-РД листы 41–42, Приложения 1–3, .СО (Т4.1, Т4.2, Т4.3). | Т4.1/Т4.2/Т4.3: статические клапаны Giacomini R206B с измерительными штуцерами и сливом — поэтажно dn20 (G3/4, Узел 2, +1,100 от УЧП), у оснований стояков dn32–dn40, на магистралях паркинга фланцевые DN50/DN65. Изм.1 ВК-1-1-РД и Изм.2 ВК-7-1-РД — правки внутри РД, на корзину не влияют.
ИТ-009 | Детализация / не доп. | уверен | Расчётное водопотребление встроенных (нежилых) помещений 1 зоны и связанные с ним итоговые расходы 1 зоны и объекта (ХВС/ГВС) | Расчётное водопотребление встроенных помещений 1 зоны снижено с 119,71 до 61,97 м3/сут, и по цепочке снижены итоги 1 зоны (438,67→380,93 м3/сут; 14,31→13,64 л/с) и объекта (546,13→526,85 м3/сут; 16,69→16,05 л/с). Часть разницы методическая: в ПД полив 44,39 м3/сут входил в нежилую часть (75,32 + 44,39 = 119,71 по Прил. А), в РД полив 38,46 м3/сут выделен строкой «в т.ч.»; сопоставимое снижение встроенных без полива — 75,32→61,97 (−13,35 м3/сут). Жилая часть 1 зоны (318,96) и 2 зона (107,46) не изменились. Расчётный показатель без позиции СМР — корзина 4 независимо от знака изменения; физика (насос 1 зоны, Ду В1.3/Т3.3, узел учёта встроенных, ИТП) разбирается в связанных ИТ. | ИОС2.1.ПЗ лист 9, п.6 (стр. 12): нежилая часть 1 зоны 119,71 м3/сут / 17,95 м3/ч / 6,72 л/с (ХВС 99,7 / 12,79 / 2,46; ГВС 20,01 / 6,01 / 4,74); 1 зона 438,67 / 41,99 / 14,31 (ХВС 294,62 / 23,41 / 8,12; ГВС 144,05 / 20,10 / 7,09); объект 546,13 / 49,85 / 16,69 (ХВС 360,29 / 26,89 / 9,2; ГВС 185,84 / 24,56 / 8,49). Прил. А (стр. 26–27): встроенные потребители п.2–9, 11–13 — 75,32 м3/сут, полив п.15–16 — 44,39 м3/сут, итог из городского водопровода 546,13 м3/сут. | ВК-АС-1-РД лист 1 (стр. 235) и ВК.НС-РД лист 1 (стр. 312), «Основные показатели систем водоснабжения»: встроенные помещения 1 зоны 61,97 / 15,35 / 5,86 (ХВС 45,25 / 10,89 / 4,11; ГВС 16,71 / 5,26 / 2,20); жилая часть 1 зоны 318,96 / 28,01 / 9,96; 1 зона 380,93 / 39,67 / 13,64 (ХВС 240,18 / 21,66 / 7,58; ГВС 140,75 / 19,50 / 6,91); 2 зона 107,46 / 11,55 / 4,54; объект 526,85 / 47,72 / 16,05, «в т.ч. полив 38,46 м3/сут» (ХВС 305,85 / 21,66 / 8,72; ГВС 182,54 / 23,97 / 8,31). ВК.НС-РД п.10: установка 1 зоны подобрана на q = 13,64 л/с. | Не подаём. Расчётные расходы воды — расчётный показатель раздела (ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, п.6, лист 9; Приложение А), а не объём строительно-монтажных работ; их уточнение на стадии РД позиции СМР не создаёт. Расчётное водопотребление объекта по РД (526,85 м3/сут) не превышает разрешённый отбор по ТУ АО «Мосводоканал» для подэтапа 9.1 (546,13 м3/сут), корректировка ТУ не требуется. Влияние на оборудование и диаметры трубопроводов рассматривается по соответствующим позициям отдельно. | 1) Арифметика: ПД 438,67 = 318,96 + 119,71; 546,13 = 438,67 + 107,46 (полив внутри 1 зоны); РД 380,93 = 318,96 + 61,97; 526,85 = 380,93 + 107,46 + 38,46 — сходится. 2) Использовать как довод в связанных ИТ: нагрузка встроенных снижена (6,72→5,86 л/с), а Ду В1.3/Т3.3 в РД растут (ИТ-034 узел Д Ду65→DN80, ИТ-035 Ø32→DN40, ИТ-036); рост Ду не обусловлен ростом расхода — до признания дельты Ду в корзине 2 запросить у проектировщика гидравлический расчёт по участкам. 3) Насос 1 зоны (ИТ-037) подобран на 13,64 л/с вместо 14,31 — довод против удорожания установки по расходу. 4) Вопросы проектировщику без влияния на доп.: в таблице РД часовой расход ХВС объекта 21,66 м3/ч равен ХВС 1 зоны 21,66 при ХВС 2 зоны 5,61 — вероятная ошибка таблицы; секундные ХВС/ГВС нежилой части в ПД (2,46/4,74) и РД (4,11/2,20) по соотношению переставлены. | ИТП/ТМ — часовой расход ГВС встроенных 6,01→5,26 м3/ч меняет нагрузку контура встроенных (см. ИТ-011). НВК/ИОС2.3 — расход на вводе 16,69→16,05 л/с, пересмотра водомерного узла ввода в сторону увеличения не требует. ЭОМ — мощность насосной рассматривается в ИТ-037, не здесь. | Ноль. Расчётный показатель; физика — в связанных ИТ. | ИТ-010 (полив — отдельный показатель, −5,93 м3/сут из суммарного снижения 19,28, не учитывать дважды); ИТ-011 (тепловая нагрузка ГВС для ИТП); ИТ-014 (требуемый напор); ИТ-037 (насос 1 зоны на q = 13,64 л/с); ИТ-012, ИТ-034, ИТ-035, ИТ-036 (узел учёта и Ду В1.3/Т3.3 встроенных — снижение нагрузки как довод при разборе). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ лист 9, п.6 (стр. 12); Прил. А (стр. 26–27); письмо об этапах ввода к ТУ Мосводоканал, подэтап 9.1 (стр. 53). РД: ВК-АС-1-РД лист 1, «Основные показатели» (стр. 235); ВК.НС-РД лист 1, п.10 и «Основные показатели» (стр. 312); корпусные таблицы ВК-1-1-РД (стр. 4), ВК-2-1-РД (стр. 48), ВК-3-1-РД (стр. 88), ВК-4-1-РД (стр. 126), ВК-6-1-РД (стр. 177), ВК-7-1-РД (стр. 208). | Суточный итог объекта −19,28 м3/сут = −13,35 (встроенные без полива, В1.3/Т3.3) − 5,93 (полив, ИТ-010). Жилая часть 1 зоны (В1.1/Т3.1) и 2 зона (В1.2/Т3.2) в ПД и РД совпадают; требуемый напор на вводе — в ИТ-014.
ИТ-010 | Детализация / не доп. | уверен | Расчётный расход воды на полив территории (44,39 → 38,46 м3/сут) и способ его учёта в балансе | Расчётный суточный расход на полив снижен с 44,39 м3/сут (ПД, Прил. А п.15–16: 37,09 + 7,30) до 38,46 м3/сут (РД, строка «в т.ч. полив»). В ПД полив по арифметике входил в нежилую часть 1 зоны, в РД вынесен отдельной строкой вне зон. Разбивки по площадям и нормам в РД нет, причину снижения по данным не установить. Расчётный показатель без позиции СМР — корзина 4. Физика полива (поливочные краны, трубопроводы в грунте) к показателю не привязана и проверяется отдельно. | ИОС2.1 Прил. А (стр. 27): п.15 «Полив зеленых насаждений, газонов, цветников» 12364,61 м2 × 0,003 = 37,09 м3/сут; п.16 «Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров» 14598,22 м2 × 0,0005 = 7,30 м3/сут; итого 44,39 м3/сут; безвозвратные потери 48,49 = 44,39 + 4,10 (подпитка мойки). ПЗ лист 8 (стр. 11): поливочные краны по периметру через 60–70 м и на кровле стилобата. | ВК-АС-1-РД лист 1 (стр. 235) и ВК.НС-РД лист 1 (стр. 312): «Общий расход систем водоснабжения 526,85 … в т.ч. полив 38,46 м3/сут»; разбивки по площадям и нормам нет. ВК-АС-1-РД лист 1, п.8: поливочные краны в коврах через 60–70 м от В1 1 зоны; п.12: «Трубопроводы подключения поливочных кранов и систем автополива, прокладываемые в земле, выполняются из полиэтиленовых труб ПНД ПЭ100 SDR 13,6». | Не подаём. Расход воды на полив — расчётный показатель баланса водопотребления (ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1, Приложение А, п.15–16), позиции СМР не образует; изменение значения и вынесение полива отдельной строкой таблицы РД — уточнение расчёта на стадии РД. | 1) Запросить у проектировщика расчёт 38,46 м3/сут (площади и нормы по таблице А.2 СП 30.13330.2020): снижение при неизменной норме означает уменьшение поливаемых площадей против ПД — сверить с разделом благоустройства/ПЗУ РД. 2) Отдельно от показателя: в ВК-АС-1-РД п.12 упомянуты «системы автополива» и ПНД ПЭ100 в земле, в ПЗ ПД (лист 8, стр. 11) — только поливочные краны по периметру и на кровле стилобата. Проверить СО ВК-АС-1-РД: ✓ — позиций ПНД и оборудования автополива нет, упоминание шаблонное, ноль; ✗ — позиции есть, вынести отдельным пунктом разбора (в текущем перечне ИТ такой карточки нет), не в этот ИТ. 3) При ✗ проверить, в каком комплекте (ВК-АС, НВК, благоустройство) специфицированы трубопроводы в грунте. | Благоустройство/ПЗУ — площади газонов и покрытий; НВК — трубопроводы в грунте к поливочным кранам; ЭОМ/СС — только при наличии в РД автоматики автополива (по имеющимся данным не подтверждено). | Ноль. | ИТ-009 (общий баланс: полив выделен из нежилой части 1 зоны; −5,93 м3/сут входят в суммарное снижение 19,28 — не учитывать дважды). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1 Прил. А, п.15–16 (стр. 27); ПЗ лист 8 (стр. 11); подэтап 9.1 к ТУ (стр. 53). РД: ВК-АС-1-РД лист 1 — «Основные показатели», п.8, п.12 (стр. 235); ВК.НС-РД лист 1 (стр. 312). | Снижение 44,39 → 38,46 м3/сут = −5,93 м3/сут (−13,4 %). В ПД полив учтён в безвозвратных потерях (48,49 = 44,39 + 4,10); раздельного баланса водоотведения РД в данных нет.
ИТ-011 | Детализация / не доп. | уверен | Максимальный и средний расход тепла на приготовление горячей воды (тепловая нагрузка ГВС для ИТП) по объекту и зонам | В РД снижена тепловая нагрузка на приготовление ГВС. По объекту максимальная нагрузка уменьшилась с 2,0577 до 1,685 Гкал/ч, средняя — с 1,1008 до 0,745 Гкал/ч. По зонам: 1 зона — с 1,6840 до 1,342; жилая часть 1 зоны — с 1,3506 до 1,1090; встроенные помещения — с 0,5035 до 0,345; 2 зона — с 0,5639 до 0,474 Гкал/ч. Это расчётный показатель: он служит исходными данными для ИТП и не образует позиций СМР в разделе ВК, поэтому корзина 4 независимо от того, выросла нагрузка или снизилась. Расход горячей воды жилой части 1 зоны (qhr 16,12 м³/ч) не изменился, а нагрузка снизилась — значит, изменился учёт теплопотерь: в ПД Ктп = 1,4, в РД коэффициент не приведён. Физические последствия возможны только в оборудовании ИТП (ИОС4.2 / ТМ-РД) и рассматриваются в этом разделе. | ИОС2.1.ПЗ лист 17, п.13 (стр. 20). Расчёт по формуле 12 п.5.12 СП 30.13330.2020: t^h = 65 °C, t^c = 5 °C, Q^th = 0,40 (Ктп = 1,4). Результаты: 1 зона, жилая часть (qhr 16,12 м³/ч) — 1570,7328 кВт = 1,3506 Гкал/ч; нежилая часть (6,01) — 585,6144 кВт = 0,5035 Гкал/ч; 1 зона в целом (20,1) — 1958,544 кВт = 1,6840 Гкал/ч; 2 зона (6,73) — 655,7712 кВт = 0,5639 Гкал/ч; комплекс (24,56) — 2393,1264 кВт = 2,0577 Гкал/ч. Приложение А (стр. 27): средний расход тепла 1280,2224 кВт (1,1008 Гкал/ч). Там же: «Распределение нагрузок по контурам теплообменников указано в томе СТ26/01-14-ИОС4.2». | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 1 (стр. 235) и СТ26/01-14-ВК.НС-РД, лист 1 (стр. 312), таблица «Основные показатели систем водоснабжения», t = 65 °C. Максимальный расход тепла (в скобках — средний с учётом теплопотерь): объект — 1,685 Гкал/ч (0,745); 1 зона — 1,342 (0,571); жилая часть 1 зоны — 1,1090 (0,452) при qhr ГВС 16,12 м³/ч; встроенные помещения 1 зоны — 0,345 (0,119); 2 зона — 0,474 (0,174). Коэффициент теплопотерь и поэлементный расчёт не приведены. В покорпусных таблицах ВК-1-1…ВК-6-1 даны отдельные значения по корпусам (например, К14.2 — 0,5236 Гкал/ч). | Не подаём. Максимальный и средний расход тепла на приготовление горячей воды — расчётный показатель (ИОС2.1.ПЗ лист 17, п.13; Приложение А), объёма СМР раздела ВК он не образует. По ПД «Распределение нагрузок по контурам теплообменников указано в томе СТ26/01-14-ИОС4.2». Изменение показателя в РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД и ВК.НС-РД, лист 1) учитывается только через решения ИТП. | Открыть ИОС2.1.ПЗ лист 17 (стр. 20), Приложение А (стр. 27) и таблицы «Основные показатели» в ВК-АС-1-РД и ВК.НС-РД. В доп. работы и в зачёт по ВК ничего не выделять. Проверочный пересчёт: 1,16 × 16,12 × (65 − 5) = 1121,95 кВт = 0,9647 Гкал/ч без теплопотерь. Значение РД 1,1090 Гкал/ч соответствует коэффициенту ≈ 1,15 против Ктп = 1,4 в ПД — запросить у проектировщика методику учёта теплопотерь в РД. Передать показатель в раздел ИТП: ✓ — теплообменники ГВС в ТМ-РД подобраны на актуальную нагрузку РД; ✗ — нагрузки в ВК и ТМ расходятся → замечание к РД. Снижение типоразмера теплообменников против ИОС4.2 — оптимизация раздела ИТП, не ВК. | ИТП (ИОС4.2 / ТМ-РД): нагрузка ГВС — исходные данные для подбора теплообменников и циркуляционных насосов ГВС. Изменение оборудования ИТП учитывается в разделе ТМ, в смету ВК не включается. | Ноль по разделу ВК. Возможный минус — только в разделе ИТП, если типоразмер теплообменников снижен против ИОС4.2; в этом ИТ не учитывать. | ИТ-009 — расходы ГВС, на которых построена нагрузка (тоже расчётный показатель). ИТ-008 — циркуляция Т4, источник теплопотерь трубопроводов. Физическое следствие — оборудование ИТП (ИОС4.2 / ТМ-РД), отдельного ИТ в документе нет. Двойного счёта нет. | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 17, п.13 (стр. 20); Приложение А (стр. 27). РД: ВК-АС-1-РД лист 1 (стр. 235); ВК.НС-РД лист 1 (стр. 312); покорпусные таблицы ВК-1-1 (стр. 4), ВК-2-1 (стр. 48), ВК-3-1 (стр. 88), ВК-4-1 (стр. 126), ВК-5-1 (стр. 150), ВК-6-1 (стр. 177). ИТП: том ИОС4.2, комплект ТМ-РД. | В п.1.3 расчёта ПД (лист 17) заголовок «1 зона (нежилая часть)» относится к сумме жилой и нежилой частей (qhr 20,1 м³/ч) — это описка. Зональные значения не суммируются ни в ПД, ни в РД: расчёт ведётся по суммарному qhr (Т3.1 + Т3.3 1 зоны ≠ 1,342 Гкал/ч).
ИТ-012 | Изменение проектного решения | уверен | Узел учёта холодной воды встроенных помещений (В1.3) в помещении насосной ХВС+АУПТ (OLD — «Узел Д», NEW — разрез Д-Д) | Узел учёта холодной воды встроенных помещений (В1.3) в насосной ХВС+АУПТ увеличен с Ду65 до DN80, заменены запорная арматура и регулятор давления. В ПД (узел Д) — стальной трубопровод Ду65 с шаровыми кранами, фильтром, регулятором давления, счётчиком и обратным клапаном. В РД (разрез Д-Д) — два межфланцевых затвора DN80, магнитный сетчатый фильтр IS16 DN80 со вставкой, регулирующий клапан VFM-2R DN80, счётчик DN50 на переходах 80×50 и обратный клапан DN80. Узел в ПД был, назначение, место и порядок элементов сохранены, поэтому подаётся положительная дельта типоразмера (корзина 2), а не узел заново. Оговорка ПД «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД» (ПЗ лист 7) ограничивает предъявление дельтой и исключает полный комплекс. Электропривод клапана, которого не было в ПД, выделен в ИТ-012.2. | ИОС2.1.ГЧ лист 6 (стр. 38), узел Д: трубопровод В1.3, «Сталь Ду65»; по ходу воды: поз. 1 — шаровой кран, 2 — фильтр, 3 — регулятор давления, 4 — счётчик воды (Ду не указан), 5 — обратный клапан, 1 — шаровой кран. ПЗ лист 21, п.16 (стр. 24): «В помещении хозяйственно-питьевой насосной также расположен узел учета водопотребления холодной воды на нужды встроенных помещений»; все счётчики — с выходом RS-485. ПЗ лист 13, п.10 (стр. 16): подводомерный узел нежилой части — в помещении насосной. ПЗ лист 7 (стр. 10): мембранные регуляторы давления «после себя»; «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК.НС-РД лист 4, разрез Д-Д (стр. 315): В1.3 DN80; МДЗ Ø80 – ОК Ø80 – переход Ø80-50 – водосчётчик Ø50 – переход Ø80-50 – РД Ø80 – Ф Ø80 – МДЗ Ø80; спускные ШК Ø25. ВК.НС-РД.СО (стр. 320–321): затворы ЗПВС DN80 — 2 шт. (поз. 98); VFM-2R DN80 с электроприводом ARV-1000R (поз. 99); магнитная вставка MB-02-080 (поз. 101); обратный клапан «Гранлок» RD16 DN80 (поз. 102); счётчик «Пульс» T-50V-195 DN50 RS485 (поз. 103); фильтр IS16 DN80 (поз. 104); переходы GCR 80×50 — 2 шт. (поз. 117); труба Ø89×4 — 18,21 м на всю трассу В1.3 комплекта (поз. 107). Лист 5 (стр. 316): от коллектора 1 зоны идёт В1.3 DN65, далее DN80 «далее см. СТ26/01-14-АС-1-РД». | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 6, узел Д; ИОС2.1.ПЗ лист 21, п.16) узел учёта холодной воды встроенных помещений в хоз.-питьевой насосной предусматривался на стальном трубопроводе Ду65 в составе: шаровой кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан, шаровой кран. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК.НС-РД лист 4, разрез Д-Д; ВК.НС-РД.СО поз. 98, 99, 101–104, 117) узел выполнен на DN80 (труба Ø89×4) в составе: межфланцевые затворы ЗПВС DN80 — 2 шт., магнитный сетчатый фильтр IS16 DN80 с магнитной вставкой, регулирующий клапан VFM-2R DN80, обратный клапан «Гранлок» DN80, счётчик «Пульс» DN50 RS485 на переходах GCR 80×50. Соответственно, изменение типоразмера узла является изменением проектного решения. К дополнительной оплате предъявляется положительная разница стоимости материалов и монтажа узла DN80 против Ду65; трубопровод В1.3 за пределами узла не включается. | 1) Открыть ИОС2.1.ГЧ лист 6 (узел Д, стр. 38), ВК.НС-РД лист 4 (разрез Д-Д), лист 5 (схема) и ВК.НС-РД.СО, листы 4–5. 2) Границы узла — между двумя МДЗ Ø80 по разрезу Д-Д. В пределах узла взять: поз. 98 (2 шт.); поз. 99 — только корпус клапана; поз. 101, 102, 103, 104, 117; фланцевые адаптеры AFG DN80 и муфты FC DN80; трубу Ø89×4 и цилиндры EXPERT ISOL-НФ 89.20; спускные ШК DN25. 3) База — те же позиции Ду65 по смете/ОП от ПД: ШК Ду65 — 2 шт., фильтр, мембранный регулятор давления «после себя», счётчик, ОК, труба Ø76 на длине узла. 4) Критерий по каждой позиции: ✓ — РД дороже ПД → плюс; ✗ — дешевле (вероятно, затвор DN80 против ШК Ду65, счётчик DN50 против базы Ду65) → минус в сальдо. 5) Трудоёмкость: соседний сортамент, технология та же (DN50 и более — пазовые соединения по ПЗ лист 10 и РД п.13), повышающий коэффициент не применять. 6) Длину 18,21 м (поз. 107) целиком не брать: это вся трасса В1.3 по комплекту, она в ИТ-034. | Счётчик с выходом RS-485 был в ПД (ПЗ лист 21) — объём СС и диспетчеризации не меняется. Изоляция участка узла (EXPERT ISOL-НФ 89.20) и металл креплений в пределах узла входят в комплекс этого ИТ. Испытания и промывка узла — в составе В1.3, без изменения. Электропривод клапана, ЭОМ и АИТ — в ИТ-012.2. | Дельта типоразмера: Σ позиций узла РД (DN80/DN50) минус Σ позиций узла ПД (Ду65) по смете/ОП от ПД. Сальдо по арматуре может быть отрицательным. Трубопровод В1.3 вне узла — в ИТ-034. Электропривод — в ИТ-012.2. | ИТ-012.2 — электропривод клапана VFM-2R. ИТ-034 — трубопровод В1.3 DN80 до и после узла (узел Д-Д считать только здесь). ИТ-015 — фильтры квартирных узлов (фильтр IS16 DN80 насосной туда не включать). ИТ-007 — текстовый перечень узлов учёта, отдельно не считать. ИТ-009 — расход встроенных помещений (показатель). | ПД: ИОС2.1.ГЧ лист 6, узел Д (стр. 38); ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 13, п.10 (стр. 16), лист 21, п.16 (стр. 24). РД: СТ26/01-14-ВК.НС-РД лист 4, разрез Д-Д (стр. 315); лист 5 (стр. 316); ВК.НС-РД.СО листы 4–5, поз. 97–122 (стр. 320–321). | Расход встроенных помещений 1 зоны по РД снизился (6,72 → 5,86 л/с, ИТ-009), а Ду узла В1.3 вырос до DN80 — запросить у проектировщика гидравлическое обоснование. Участок В1.3 DN65 от коллектора 1 зоны с затвором ЗПВС DN65 (поз. 97) соответствует Ду ПД и в дельту не входит.
ИТ-012.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-012 · Электропривод ARV-1000R регулирующего клапана VFM-2R DN80 на узле учёта В1.3 в насосной | Электропривод ARV-1000R (24 В) регулирующего клапана VFM-2R DN80 на узле учёта В1.3 — элемент, которого в ПД не было. В ПД на узле Д стоял регулятор давления без привода, а ПЗ (лист 7) предусматривает мембранные регуляторы давления «после себя». В РД клапан поставляется в комплекте с электроприводом и адаптером (СО поз. 99). Привод, его подключение и пусконаладка контура регулирования — новый объём (корзина 1); корпус клапана учтён в дельте ИТ-012. Контроллер, датчик давления и питание 24 В в спецификации ВК не найдены, поэтому до сверки с АИТ и ИОС5.4 ПД — «сначала лист». | ИОС2.1.ГЧ лист 6 (стр. 38), узел Д: поз. 3 «Регулятор давления», без привода. ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр. 10): «установка мембранных регуляторов давления «после себя» с манометрами». ИОС2.1.ПЗ лист 14, п.11 (стр. 17): электрифицированные задвижки предусмотрены только на обводных линиях водомерного узла; описание автоматизации — в томе СТ26/01-14-ИОС5.4. | СТ26/01-14-ВК.НС-РД.СО лист 4 (стр. 320), поз. 99: «Клапан регулирующий седельный проходной VFM-2R, DN80, Kvs=100 м³/ч, PN25, Tmax=150 °C в комплекте с электроприводом ARV-1000R (24В) и адаптером», коды 065B3501R + 082G3010R, Ридан, 1 шт. На ВК.НС-РД лист 4, разрез Д-Д (стр. 315), на узле обозначен «РД Ø80»; иной позиции регулятора давления в разделе В1.3 спецификации (поз. 97–122) нет. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 6, узел Д; ИОС2.1.ПЗ лист 7) давление на узле учёта В1.3 должен был регулировать регулятор давления прямого действия без электропривода. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК.НС-РД лист 4, разрез Д-Д; ВК.НС-РД.СО поз. 99) предусматривается регулирующий клапан VFM-2R DN80 с электроприводом ARV-1000R (24 В). Соответственно, поставка и монтаж электропривода, его подключение и пусконаладка контура регулирования являются дополнительной работой (материалы, СМР, ПНР). | 1) Подтвердить, что «РД Ø80» на разрезе Д-Д реализован поз. 99. 2) Сверить том ИОС5.4 ПД (на него ссылается ПЗ лист 14, п.11): не предусматривалось ли управление регулятором на В1.3. ✓ — не предусматривалось → корзина 1; ✗ — предусматривалось → объём привода переходит в изменение решения (ИТ-012). 3) Вырезать Δ: стоимость электропривода ARV-1000R и адаптера (выделить из комплектной цены поз. 99 по коду 082G3010R), монтаж привода, подключение, ПНР — настройка уставки давления после клапана. 4) Найти в АИТ-РД и ЭОМ-РД насосной источник 24 В, датчик давления после клапана и контроллер. При их отсутствии — замечание к РД: без них привод не работает. | ЭОМ: питание 24 В (блок питания, кабель, автомат) — в смету ЭОМ, в спецификацию ВК не назначать. АИТ/СС: датчик давления, контроллер, кабель управления, вывод в диспетчеризацию (ИОС5.4 / АИТ-РД). ПНР: наладка контура регулирования совместно с АИТ. | Комплекс Δ: электропривод ARV-1000R с адаптером, монтаж и подключение привода, ПНР контура регулирования. Корпус VFM-2R входит в дельту ИТ-012, здесь не считать. | ИТ-012 — корпус клапана и типоразмер узла, без двойного счёта. ИТ-037 — насосная установка 1 зоны: давление на коллекторе, от которого отходит В1.3. | ПД: ИОС2.1.ГЧ лист 6, узел Д (стр. 38); ИОС2.1.ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 14, п.11 (стр. 17); том ИОС5.4. РД: СТ26/01-14-ВК.НС-РД лист 4 (стр. 315), лист 5 (стр. 316); ВК.НС-РД.СО лист 4, поз. 99 (стр. 320); АИТ-РД и ЭОМ-РД насосной. | Привод 24 В работает только при постоянном питании и сигнале датчика давления. Если контура регулирования в АИТ нет, клапан VFM-2R фактически остаётся в одном положении. Запросить подбор клапана: Kvs = 100 м³/ч против расчётного расхода встроенных помещений 15,35 м³/ч (ВК.НС-РД лист 1).
ИТ-013 | Детализация / не доп. | сначала лист | Перечень нормативов: редакция СП 54 и добавленные документы | В перечнях нормативов РД указан СП 54.13330.2016 вместо СП 54.13330.2022 из ПД. Кроме того, добавлены СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000 и СП 41-103-2000. Перечень норм объёма СМР не образует — корзина 4. При этом база РД должна совпадать с базой ПД, прошедшей экспертизу: переход на более раннюю редакцию СП 54 недопустим и подлежит исправлению. Нужно также проверить, не снижены ли в РД параметры со ссылкой на редакцию 2016. | ИОС2.1.ПЗ лист 2, п.1.2 (стр. 5): «При разработке проекта учитывались требования соответствующих нормативных документов, в том числе»: СП 30.13330.2020, СП 31.13330.2021, СП 51.13330.2011, СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», СП 61.13330.2012, СП 73.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21. СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018, СП 40-101-96, СП 40-102-2000 и СП 41-103-2000 в перечне отсутствуют. | Общие указания, п.5, во всех комплектах: ВК-1-1 (стр. 4), ВК-2-1 (стр. 48), ВК-3-1 (стр. 88), ВК-4-1 (стр. 126), ВК-5-1 (стр. 150), ВК-6-1 (стр. 177), ВК-7-1 (стр. 208), ВК-АС-1 (стр. 235), ВК.НС-РД (стр. 312). Указан СП 54.13330.2016; добавлены СП 10.13130.2020, СП 32.13330.2018 (в ВК.НС-РД отсутствует), СП 40-101-96 (полипропилен «Рандом сополимер»), СП 40-102-2000, СП 41-103-2000. Общие указания, п.4: исходные данные — ПД «Система внутреннего водоснабжения» (СТ26/01-14-ИОС2.1). | Не подаём. Перечень нормативных документов не образует объёма СМР. ПД, прошедшая экспертизу, разработана с учётом СП 54.13330.2022 (ИОС2.1.ПЗ лист 2, п.1.2). РД выполнена на основании ИОС2.1 (Общие указания, п.4) и должна сохранять ту же нормативную базу. Ссылка на СП 54.13330.2016 подлежит исправлению проектировщиком без изменения стоимости. Добавленные в перечень документы на состав работ не влияют. | 1) По ИОС2.1.ПЗ лист 2, п.1.2 (стр. 5) и заключению экспертизы подтвердить, что базой проекта является СП 54.13330.2022. 2) Выдать замечание к п.5 Общих указаний всех комплектов: заменить СП 54.13330.2016 на СП 54.13330.2022; исключить СП 40-101-96 (полипропилен в РД не применяется). 3) Проверить, не обоснованы ли решения РД нормами редакции 2016 в тех частях, где она отличается от 2022: учёт воды, устройство внутриквартирного пожаротушения ПК-Б, шумозащита креплений. ✓ — параметры РД не ниже ПД → ноль; ✗ — параметр снижен → замечание с требованием вернуть решение ПД. 4) СП 41-103-2000: проверить, что толщины изоляции РД (НГ 20 мм, Г1 13 мм) не ниже расчёта по СП 61.13330.2012 из ПД (ИТ-002). | — | Ноль; в ОП и смету не включать. | ИТ-002 — толщины изоляции: в перечень добавлен СП 41-103-2000 при сохранении СП 61.13330.2012. Прочие ИТ с перечнем норм не связаны. | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 2, п.1.2 (стр. 5). РД: Общие указания, п.4–5 — ВК-1-1 лист 1 (стр. 4), ВК-2-1 (стр. 48), ВК-3-1 (стр. 88), ВК-4-1 (стр. 126), ВК-5-1 (стр. 150), ВК-6-1 (стр. 177), ВК-7-1 (стр. 208), ВК-АС-1 (стр. 235), ВК.НС-РД (стр. 312); п.16 Общих указаний — нормы производства и приёмки работ. | Материалы РД — сталь оцинкованная, PE-Xa и ПНД ПЭ100 в земле (ВК-АС-1-РД, п.12); полипропилен не применяется, поэтому ссылка на СП 40-101-96 избыточна. ВПВ и АУПТ подземной части разделом ВК не разрабатываются (п.8 Общих указаний), так что включение СП 10.13130.2020 в перечень объёма ВК не меняет.
ИТ-014 | Детализация / не доп. | уверен | Требуемый напор на вводе по зонам | В таблицах РД увеличен требуемый напор на вводе: 1 зона — с 101,86 до 112,35 м, 2 зона — с 130,36 до 166,21 м. Это расчётный показатель без позиции СМР — корзина 4; физическое следствие (насосные установки) учитывается в ИТ-037 и ИТ-038. В РД значения даны итогом, без поэлементного расчёта. Они не согласуются с подбором насосов в том же РД: напоры H = 57,63 м (1 зона) и 89,25 м (2 зона) соответствуют Hтр ≈ 101,27 и 132,89 м при Hгар = 43,64 м по ПД. Расчёт нужно запросить у проектировщика; на объём доп. работ это не влияет. | ИОС2.1.ПЗ лист 18, п.14 (стр. 21): Hтр1 = 3,22 + 3 + 54,3 + 10 + 10,5 + 20 + 0,84 = 101,86 м; Hгар = 40 + 3,64 = 43,64 м; Hнас1 = 58,22 м. ИОС2.1.ПЗ лист 19 (стр. 22): Hтр2 = 3,22 + 3 + 81,3 + 10 + 12 + 20 + 0,84 = 130,36 м; Hнас2 = 86,72 м. Лист 18: «Рабочие параметры, характеристики и производитель насосного оборудования уточняются на стадии рабочей документации». Расчёт выполнен для всего комплекса по диктующей точке. | Таблицы «Основные показатели», графа «Требуемое давление на вводе»: ВК-1-1 (стр. 4), ВК-2-1 (стр. 48), ВК-3-1 (стр. 88), ВК-4-1 (стр. 126), ВК-5-1 (стр. 150), ВК-6-1 (стр. 177), ВК-АС-1 (стр. 235), ВК.НС-РД (стр. 312). Значения: 1 зона (в т.ч. жилая часть и встроенные помещения) — 112,35 м; 2 зона — 166,21 м. Поэлементный расчёт не приведён. СТ26/01-14-ВК.НС-РД лист 1, п.10: напор насосов 1 зоны H = 57,63 м, 2 зоны H = 89,25 м («уточняется при пуско-наладочных работах»). | Не подаём. Требуемый напор на вводе — расчётный показатель (ИОС2.1.ПЗ листы 18–19, п.14), объёма СМР он не образует. ПД прямо предусматривает уточнение рабочих параметров насосного оборудования на стадии РД (ПЗ лист 18). Изменения оборудования, вызванные напором, рассматриваются в позициях насосных установок (ИТ-037, ИТ-038). | 1) Открыть ИОС2.1.ПЗ листы 18–19, таблицы «Основные показатели» РД и ВК.НС-РД лист 1, п.10. 2) Проверить расчётом: 112,35 − 43,64 = 68,71 м ≠ 57,63 м; 166,21 − 43,64 = 122,57 м ≠ 89,25 м, то есть для 2 зоны дефицит 33,32 м. Hгар в данных РД не приведён. 3) Запросить у проектировщика поэлементный расчёт Hтр по РД (Hг, Hм, Hгар) и подтверждение напоров насосов. ✓ — РД приведена в соответствие; ✗ — если 166,21 м подтверждается, насос 2 зоны (ИТ-038) расчёт не обеспечивает → замечание к РД, не доп. 4) По этому ИТ в доп. работы ничего не выделять. Сопоставимость областей расчёта (комплекс в ПД / корпус в РД) на корзину не влияет. | — (насосные установки и мощность ЭОМ — в ИТ-037, ИТ-038) | Ноль. Насосные установки — в ИТ-037 и ИТ-038, отдельно не считать. | ИТ-037 — насосная установка 1 зоны; ИТ-038 — насосная установка 2 зоны; ИТ-009 — расходы (показатель); ИТ-034 — Ду магистралей на выходе из насосной. Без двойного счёта. | ПД: ИОС2.1.ПЗ листы 18–19, п.14 (стр. 21–22). РД: «Основные показатели» — ВК-1-1 лист 1 (стр. 4), ВК-2-1 (стр. 48), ВК-3-1 (стр. 88), ВК-4-1 (стр. 126), ВК-5-1 (стр. 150), ВК-6-1 (стр. 177), ВК-АС-1 (стр. 235); ВК.НС-РД лист 1 (стр. 312, п.10 — напоры насосов). | Значение 112,35 м одинаково для жилой части и встроенных помещений 1 зоны во всех корпусах — это общезонный показатель, а не потребность отдельного корпуса. При Hтр2 = 166,21 м надо проверить рабочее давление арматуры и редукторов квартирных узлов В1.2/Т3.2 (в ПД Hтр2 = 130,36 м).
ИТ-015 | Оптимизация | сначала лист | Фильтры в водомерных узлах: магнитно-механические → сетчатые | В деталировках водомерных узлов РД магнитно-механические фильтры ПД заменены сетчатыми В/В (G1/2", G3/4", G1", G1 1/4", G2"). Число узлов и фильтров на линию узла не меняется, а сетчатый фильтр дешевле — по экономическому смыслу это оптимизация (минус), а не доп. Текст ПД неоднозначен: ПЗ лист 21, п.16 — «магнитно-механическими фильтрами», ПЗ лист 12, п.9 — «магнитно-механический или механический фильтр». Минус можно зачесть, только если базовая цена от ПД сформирована по магнитно-механическим фильтрам. | ИОС2.1.ПЗ лист 21, п.16 (стр. 24): «Водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, магнитно-механическими фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами». ИОС2.1.ПЗ лист 12, п.9 (стр. 15): «Перед прибором учета для каждого потребителя, на водомерном узле на вводе в объект устанавливается магнитно-механический или механический фильтр». ИОС2.1.ГЧ, узлы А, В, Г (стр. 36–39): поз. «Фильтр» без указания типа и типоразмера. | Деталировки РД — фильтр сетчатый В/В. Квартирные узлы ХВС/ГВС (Узел 2, Узел 3) — G1/2": ВК-1-1 листы 26, 28 (стр. 29, 31); ВК-4-1 листы 12–13 (стр. 137–138); ВК-6-1 листы 14–15 (стр. 190–191). Коллекторный Узел 1 корпусов 14.2, 14.3 — G1" на вводе коллектора: ВК-2-1, ВК-3-1 листы 22–23 (стр. 69–70, 109–110). Узлы МОП/ПОН: G1/2"; G3/4" (ВК-6-1); G1 1/4" и G1" (ВК-2-1, Узлы 7, 8); G2" (ВК-1-1, Узел 5). Количество фильтров на линию узла сохранено, кроме коллекторного узла (ИТ-017). | Не подаём. Замена типа фильтра не увеличивает объём работ: по узлам, существовавшим в ПД, число узлов и фильтров не меняется, а сетчатый фильтр В/В дешевле магнитно-механического, предусмотренного ПД (ИОС2.1.ПЗ лист 21, п.16). Поскольку ИОС2.1.ПЗ лист 12, п.9 допускает «магнитно-механический или механический» фильтр, разница учитывается в уменьшение только при подтверждении, что базовая цена по ПД сформирована с магнитно-механическими фильтрами. | 1) Сверить ИОС2.1.ПЗ лист 12, п.9 и лист 21, п.16 с базовой сметой/ОП раздела ВК от ПД: какой тип фильтра заложен в квартирных узлах и узлах МОП/ПОН. ✓ — магнитно-механический → минус = (цена магнитно-механического − цена сетчатого) по типоразмерам × количество; ✗ — механический или тип не указан → ноль. 2) Количество взять из СО комплектов ВК-1-1…ВК-7-1, только по узлам, существовавшим в ПД. 3) Исключить из расчёта: узлы новых объёмов — ИТ-005, ИТ-006, Δ-узлы ИТ-016, ИТ-022, ИТ-031 по итогу его разбора (там фильтр входит в комплекс по типу РД); коллекторные узлы 14.2/14.3 — изменение числа фильтров считать в ИТ-017; узел В1.3 DN80 в насосной — магнитный тип сохранён (ИТ-012). 4) Трудоёмкость монтажа не меняется. | — | Минус к зачёту: (цена магнитно-механического − цена сетчатого) по типоразмерам × количество узлов, существовавших в ПД (квартирные, МОП, ПОН) — при подтверждении базы ПД; иначе ноль. Монтаж — без изменения. | ИТ-017 — число фильтров в коллекторном узле, считать там. ИТ-030 — квартирный узел ГВС: фильтр считать здесь, не в ИТ-030. ИТ-012 — фильтр IS16 DN80 насосной сюда не относится. ИТ-005, ИТ-006, ИТ-016 (Δ), ИТ-022, ИТ-031 — фильтры новых узлов входят в комплекс этих ИТ, минус по ним не применять. | ПД: ИОС2.1.ПЗ лист 12, п.9 (стр. 15); лист 21, п.16 (стр. 24); ИОС2.1.ГЧ узлы А, В, Г (стр. 36–39); базовая смета/ОП ВК от ПД. РД: ВК-1-1 листы 26, 28 (стр. 29, 31); ВК-2-1 листы 22–23 (стр. 69–70); ВК-3-1 листы 22–23 (стр. 109–110); ВК-4-1 листы 12–13 (стр. 137–138); ВК-6-1 листы 14–15 (стр. 190–191); СО комплектов ВК-1-1…ВК-7-1. | Фразу п.9 ПД можно прочитать так, что «или механический» относится к узлу на вводе в объект; п.16 однозначно требует магнитно-механические фильтры в водомерных узлах — это основная коллизия для базы цены. Узел учёта В1.3 DN80 в насосной (ИТ-012) сохраняет магнитный фильтр IS16 с вставкой MB-02-080, замена типа его не касается.
ИТ-016 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Квартирные вводы ХВС зоны 2 (В1.2) с узлами учёта на 14–15 этажах корпуса 14.1 | На 14 и 15 этажах корпуса 14.1 квартирных вводов В1.2 с узлами учёта стало 6 на этаж вместо 2. В ПД (ГЧ лист 1) эти этажи показаны так же, как 16–17: от Ст. В1.2 Ø32 через Узел Б отходит ответвление Ø25 к двум Узлам А. В РД (ВК-1-1-РД листы 20, 27) от Ст. В1.2-1-1 DN32 через Узел 1 идёт разводка DN25/DN20 по МОП к шести Узлам 2 и шести опускам Ø25x3,5 с Узлом 3 (на 14 этаже это квартиры №73–78). Это добавленная однотипная часть сверх ПД: в доп. идут 4 ввода на этаж, всего 8 комплектов, а 2 ввода на этаж, Узел 1 и стояк остаются в основном объёме. Уверенность снижена до сверки числа квартир 14–15 этажей по АР стадии П: если там уже было 6 квартир, у заказчика есть аргумент, что текст ПЗ («для каждой квартиры») покрывал все вводы. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 1 (стр. 34), корпус 14.1, зона В1.2: на 14 (+49,600) и 15 этажах по 2 квартирных ввода «Узел А» (у лифтового холла/МОП и у санузла) от ответвления Ø25, которое отходит от Ст. В1.2 Ø32 через Узел Б; строки 14–15 этажей такие же, как 16–17. Узел А: шаровой кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан, сталь Ду20 / PEX Ø25. ПЗ листы 6–7 (стр. 9–10): на отводах к квартирам — кран, фильтр, регулятор давления, прибор учёта, обратный клапан; на вводе в каждую квартиру — отпайка с шаровым краном под КПК. ПЗ п. 10 (стр. 16): подводомерные узлы «для каждой квартиры». | СТ26/01-14-ВК-1-1-РД лист 20 (стр. 23, план 14–15 этажей): 6 опусков В1.2- Ø25x3,5 в с/у 1.73.5, 1.74.3, 1.75.4, 1.76.6, 1.77.3, 1.78.4; разводка В1.2- DN25 / DN20 по 1.МОП.1402–1405; по экспликации 14 этажа — квартиры №73–78. Лист 27 (стр. 30, изм. 1 от 26.06.26): Ст. В1.2-1-1 DN32, Узел 1 на +50,700 (14 эт.) и +54,265 (15 эт.), «Подъем В1.2- DN25», Узел З (14–15 этаж): 6 × Узел 2 (сталь Ø20, кран, фильтр сетчатый, редуктор давления, счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан, переход на PEX Ø25x3,5) и 6 × Узел 3. На 16–18 этажах (узлы И, К, Л) по-прежнему по 2 ввода. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 1, корпус 14.1, зона В1.2) на 14 и 15 этажах предусматривалось по 2 квартирных ввода ХВС с узлами учёта (Узел А). Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-1-1-РД, листы 20 и 27, Узел З) на 14 и 15 этажах предусматривается по 6 квартирных вводов (Узел 2, опуск В1.2- Ø25x3,5, Узел 3): на 14 этаже это квартиры №73–78, на 15 этаже — соответствующие квартиры. Соответственно 4 ввода на каждом из двух этажей (всего 8 вводов) вместе с поэтажной разводкой В1.2 DN25/DN20 к ним являются дополнительной работой (СМР, материалы, гидравлические испытания, промывка и дезинфекция участка). Позиция подаётся после подтверждения числа квартир 14–15 этажей по АР стадии П. | 1) Открыть ГЧ лист 1 (стр. 34) в увеличении, зона В1.2, строки 14 и 15 этажей. ✓ — по 2 Узла А на этаж, как на 16–17. ✗ — вводов больше или стоит пометка «типовой этаж»: тогда основания нет. 2) Сверить экспликацию 14–15 этажей корпуса 14.1 в АР стадии П. При 2 квартирах основание однозначное (квартирография изменена на стадии Р). При 6 квартирах основание опирается только на схему ГЧ; в письме указать, что объём ПД принят по схеме. 3) Вырезать Δ по ВК-1-1-РД лист 27, Узел З. Базой ПД на каждом этаже считаются 2 ввода (у лифтового холла и у санузла, как Узлы А ПД), в Δ идут 4: Узел 2 ×8, Узел 3 ×8, опуски PEX Ø25x3,5 ×8 (длины по аксонометрии), отводы В1.2- DN20 к этим узлам и удлинение В1.2- DN25 по МОП сверх ответвления ПД. 4) Узел 1, подъём DN25 и Ст. В1.2-1-1 DN32 в Δ не включать: они были в ПД как Узел Б, ответвление Ø25 и стояк Ø32. 5) Сверить план ГВС 14–15 этажей корпуса 14.1 (Т3.2). Если вводов Т3.2 тоже 6, этой дельты ГВС нет в перечне ИТ — нужна отдельная карточка. | СС / АИТ (ИОС5.4): +8 счётчиков G1/2" с RS-485 — подключение к системе сбора данных, в смету ВК не включать. КПК: отпайка с шаровым краном в Узле 3 входит в Δ ВК; устройство КПК по ПЗ (лист 7) комплектует застройщик, в объём ГП не входит; проверить, учтены ли +8 квартир в ИОС2.2-РД. АР: экспликация 14–15 этажей. Изоляция новых участков — по толщинам ИТ-002, в составе этого Δ. | Комплекс Δ на 8 квартирных вводов (4 на этаж × 2 этажа): Узел 2 ×8, Узел 3 ×8, опуски В1.2- PEX Ø25x3,5 ×8, отводы В1.2- DN20 и прирост длины В1.2- DN25 по МОП, крепления, изоляция участков, гидравлические испытания, промывка и дезинфекция участка. Базовые 2 ввода на этаж, Узел 1 и стояк — в основном объёме. | ИТ-002 (изоляцию новых участков считать здесь, в ИТ-002 не повторять); ИТ-015 (сетчатые фильтры новых узлов входят в Δ, замену фильтра повторно не считать); ИТ-030 (квартирный узел ГВС — смежная позиция по Т3); ИТ-009 (расчётный расход — корзина 4); ИТ-027, ИТ-028 (тот же рост числа вводов в корпусах 14.4, 14.6, считаются отдельно). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 1 (стр. 34) — зона В1.2, 14–15 этажи; ПЗ листы 6–7 (стр. 9–10), п. 10 (стр. 16); АР стадии П — экспликация 14–15 этажей корпуса 14.1. РД: СТ26/01-14-ВК-1-1-РД лист 20 (стр. 23), лист 27 (стр. 30: Узел З, Узлы 1–3); листы ГВС 14–15 этажей корпуса 14.1. | В распознавании листа 27 «Узел З (14-15 этаж)» читается как «Узел 3» — не путать с типовым Узлом 3 (ввод в квартиру). Лист 27 выпущен с изм. 1 (26.06.26): Δ брать по действующей редакции. Ст. В1.2-1-1 сохранил DN32 (Ø32 в ПД) — рост числа квартир на диаметр стояка не повлиял.
ИТ-017 | Оптимизация | уверен | Спускная арматура поэтажного коллекторного узла учёта (Узел В → Узел 1) | Из коллекторного узла учёта ХВС и ГВС исключён шаровой кран со штуцером для слива на конце коллектора. В ПД Узел В (ГЧ, стр. 38–41) включал поз. 6 «Шаровой кран со штуцером для слива» и поз. 7 «Манометр с трёхходовым краном». В РД Узел 1 (ВК-2-1-РД листы 22, 23) сохранил трёхходовой кран G1/2" с манометром на тройнике, а крана для слива в спецификации нет. Из ПД физически ушла позиция арматуры, поэтому корзина «Оптимизация» и минус к зачёту. Кроме того, исключение расходится с ПЗ п. 16 («Водомерные узлы оборудованы … спускной арматурой»): проектировщик должен ответить, как обеспечено опорожнение коллектора. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ (стр. 38–39, корпуса 14.3/14.4), лист 7 (стр. 40) и лист 8 (стр. 41, корпус 14.2), состав Узла В: 1 — шаровой кран, 2 — фильтр, 3 — регулятор давления, 4 — счётчик, 5 — обратный клапан, 6 — шаровой кран со штуцером для слива, 7 — манометр с трёхходовым краном, 8 — коллектор; поз. 6 и 7 стоят на концах коллекторов ХВС и ГВС. ПЗ п. 16 (стр. 24): водомерные узлы оборудованы запорной арматурой, фильтрами, спускной арматурой, обратными клапанами. | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 22 (стр. 69), Узел 1 ХВС (22 позиции): вводной кран G1", фильтр сетчатый G1", коллектор латунный В/В G1 1/4"×G3/4" на 2–4 подключения, кран трёхходовой В/В G1/2" (поз. 11), манометр G1/2" (поз. 12), тройник (поз. 13); на каждом ответвлении — кран шаровой G1/2", редуктор давления G1/2", счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан, PEX Ø25x3,5. Лист 23 (стр. 70), Узел 1 ГВС (21 позиция) — тот же состав. Крана со штуцером для слива нет ни в одном из узлов. | Не подаём. Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, листы 6–8, Узел В, поз. 6) на каждом коллекторе ХВС и ГВС предусматривался шаровой кран со штуцером для слива. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 22, 23, Узел 1) эта позиция исключена. Объём меньше, чем по ПД, и учитывается как минус к зачёту при расчёте доп. работ по корпусам 14.2 и 14.3. | 1) По спецификациям Узла 1 (лист 22 — 22 позиции, лист 23 — 21 позиция) подтвердить, что спускного крана нет. ✓ — ни одна позиция не является спускным краном. ✗ — трёхходовой кран (поз. 11 ХВС / 10 ГВС) назначен спускным или спуск коллектора предусмотрен в общих указаниях листа 1: тогда минус снимается. 2) Посчитать коллекторы ХВС и ГВС, общие для ПД и РД: Узлы 1 по аксонометриям ВК-2-1-РД (корпус 14.2) и ВК-3-1-РД (корпус 14.3), без коллекторов, исключённых по ИТ-020 (10 этаж корпуса 14.2). 3) Минус = число коллекторов × (кран шаровой со штуцером + монтаж); типоразмер в ПД не указан, брать по СО / смете ПД. 4) Направить проектировщику вопрос о соответствии ПЗ п. 16: решение ПД прошло экспертизу, поэтому отказ от спуска нужно обосновать либо вернуть позицию в РД. | — | Минус: кран шаровой со штуцером для слива × число коллекторов ХВС и ГВС корпусов 14.2, 14.3, которые есть и в ПД, и в РД (коллекторы 10 этажа по ИТ-020 не учитывать); материал и монтаж. | ИТ-020 (коллектор 10 этажа исключён целиком, его спускной кран считать там); ИТ-015 (замена фильтров в тех же узлах — отдельная позиция, без повтора); ИТ-018, ИТ-019, ИТ-026 (число коллекторных узлов на стояках 14.2, 14.3). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ стр. 38–39 (корпуса 14.3/14.4), лист 7 (стр. 40), лист 8 (стр. 41) — спецификация Узла В; ПЗ п. 16 (стр. 24). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 22 (стр. 69), лист 23 (стр. 70) — Узел 1; аналогичные листы ВК-3-1-РД (корпус 14.3). | Узел Б ПД (стояковый, В1/Т3/Т4) тоже содержит «шаровой кран со штуцером для слива», но к этой ИТ не относится. Манометр с трёхходовым краном в РД сохранён (поз. 11–12 ХВС, 10–11 ГВС) и в минус не идёт.
ИТ-018 | Детализация / не доп. | сначала лист | Корпус 14.2: состав и диаметры центральной группы стояков ХВС (В1.1-2-3 / В1.2-2-3) — соответствие ПД не установлено | В РД корпуса 14.2 центральная пара стояков ХВС выполнена как Ст. В1.1-2-3 DN40 / Ст. В1.2-2-3 DN32; всего основных стояков В1.1/В1.2 — 7 против 5 по схеме ПД. Исходные карточки трактуют это по-разному: PC-037 и PC-038 считают пару центральной группой ПД (Ø32/Ø25), у которой Ду вырос на одну ступень, а PC-083 — третьей, добавленной парой при сохранении двух пар ПД Ø32/Ø25 в стояках 2-1 и 2-2. От трактовки зависят корзина и база расчёта, поэтому у родителя суммы нет: считать по одной из взаимоисключающих веток — ИТ-018.2 (полный комплекс) или ИТ-018.3 (дельта Ду). Функционально ближе ветка .3: в ПД центральная пара питает Узлы В на 2–19 этажах, в РД пара 2-3 — Узлы 1 на 2–13 (В1.1) и 14–19 (В1.2) с переходом на 20–22. Однако привязать стояки ПД к осям по принципиальной схеме нельзя. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40), корпус 14.2. Левая группа у 2 этажа (+5,890): «Ст. В1.1 Ø32 / Ст. В1.2 Ø25». Центральная группа у Тех.пр. +3,990: «Ст. В1.1 Ø32 / Ст. В1.2 Ø25», питает Узлы В; по В1.2 — Узел В на 14–19 этажах и Узел Г на 20–22. Правая группа у ПОН: «Ст. В1.1 Ø25». Итого 5 стояков: В1.1 не более Ø32, все В1.2 — Ø25. ПЗ лист 7 (стр. 10): «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 4 (стр. 51, план тех. этажа): Ст. В1.1-2-1 DN32, В1.2-2-1 DN25, В1.1-2-2 DN32, В1.2-2-2 DN25 (оси 2.Ж–2.К); Ст. В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 с подводками В1.1- DN40, В1.2- DN32 (оси 2.Д–2.Е); Ст. В1.1-2-4 DN25 (оси 2.Г–2.Д). Листы 6, 8, 10, 12 (стр. 53–59): В1.1-2-3 DN40 на 2–13 этажах. Листы 14, 16, 18, 20 (стр. 61–67): В1.2-2-3 DN32 до 22 этажа, перемычка В1.2- DN32 на 19 этаже. Лист 22 (стр. 69) — аксонометрия. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД листы 18, 29 (стр. 252, 263): подъёмы В1.1-2-1…2-4, В1.2-2-1…2-3 и дополнительно В1.1-2-1 DN20. | Не подаём до сопоставления стояков. По ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 7) в корпусе 14.2 5 стояков В1.1/В1.2, по РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 4, 22; СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 29) — 7 основных. Какой стояк ПД соответствует центральной паре РД (В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32), не установлено; ПД (ПЗ, лист 7) оставляет диаметры стояков на уточнение в РД. Обоснование подаётся по одной из веток — ИТ-018.2 или ИТ-018.3 — после сопоставления трасс. | 1) Открыть ГЧ лист 7 (стр. 40) в увеличении и определить для каждой из двух пар Ø32/Ø25, к каким коллекторам и квартирам она идёт и где стоит относительно лестнично-лифтового узла (2.МОП.101/109). 2) Сопоставить с планами ВК-2-1-РД листы 4 и 6: пары 2-1/2-2 — северное ядро (2.И–2.К), пара 2-3 — оси 2.Д–2.Е. Ветка .3, если пара ПД с Узлами В на 2–19 этажах стоит в той же шахте, что и 2-3, а левой группе ПД соответствует один из стояков 2-1/2-2. Ветка .2, если обе пары ПД соответствуют 2-1 и 2-2, а в осях 2.Д–2.Е стояков в ПД нет. 3) Сверить с АР стадии П число квартир на этажах (по РД: 2 этаж — 9, 8 этаж — 7, 10–19 этажи — 5, 20 этаж — 3, 22 этаж — 1). Это покажет, квартиры перераспределены между стояками или добавлены. 4) Выбранную ветку применить и к ГВС (ИТ-019, ИТ-021): стояки В1 и Т3/Т4 проходят в общих шахтах. 5) Назначение Ст. В1.1-2-1 DN20 (ВК-АС-1-РД листы 18, 29) по имеющимся листам не установлено. Если это подъём к С/у 2.МОП.105 и мойке лап 2.МОП.106 на 1 этаже, объём уже входит в ПД (ПЗ лист 7: разводка в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ — «в полном объеме»). | КР / АР: отверстия в перекрытиях и шахта под дополнительную пару стояков — проверить, есть ли они в КР-РД; гильзы и заделка проходов входят в комплекс ветки. Изоляция и крепления стояков — в комплексе ветки, не в ИТ-002. ЭОМ, СС — не затрагиваются. | Пока ноль. Считать только по одной ветке — ИТ-018.2 или ИТ-018.3; другая обнуляется. | ИТ-018.2, ИТ-018.3 (взаимоисключающие ветки); ИТ-019 (стояки ГВС 1 зоны той же группы), ИТ-021 (стояки ГВС 2 зоны), ИТ-020 (узлы 10 этажа на северных стояках) — сопоставление стояков общее для всех; ИТ-002 (изоляция); ИТ-014, ИТ-034 (напор, магистрали насосной — по своим ИТ); ИТ-024 (аналогичный вопрос по корпусу 14.3, считается отдельно). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40); лист 8 (стр. 41) — для сверки шахт по ГВС; ПЗ лист 7 (стр. 10); АР стадии П — планы 2–22 этажей корпуса 14.2. РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД листы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (стр. 51–67), лист 22 (стр. 69); СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД листы 18, 29 (стр. 252, 263). | В1.1-2-3: Ø32→DN40, В1.2-2-3: Ø25→DN32 — рост на одну ступень, сталь оцинкованная ГОСТ 3262 на резьбе (ПЗ п. 7: резьба до DN40 включительно). В распознавании листа 10 (стр. 57) встречается «Ст. В1.1-2-4 DN32», на листе 12 (стр. 59) — «Ст. В1.1-2-3 DN32»; диаметры принимать по листу 4 и аксонометрии листа 22.
ИТ-018.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-018 · Новая пара стояков В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 — полный комплекс (прочтение PC-083) | Если по листу ПД две пары Ø32/Ø25 соответствуют стоякам РД 2-1 и 2-2 (северное ядро), а в осях 2.Д–2.Е стояков в ПД не было, пара В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 — добавленная сверх ПД часть того же типа. Корзина 1. В доп. идёт комплекс пары: стояки, подводки на тех. этаже, арматура у основания и вверху, поэтажные ответвления до коллекторов, изоляция, крепления, гильзы, испытания и промывка. Квартирные узлы учёта на этой паре в Δ не входят: квартиры были и в ПД, только запитывались от других стояков. Ветка исключает ИТ-018.3. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40): две пары Ст. В1.1 Ø32 / Ст. В1.2 Ø25 (у 2 этажа и у Тех.пр. +3,990) и одиночный Ст. В1.1 Ø25; стояков В1.1 больше Ø32 и В1.2 больше Ø25 нет; всего 5 стояков. | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 4 (стр. 51): Ст. В1.1-2-3 DN40 и Ст. В1.2-2-3 DN32 с подводками В1.1- DN40, В1.2- DN32 на тех. этаже. Листы 6–12: В1.1-2-3 DN40 до 13 этажа. Листы 14–20: В1.2-2-3 DN32 до 22 этажа (+73,005), смещение и перемычка на 19 этаже. Лист 22 (стр. 69): Узлы 1 на 2–13 (В1.1) и 14–19 (В1.2), Узлы 2 на 20–22. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД лист 29 (стр. 263): «Ст. В1.1-2-3 DN40; Ст. В1.2-2-3 DN32». | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 7, корпус 14.2) предусматривалось 5 стояков хозяйственно-питьевого водопровода: две пары В1.1 Ø32 / В1.2 Ø25 и одиночный В1.1 Ø25. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 4, 6–20, 22; СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 29) к двум парам ПД (Ст. В1.1-2-1/В1.2-2-1, Ст. В1.1-2-2/В1.2-2-2) добавляется третья пара Ст. В1.1-2-3 DN40 / Ст. В1.2-2-3 DN32 с подводками на техническом этаже. Соответственно данная пара стояков является дополнительной работой (СМР, материалы, изоляция, гидравлические испытания, промывка и дезинфекция участка). | Ветка применяется, если выполнен критерий «.2» из ИТ-018 по ГЧ лист 7. Вырезать по аксонометрии ВК-2-1-РД лист 22 и ВК-АС-1-РД лист 29: Ст. В1.1-2-3 DN40 — от подключения на тех. этаже до верхней точки на 13 этаже; Ст. В1.2-2-3 DN32 — от тех. этажа до 22 этажа, включая смещённый участок и перемычку В1.2- DN32 (+65,504); подводки В1.1- DN40 и В1.2- DN32 от магистрали тех. этажа; запорную арматуру у основания стояков, спускные краны, АВО с краном вверху; поэтажные ответвления до вводного крана Узла 1; изоляцию, крепления, гильзы. Не включать Узлы 1/2 и квартирные разводки PEX — число квартир по ПД то же (сверить по АР П). Проверить, не короче ли в РД стояки 2-1/2-2, чем пары ПД: если стояки ПД питали больше квартир, разница длины идёт в зачёт. | КР: отверстия в плитах перекрытия от тех. этажа до 22 этажа под два стояка — проверить в КР-РД. Шахта и отверстия общие с новой парой ГВС (ИТ-019) — учитывать один раз. Изоляция — по толщинам ИТ-002, в составе этого Δ. | Комплекс Δ: стояки В1.1 DN40 и В1.2 DN32 по длине, подводки на тех. этаже, арматура у основания и вверху стояков, поэтажные ответвления до Узлов 1, изоляция, крепления, гильзы, гидравлические испытания, промывка и дезинфекция. Квартирные узлы — ноль. Если выбрана ветка ИТ-018.3 — ноль. | ИТ-018 (родитель), ИТ-018.3 (взаимоисключающая ветка); ИТ-019 (новая пара ГВС той же группы — считается отдельно, шахта и отверстия один раз); ИТ-002 (изоляцию не повторять); ИТ-017 (минус спускного крана на коллекторах пары 2-3). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 4 (стр. 51), листы 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (стр. 53–67), лист 22 (стр. 69); СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД лист 18 (стр. 252), лист 29 (стр. 263). | Высота стояков: В1.1-2-3 — от тех. этажа (+3,990) до 13 этажа; В1.2-2-3 — от тех. этажа до 22 этажа (+73,005), со смещением между 19 и 20 этажами. Трубы — сталь оцинкованная ГОСТ 3262, DN40 и DN32 на резьбе.
ИТ-018.3 | Изменение проектного решения | сначала лист | ИТ-018 · Рост Ду центральной пары: Ø32/Ø25 → В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 (прочтение PC-037/PC-038) | Если центральная пара ПД (у Тех.пр. +3,990, Узлы В на 2–19 этажах) соответствует паре РД 2-3, изменение сводится к росту Ду на одну ступень (В1.1 Ø32→DN40, В1.2 Ø25→DN32) при той же функции стояков. Корзина 2 с оговоркой ПЗ: «диаметры … стояков … следует уточнять на стадии РД». В доп. идёт положительная дельта материала и работ по длине стояков и подводок; стояки заново не считаются. При этом прочтении рост числа стояков с 5 до 7 приходится на северное ядро: одной из пар 2-1/2-2 (DN32/DN25) в ПД нет, её полный комплекс в этой ветке идёт отдельной строкой по каркасу корзины 1. Ветка исключает ИТ-018.2. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40): центральная группа «Ст. В1.1 Ø32 / Ст. В1.2 Ø25» у Тех.пр. +3,990 питает коллекторные Узлы В — по В1.1 на этажах 1 зоны, по В1.2 на 14–19 этажах, плюс Узлы Г на 20–22; левая группа у 2 этажа — одна пара В1.1 Ø32 / В1.2 Ø25. ПЗ лист 7 (стр. 10): «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 22 (стр. 69): Ст. В1.1-2-3 DN40 с Узлами 1 на 2–13 этажах; Ст. В1.2-2-3 DN32 с Узлами 1 на 14–19 этажах и Узлами 2 на 20–22; перемычка В1.2- DN32 (+65,504). Лист 4 (стр. 51): подводки В1.1- DN40, В1.2- DN32; в северном ядре две пары — Ст. В1.1-2-1/2-2 DN32 и Ст. В1.2-2-1/2-2 DN25. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 7) центральная пара стояков корпуса 14.2, питающая поэтажные коллекторные узлы, предусматривалась диаметрами В1.1 Ø32 / В1.2 Ø25. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 4, 22) та же пара выполнена как Ст. В1.1-2-3 DN40 / Ст. В1.2-2-3 DN32. Изменение диаметра — изменение проектного решения; к дополнительной оплате предъявляется положительная разница стоимости труб, фасонных частей, арматуры, изоляции и монтажа. Кроме того, в северном ядре по РД две пары стояков (Ст. В1.1-2-1/В1.2-2-1 и Ст. В1.1-2-2/В1.2-2-2), а по ПД — одна; добавленная пара DN32/DN25 является дополнительной работой (СМР, материалы, испытания участка). | Ветка применяется, если выполнен критерий «.3» из ИТ-018 по ГЧ лист 7. Дельта Ду считается так: длина Ст. В1.1-2-3 (тех. этаж–13 этаж) и подводки В1.1- DN40 × (цена DN40 − цена Ø32); длина Ст. В1.2-2-3 (тех. этаж–22 этаж, с перемычкой) и подводки В1.2- DN32 × (цена DN32 − цена Ø25); так же — арматура у основания стояков, фасонные части, изоляция, крепления. Позиции брать из СО ПД (если есть) и СО ВК-2-1-РД. Трудоёмкость: соседний сортамент на той же резьбе, рост только по нормам на диаметр. Добавленная пара северного ядра: определить, у какого из стояков 2-1 или 2-2 нет аналога на ГЧ лист 7, и вырезать его полный комплекс (стояки DN32/DN25, подводки на тех. этаже, арматура, изоляция, испытания). Квартирные узлы не включать (число квартир сверить по АР П). | КР: отверстия под добавленную пару северного ядра — проверить в КР-РД; для пары 2-3 проверить, проходит ли DN40/DN32 в ранее заложенные отверстия и гильзы. Изоляция — в составе дельты, не в ИТ-002. Шахта и отверстия северного ядра общие с ГВС (ИТ-019) — учитывать один раз. | Дельта Ду пары 2-3 (В1.1 Ø32→DN40, В1.2 Ø25→DN32): трубы, фасонные части, арматура, изоляция, монтаж по разнице норм. Плюс отдельной строкой полный комплекс одной пары DN32/DN25 северного ядра. Если выбрана ветка ИТ-018.2 — ноль. | ИТ-018 (родитель), ИТ-018.2 (взаимоисключающая ветка); ИТ-019 (рост Т3.1 Ø32→DN40 в той же шахте — отдельная дельта по ГВС); ИТ-021 (зона 2 ГВС — та же логика сопоставления); ИТ-020 (узлы 10 этажа северного ядра); ИТ-002. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40); ПЗ лист 7 (стр. 10), п. 7 (стр. 13). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 4 (стр. 51), листы 6–20 (стр. 53–67), лист 22 (стр. 69); СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД лист 29 (стр. 263). | Рост на одну ступень по каждому стояку; по ПЗ п. 7 трубы до DN40 включительно монтируются на резьбе — технология не меняется. Если какой-то участок пары в РД меньше, чем в ПД, его минус учитывается в той же дельте (сальдо).
ИТ-019 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Состав и диаметры стояков ГВС 1 зоны (Т3.1/Т4.1) корпуса 14.2 | Пар стояков ГВС 1 зоны в корпусе 14.2 стало 4 вместо 3. В ПД — две пары Т3.1 Ø32/Т4.1 Ø25 и одна Т3.1 Ø25/Т4.1 Ø20; в РД — 2-1 и 2-2 DN32/DN25, 2-3 DN40/DN25 (магистраль на тех. этаже DN40/DN25, НОØ40, КСØ40) и 2-4 DN25/DN20. Прирост одной пары следует из обоих документов, это добавленная сверх ПД часть того же типа — корзина 1. Какая пара новая — 2-3 DN40/DN25 или одна из северных 2-1/2-2 DN32/DN25 при росте центральной Т3.1 Ø32→DN40, — по принципиальной схеме ПД не определяется. От этого зависит типоразмер Δ, но не наличие Δ; решение принимать вместе с ИТ-018 (.2 / .3), так как стояки ХВС и ГВС в общих шахтах. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41), корпус 14.2, 1 зона: Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 (левая часть, 2 этаж +5,890); Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25 и Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20 (правая часть, Тех.пр. +3,990). Всего 3 пары, подающие не больше Ø32. ПЗ лист 16 (стр. 19): «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД»; схема компенсаторов и неподвижных опор разрабатывается на стадии РД; расположение балансировочной арматуры уточняется на дальнейшей стадии. | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 5 (стр. 52, тех. этаж): Ст. Т3.1-2-1 / Т4.1-2-1; Ст. Т3.1-2-2 DN32 / Т4.1-2-2 DN25; магистраль Т3.1- DN40 / Т4.1- DN25 к Ст. Т3.1-2-3 DN40 / Т4.1-2-3 DN25; Т3.1- DN25 / Т4.1- DN20 к Ст. Т3.1-2-4 DN25 / Т4.1-2-4 DN20. Лист 7 (стр. 54, 2–7 этажи) — те же 4 пары, 2-1 и 2-2 DN32/DN25. Лист 23 (стр. 70, аксонометрия): Ст. Т3.1-2-3 DN40 / Т4.1-2-3 DN25, НОØ40, НОØ25, КСØ40, КСØ25; коллекторные Узлы 1 на 2–13 этажах с двух сторон, Узел 6 МОП на 1 этаже. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 8, корпус 14.2) в системе ГВС 1 зоны предусматривалось 3 пары стояков Т3.1/Т4.1 (две Ø32/Ø25 и одна Ø25/Ø20). Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 5, 7, 23) предусматривается 4 пары: Ст. Т3.1-2-1/Т4.1-2-1 и Ст. Т3.1-2-2/Т4.1-2-2 DN32/DN25; Ст. Т3.1-2-3/Т4.1-2-3 DN40/DN25 с магистралью на техническом этаже, неподвижными опорами и сильфонными компенсаторами; Ст. Т3.1-2-4/Т4.1-2-4 DN25/DN20. Соответственно одна пара подающего и циркуляционного стояков с подводками, опорами, компенсаторами и балансировочной арматурой является дополнительной работой (СМР, материалы, изоляция, испытания, промывка, наладка циркуляции участка). Типоразмер дополнительной пары уточняется после сопоставления трасс по листу ПД. | 1) Открыть ГЧ лист 8 (стр. 41) в увеличении и привязать 3 пары ПД к шахтам по критерию ИТ-018; ветку .2/.3 выбрать одну для В1 и Т3/Т4. 2) Ветка .2: Δ — вся пара Т3.1-2-3 DN40 / Т4.1-2-3 DN25 (стояки от тех. этажа до 13 этажа, магистраль Т3.1- DN40 / Т4.1- DN25 на тех. этаже, НО и КС по листу 23, балансировочный клапан у основания Т4.1-2-3, АВО, спуски). 3) Ветка .3: Δ — полная пара DN32/DN25 северного ядра (тот из 2-1/2-2, у которого нет аналога на ГЧ 8) плюс дельта Т3.1 Ø32→DN40 по стояку 2-3 и его подводке; у Т4.1-2-3 DN25 = Ø25 ПД дельты нет. 4) Сверить диаметры по нескольким листам: в распознавании листа 5 (стр. 52) указано «Ст. Т3.1-2-1 DN25 / Т4.1-2-1 DN20», на листе 7 (стр. 54) — DN32/DN25; на листе 11 (стр. 58) — «Ст. Т3.1-2-3 DN20». Принимать по аксонометрии листа 23. 5) Квартирные узлы на новой паре в Δ не включать — их число определяется числом квартир ПД. 6) Пара Т3.1-2-4 DN25 / Т4.1-2-4 DN20 совпадает с Ø25/Ø20 ПД — изменений нет. | ИТП (ИОС4.2): дополнительное циркуляционное кольцо 1 зоны — проверить расход и напор циркуляционного насоса; в смету ВК не включать. КР: отверстия в перекрытиях общие с ХВС (ИТ-018) — учитывать один раз. Изоляция, НО, КС и балансировочный клапан новой пары входят в этот Δ, а не в ИТ-002/ИТ-003/ИТ-008. | Комплекс Δ на одну пару Т3.1/Т4.1: стояки, подводки и магистраль на тех. этаже, НО и КС, балансировочный клапан, АВО и спуски, изоляция, крепления, испытания, промывка, наладка циркуляции. Типоразмер: DN40/DN25 (ветка .2 ИТ-018) либо DN32/DN25 плюс дельта Т3.1 Ø32→DN40 по стояку 2-3 (ветка .3). Квартирные узлы — ноль. | ИТ-018, ИТ-018.2, ИТ-018.3 (сопоставление стояков — одно решение); ИТ-020 (узлы 10 этажа северных стояков); ИТ-021 (стояки 2 зоны той же группы); ИТ-003 (НО/КС новой пары считать здесь); ИТ-008 (балансировочный клапан новой пары считать здесь); ИТ-002 (изоляция); ИТ-011 (тепловая нагрузка — корзина 4). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41); ПЗ лист 16 (стр. 19). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 5 (стр. 52), лист 7 (стр. 54), лист 9 (стр. 56), лист 11 (стр. 58), лист 23 (стр. 70). | Т3.1-2-3 DN40 — на одну ступень больше максимального Ø32 ПД, резьбовой сортамент ГОСТ 3262. Оговорка ПЗ о диаметрах на стадии РД касается только дельты Ду (ветка .3) и не отменяет дополнительную пару. Т4.1-2-3 DN25 соответствует Т4.1 Ø25 ПД.
ИТ-020 | Оптимизация | сначала лист | Тип квартирных узлов ГВС на 10 этаже для северных стояков Т3.1 (коллекторный → поквартирный) | На 10 этаже корпуса 14.2 северные стояки Т3.1-2-1 и Т3.1-2-2 подключают квартиры через поквартирный Узел 2, а не через коллекторный узел: от каждого стояка идёт одна разводка Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке вместо двух. В ПД (ГЧ лист 8) в левой части 10 этажа стоит коллекторный Узел В, а одиночные Узлы Г — только на 11–13 этажах; в РД Узел 1 (коллектор) — на 1–9 этажах, Узел 2 — на 10–13. Изменение следует из планировки 10 этажа (5 квартир №163–167 против 7 на 8 этаже) и уменьшает объём: уходит коллекторная обвязка, а если квартир меньше — ещё и комплект квартирного узла и одна линия в стяжке. Корзина «Оптимизация», минус к зачёту. Размер минуса зависит от числа квартир 10 этажа по АР ПД и от сопоставления стояков (ИТ-018/ИТ-019). | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41): 10 этаж +32,705 — «Технический балкон Т4.2 Т4.1 Узел В … Узел В» (в левой части коллекторный Узел В, как на нижних этажах); 11–13 этажи — одиночный «Узел Г» слева. Состав Узла В ПД (ГЧ, стр. 38–39): на каждую квартиру шаровой кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан; кран со штуцером для слива, манометр с трёхходовым краном, коллектор. | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 23 (стр. 70): на Ст. Т3.1-2-2 / Т4.1-2-2 и Ст. Т3.1-2-1 / Т4.1-2-1 на 10–13 этажах — «+1,400 от УЧП Узел 2», на 9 этаже (+29,140) и ниже — «+1,700 от УЧП Узел 1». Лист 11 (стр. 58, план 10 этажа): от каждого северного стояка одна линия Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке пола (к 2.167.6 и 2.163.6); по экспликации — квартиры №163–167. Лист 9 (стр. 56, 8–9 этажи): от каждого северного стояка по две линии (к 2.155/2.154 и 2.149/2.150). | Не подаём. Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 8) на 10 этаже у северной группы стояков ГВС предусматривался коллекторный узел учёта (Узел В). Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 11, 23) на 10 этаже стоят поквартирные узлы (Узел 2), по одному на стояк. Арматуры и разводки стало меньше, чем по ПД; разница учитывается как минус к зачёту. | 1) Открыть ГЧ лист 8 (стр. 41) в увеличении, 10 этаж: сколько квартирных выходов у левого Узла В и к какому стояку он подключён. 2) АР стадии П, 10 этаж корпуса 14.2: сколько квартир запитано от северной группы. Если в ПД от северной группы на 10 этаже запитано больше квартир, чем в РД (2: №163 и №167), — полный минус. Если квартир столько же и изменилась только схема (коллектор → Узел 2) — минус только по коллекторной обвязке. 3) Минус на один северный стояк: коллектор латунный, вводной кран G1", фильтр G1", тройник, трёхходовой кран с манометром, кран со штуцером для слива (поз. 6 ПД) — то есть разница между Узлом 1 и Узлом 2. Если квартир стало меньше, к этому добавляются комплект квартирного узла (кран, редуктор, счётчик RS-485, обратный клапан) и одна линия Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке. 4) Проверить ХВС на 10 этаже (ВК-2-1-РД лист 10, стр. 57; аксонометрия лист 22): если на В1.1-2-1/2-2 сделана та же замена, минус по ХВС входит в эту ИТ (отдельной ИТ в перечне нет). 5) Если по ИТ-018/019 выбрана ветка .3 (северная группа ПД — одна пара), коллектор ПД на 10 этаже сравнивать с двумя Узлами 2 РД на двух стояках: при равном числе квартир минус ограничивается коллекторной обвязкой. | СС / АИТ (ИОС5.4): если квартирных счётчиков на 10 этаже стало меньше — минус точек подключения RS-485; в смете ВК не учитывать. АР: экспликация 10 этажа (квартиры №163–167, террасы 2.163.12/13, 2.167.12/13). | Минус: коллекторная обвязка (разница Узел 1 → Узел 2) на 10 этаже × 2 северных стояка Т3.1. Если по АР ПД квартир было больше — дополнительно комплект квартирного узла и линия Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке на каждый стояк. Такой же минус по В1.1 — после проверки по листам 10 и 22. | ИТ-017 (спускной кран коллектора 10 этажа считать здесь и исключить из ИТ-017); ИТ-019, ИТ-018 (сопоставление северных стояков); ИТ-015 (фильтры узлов — без повтора); ИТ-030 (тип квартирного узла ГВС). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41) — 10–13 этажи; стр. 38–39 — состав Узла В; ПЗ лист 15 (стр. 18); АР стадии П — план 10 этажа корпуса 14.2. РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 9 (стр. 56), лист 11 (стр. 58), лист 23 (стр. 70); для ХВС — лист 10 (стр. 57), лист 22 (стр. 69). | На Ст. Т3.1-2-1 и Т3.1-2-2 граница между коллекторными и поквартирными узлами смещена с 10/11 на 9/10 этаж; Узел 2 ставится на +1,400 от УЧП, Узел 1 — на +1,700 от УЧП. Циркуляция Т4.1 на квартирные узлы не влияет: по ПЗ (лист 15) циркуляция для квартир не предусматривается.
ИТ-021 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Стояки ГВС 2 зоны (Т3.2/Т4.2) корпуса 14.2: третья пара стояков и квартирные вводы сверх ПД | В ПД во 2 зоне ГВС корпуса 14.2 было две пары стояков Т3.2 Ø25 / Т4.2 Ø20, в РД их три (Т3.2/Т4.2-2-1, -2-2, -2-3). Стояк 2-3 (коллекторный Узел 1 на 14–19 эт., смещение между 19 и 20 эт.) соответствует стояку ПД у кол.шкафа ОВ. Одна из пар 2-1/2-2 соответствует стояку ПД у технического балкона, вторая пара DN25/DN20 добавлена сверх ПД. Это часть того же типа сверх ПД, поэтому в доп. идёт комплекс одной пары стояков с отводами и узлами ввода, а не весь стояковый объём 2 зоны; рост Ду стояка 2-3 вынесен в ИТ-021.2. На 20–22 эт. число вводов ГВС выросло с 2 до 3 на этаж (+3 Узла 2). Прирост узлов на 14–19 эт. зависит от числа отводов коллекторного Узла В в ПД, а по данным карточки оно не установлено. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 8 «Принципиальная схема горячего водоснабжения. Корпус 14.2, Кафе 2, Кафе 3» (стр. 41 тома). Две подписи «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20»: у технического балкона (Узел Г на 14–22 эт.) и у кол.шкафа ОВ (коллекторный Узел В на 14–19 эт., Узел Г на 20–22 эт., смещение трассы на 20 эт.). На 20–21 эт. 2 квартиры с Узлом Г, на 22 эт. 2 пентхауса с Узлом Г. ПЗ п.12 (лист ПЗ 15, стр. 18): в корпусах 14.2, 14.3 поэтажные коллекторы на 2–4 квартиры и «для некоторых квартир принята стояковая система на одну квартиру»; число стояков в тексте не указано. | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД: — лист 5 (стр. 52, техэтаж ГВС): Ст. Т3.2-2-1 DN25 / Т4.2-2-1 DN20, Ст. Т3.2-2-2 DN25 / Т4.2-2-2 DN20, Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20; — листы 15, 17 (стр. 62, 64), 14–19 эт.: от 2-1 и 2-2 по одному отводу Т3.2- Ø25х3,5 в стяжке (кв. 183/187, 208/212), от 2-3 три отвода (кв. 184–186, 209–211); — лист 19 (стр. 66): на 20–21 эт. три ввода (кв. 213, 214, 215); — лист 21 (стр. 68): на 22 эт. кв. №219 с тремя вводами от 2-1, 2-2, 2-3; — лист 23 (стр. 70, аксонометрия): Узел 2 на 2-1/2-2 на 14–22 эт.; на 2-3 Узел 1 на 14–19 эт. и Узел 2 на 20–22 эт.; врезка у +4,040. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 8) для 2 зоны ГВС корпуса 14.2 предусматривались 2 пары стояков Т3.2 Ø25 / Т4.2 Ø20: у технического балкона (Узел Г на 14–22 эт.) и у коллекторного шкафа (Узел В на 14–19 эт., Узел Г на 20–22 эт.). Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 5, 15, 17, 19, 21, 23) предусматриваются 3 пары стояков: Т3.2/Т4.2-2-1 DN25/DN20, -2-2 DN25/DN20 и -2-3 DN32/DN20. Число квартирных вводов ГВС на 20–22 эт. увеличено с 2 до 3 на этаж. Соответственно, дополнительными являются следующие работы: монтаж третьей пары стояков Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20 от техэтажа до 22 эт. с арматурой основания, теплоизоляцией, опорами и компенсаторами, поэтажные отводы и три дополнительных узла ввода (Узел 2) на 20–22 эт. В состав входят СМР, материалы, гидравлические испытания, промывка и балансировка участка. | 1) Открыть лист 8 ГЧ ПД (стр. 41) в исходном разрешении. Подтвердить две пары стояков 2 зоны и сосчитать отводы ГВС коллекторного Узла В на 14–19 эт. (3 или 4). 2) По плану техэтажа (лист 5) и планам 14–22 эт. РД определить, какая из пар 2-1/2-2 расположена на месте стояка ПД у технического балкона. Вторая пара — Δ. 3) Δ вырезать по аксонометрии листа 23: новая пара от врезки в Т3.2/Т4.2 на техэтаже до АВО на 22 эт., узел основания, поэтажные отводы. ✓ доп.: в ПД 2 пары, в РД 3 при том же типе стояков. ✗: если на листе 8 ГЧ обнаружится третья пара 2 зоны, ветка снимается и остаётся только ИТ-021.2. Узлы 2: на 20–22 эт. +3 шт. в Δ. На 14–19 эт. — по результату п.1: при 3 отводах Узла В в ПД +6 шт. в Δ; при 4 отводах квартира переведена с коллектора на стояк, в Δ только разница длины отвода PEX. | СС/АИТ: +3 счётчика RS-485 (Узлы 2 на 20–22 эт.); на 14–19 эт. — по результату сверки отводов Узла В. АР: число квартир на 20–22 эт. (3 вместо 2 на 20–21 эт., кв. №219 вместо двух пентхаусов на 22 эт.). КР: отверстия и гильзы в перекрытиях от техэтажа до 22 эт. под новую пару. ХВС В1.2 к тем же квартирам — проверить в ИТ-018, здесь не считать. ЭОМ, ИТП — нет. | Комплекс Δ: — 1 пара стояков Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20 (длина по листу 23 от врезки на техэтаже до верха на 22 эт.); — узел основания (шаровые краны, балансировочный клапан на Т4.2 по составу РД, спускные краны), АВО; — теплоизоляция, опоры, неподвижные опоры, компенсаторы, гильзы; — отводы Т3.2- PEX Ø25х3,5 в стяжке и Узлы 2 на 20–22 эт. (+3 шт.); — гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, балансировка. Узлы 2 на 14–19 эт. (6 шт.) входят в Δ только при 3 отводах ГВС Узла В в ПД; при 4 отводах — сальдо, в Δ не включать. | ИТ-021.2 — рост Ду Т3.2-2-3, длины с этой веткой не пересекаются. ИТ-019 — рост числа стояков 1 зоны 14.2, отдельный объём. ИТ-018 — ХВС 14.2. ИТ-017 — состав коллекторного Узла 1, не считать здесь. ИТ-015 — тип фильтра в Узле 2, не считать здесь. ИТ-002, ИТ-003, ИТ-008: изоляция, опоры/компенсаторы и балансировочный клапан новой пары считаются в этой ИТ, в общих ИТ не повторять. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41); ПЗ п.12 (листы ПЗ 15–16, стр. 18–19). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД листы 5, 15, 17, 19, 21 (стр. 52, 62, 64, 66, 68), аксонометрия ГВС лист 23 (стр. 70). | Новая пара Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20 имеет на каждом вводе Узел 2: сталь Ø20х2,8, кран, фильтр сетчатый, редуктор, счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан, PEX Ø25х3,5. Фраза ПЗ п.12 «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД» касается Ду, а не числа стояков, поэтому против этой ветки не работает. Изменение совпадает с перепланировкой 20–22 эт. по АР (3 квартиры на 20–21 эт., одна кв. №219 на 22 эт.).
ИТ-021.2 | Изменение проектного решения | уверен | ИТ-021 · рост Ду стояка Т3.2-2-3 с коллекторными узлами: Ø25 → DN32 | Стояк 2 зоны с коллекторными узлами на 14–19 эт. (в ПД — у кол.шкафа ОВ, Узел В) в РД выполнен как Ст. Т3.2-2-3 DN32 вместо Ø25. Циркуляционный Т4.2-2-3 остался DN20. Объект в ПД был, типоразмер вырос на одну ступень — корзина 2 с оговоркой ПЗ п.12 об уточнении диаметров на стадии РД. В доп. идёт только положительная разница DN32 против DN25 по длине стояка и арматуре основания, не стояк целиком. Оба типоразмера входят в резьбовой сортамент ГОСТ 3262 (ПЗ п.7), технология монтажа не меняется. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41): стояк у кол.шкафа ОВ «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20», Узел В на 14–19 эт., Узел Г на 20–22 эт., смещение на 20 эт. ПЗ п.12 (лист ПЗ 16, стр. 19): «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД: — лист 5 (стр. 52): «Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Ст. Т4.2-2-3 DN20», участок Т3.2- DN32 / Т4.2- DN20 на техэтаже; — листы 15, 17, 19 (стр. 62, 64, 66): Ст. Т3.2-2-3 DN32; — лист 23 (стр. 70): колонка Ст. Т3.2-2-3 DN32 / Т4.2-2-3 DN20, врезка «Т3.2- DN32 / Т4.2- DN20» у +4,040, смещение +65,512 / +65,504. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 8) стояк ГВС 2 зоны корпуса 14.2 с коллекторными узлами на 14–19 эт. принят Т3.2 Ø25. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 5, 15, 17, 19, 23) этот стояк выполнен Т3.2-2-3 DN32 от врезки на техэтаже. Это изменение проектного решения. Предъявляется разница стоимости труб DN32 и DN25, соединительных деталей, запорной арматуры основания, теплоизоляции и монтажа по длине участков DN32. | По аксонометрии листа 23 снять длины Т3.2-2-3 по участкам: врезка на техэтаже (+4,040) — смещение (+65,512) — верх на 22 эт. На листе 21 (стр. 68) распознавание даёт для 2-3 и DN32, и DN20. Проверить, нет ли перехода на меньший Ду на 20–22 эт., и считать дельту только на участках DN32. Арматуру основания (краны, спускные) считать как DN32 против DN25. ✓: число и положение стояка не изменились, Ду вырос на 1 ступень. ✗: участки, где РД сохраняет DN25 или DN20, в дельту не входят. Т4.2-2-3 DN20 совпадает с ПД, не считать. | Изоляция на DN32 входит в эту дельту; толщину по ИТ-002 не повторять. ЭОМ, СС, АР, ИТП — нет. | Дельта: L(Т3.2-2-3, участки DN32) × (DN32 − DN25) по трубе, фасонным частям, изоляции и монтажу + арматура основания (DN32 − DN25). Минусов нет. | ИТ-021 — новая пара стояков, отдельная ветка, длины не пересекаются. ИТ-019, ИТ-024, ИТ-026 — рост Ду центральных стояков 14.2/14.3, каждый в своей ИТ. ИТ-017 — состав коллекторного Узла 1. ИТ-002 — толщина изоляции. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 8 (стр. 41); ПЗ п.7 (стр. 13), п.12 (стр. 19). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД листы 5, 15, 17, 19, 21, 23 (стр. 52, 62, 64, 66, 68, 70). | Типоразмер вырос на одну ступень при неизменном числе стояков, поэтому ожидаема ссылка заказчика на ПЗ п.12 «Диаметры … уточнять на стадии РД». Аргумент: меняется типоразмер трубы и арматуры по всей высоте стояка 2 зоны, включая транзит через 2–13 эт. Коллекторный Узел 1 на 14–19 эт. (3 отвода Т3.2- Ø25х3,5) по составу относится к ИТ-017.
ИТ-022 | Изменение проектного решения | сначала лист | Подъёмы ХВС В1.3 к двум кафе блока 14.Д (ПД — Кафе 2, Кафе 3): Ø40 → DN50 с узлами учёта Узел 7 | Подъёмы В1.3 к двум кафе блока 14.Д увеличены с Ø40 (в ПД — от общего ответвления Ø50) до DN50 (В1.3-Д-1, В1.3-Д-2); число подъёмов не изменилось. Объект в ПД был, меняется типоразмер — корзина 2. В доп. идёт только положительная разница по длине подъёмов и, если подтвердится, по участкам врезок в автостоянке. Переход Ø40→DN50 пересекает границу ПЗ п.7 между резьбовыми (до DN40) и грувлочными (от DN50) соединениями. Узел 7 (учёт RS-485 на вводе каждого кафе) предусмотрен ПЗ п.10 «для каждого арендуемого помещения» и отдельно не подаётся. Трасса от магистрали до подъёмов дана в СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, которого нет в исходных данных, поэтому длины дельты определяются после сверки. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 «Принципиальная схема холодного водоснабжения. Корпус 14.2, Кафе 2, Кафе 3» (стр. 40): Кафе 3 и Кафе 2 питаются от магистрали В1.3 подземной части — ответвление Ø50, участки и подъёмы к кафе Ø40, Ø40; «Разводка выполняется силами владельца»; «1 этаж −0,310». ПЗ п.5 (лист ПЗ 7, стр. 10): кафе подключаются к отдельной магистрали I зоны, разводка во встроенных помещениях не предусматривается; «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». ПЗ п.7 (стр. 13): до DN40 включительно — резьбовые соединения, DN50 и более — грувлочные. ПЗ п.10 (стр. 16): подводомерные узлы «для каждого арендуемого помещения», счётчики RS-485. | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД: — лист 2 (стр. 49): «Подъем В1.3-Д-1 DN50», «Подъем В1.3-Д-2 DN50»; в экспликации 14.Д два кафе (190,24 и 176,52 м², оба с номером Д.ПОН.1); — лист 22 (стр. 69): Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 — Узел 7 на каждом подъёме, «Далее см. СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД». Состав Узла 7 (+1,400 от УЧП): труба стальная Ø50х3,5, тройник и переходы грувлочные Ø50, кран G1 1/4", фильтр сетчатый, редуктор давления мембранный G1 1/4", счётчик G1 1/4" RS-485, обратный клапан, АВО G1/2". | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 7) подача В1.3 к Кафе 2 и Кафе 3 предусматривалась ответвлением Ø50 от магистрали автостоянки с подъёмами Ø40 к каждому кафе. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-2-1-РД, листы 2, 22) к двум кафе блока 14.Д предусмотрены подъёмы В1.3-Д-1 DN50 и В1.3-Д-2 DN50 из стальной трубы Ø50х3,5. Увеличение диаметра с переходом от резьбовых соединений к грувлочным (ПЗ п.7) — изменение проектного решения. Предъявляется разница стоимости труб, соединительных деталей, теплоизоляции и монтажа по двум подъёмам, а также по участкам врезок DN50 в автостоянке (по СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД). Узлы учёта на вводах в кафе (Узел 7) не предъявляются: учёт для каждого арендуемого помещения предусмотрен ПЗ п.10. | 1) В СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД (в исходных данных отсутствует) найти трассы В1.3 от транзитной магистрали до подъёмов Д-1/Д-2 и сравнить с ПД (общее ответвление Ø50 → два участка Ø40). ✓ дельта: участки, где в РД DN50 против Ø40 в ПД. Если в РД две самостоятельные врезки DN50 вместо общего ответвления Ø50, длина второй врезки тоже в дельте; сальдо по участкам, общий Ø50 из ПД в зачёт. ✗: участки, где DN50 РД совпадает с Ø50 ПД. 2) На листе 7 ГЧ ПД (стр. 40) подтвердить подписи Ø40 у обоих подъёмов. 3) Узел 7 не считать; сетчатый фильтр в нём относится к ИТ-015. 4) Разводка внутри кафе после Узла 7 по ПЗ п.3.2 и п.5 — объём владельца. Если РД её проектирует, нужен отдельный разбор, в эту ИТ не включать. | КР: отверстие или гильза в перекрытии под DN50 вместо Ø40 — проверить по заданию КР. СС: число счётчиков RS-485 не меняется (2 шт., как по ПЗ п.10). АР: отметка пола кафе — ИТ-023. ЭОМ, ИТП — нет. | Дельта Ду по двум подъёмам: L × (DN50 грувлок − DN40 резьба) по трубе, фасонным частям, изоляции и монтажу. Плюс дельта по участкам врезок в автостоянке по ВК-АС-1-РД (сальдо с общим ответвлением Ø50 ПД). Узел 7 — ноль. | ИТ-023 — отметка пола −0,660 и длина подъёма, отдельно не считать. ИТ-032 — транзитная магистраль В1.3 у 14.Д, участок магистрали не повторять. ИТ-033 — Т3.3/Т4.3 к тем же кафе, отдельный объём. ИТ-015 — тип фильтра. ИТ-012 — узел учёта В1.3 в насосной. ИТ-009 — расчётный расход встроенных, корзина 4. ИТ-031 — та же граница: узлы учёта в арендуемых помещениях. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 7 (стр. 40); ПЗ п.3.2 (стр. 7), п.5 (стр. 10), п.7 (стр. 13), п.10 (стр. 16). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 2 (стр. 49), лист 22 (стр. 69); СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД — трасса до подъёмов, в данных отсутствует. | Переход Ø40→DN50 пересекает границу ПЗ п.7 (резьба до DN40 включительно, грувлок от DN50), поэтому трудоёмкость меняется по технологии соединения, а не только по соседнему сортаменту. В экспликации ВК-2-1-РД лист 2 оба кафе обозначены Д.ПОН.1: привязку подъёмов Д-1/Д-2 вести по аксонометрии листа 22 и выставить замечание к РД. Ду вырос, хотя расчётное водопотребление встроенных снизилось (ИТ-009: 119,71 → 61,97 м³/сут); гидравлический расчёт запросить у проектировщика, на корзину это не влияет.
ИТ-023 | Детализация / не доп. | уверен | Отметка 1 этажа встроенно-пристроенных кафе на схемах ВК: −0,310 → −0,660 | На схемах ХВС и ГВС отметка пола 1 этажа кафе (Кафе 1, 2, 3 в ПД; Г.ПОН.1, Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 в РД) изменена с −0,310 на −0,660, то есть пол опущен на 350 мм. Это высотная привязка к АР: число, тип и Ду вводов В1.3/Т3.3/Т4.3 от неё не зависят. Отметка 0,000 = 131,31 (ПЗ п.14) не изменилась. Длина каждого подъёма меняется примерно на 0,35 м (при подаче снизу — в меньшую сторону) и входит в длины по РД в ИТ-022 и ИТ-033. Корзина 4, в расчёт — ноль. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 1 (стр. 34): Кафе 1 — «1 этаж −0,310», «Тех.пр. −2,100», «Разводка выполняется силами владельца». Лист 7 (стр. 40): Кафе 3 и Кафе 2 — «1 этаж −0,310». ПЗ п.14 (лист ПЗ 18, стр. 21): «Отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 131,31». | СТ26/01-14-ВК-2-1-РД: — лист 22 (стр. 69, аксонометрия ХВС): Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 — «1 этаж −0,660»; — лист 23 (стр. 70, аксонометрия ГВС): Г.ПОН.1, Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 — «1 этаж −0,660». | Не подаём. Изменение отметки пола 1 этажа кафе с −0,310 на −0,660 — высотная привязка по разделу АР. Отметка 0,000 (абс. 131,31, ПЗ п.14) сохранена, схемы ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ листы 1, 7) принципиальные. Состав, число и диаметры вводов В1.3/Т3.3/Т4.3 в кафе от отметки не зависят. Изменение длины подъёмов учтено в длинах по РД в позициях ИТ-022 и ИТ-033 и самостоятельной позиции СМР не образует. | Сверить отметку пола кафе 14.Г/14.Д по АР стадии Р. ✓ корзина 4: изменилась только отметка, узлы и Ду те же. ✗: если из-за понижения пола в РД появились дополнительные элементы (приямок, отводы, перенос узла учёта), включать их в ИТ-022/ИТ-033 по факту, не здесь. Связь с ИТ-033: при полу −0,310 высота техпространства под кафе в ПД была до отметки −2,100 / −2,150, при понижении пола она уменьшается на 350 мм. Если перенос Т3.3/Т4.3 из техпространства в автостоянку вызван этим, зафиксировать причину (изменение по АР) в ИТ-033. | АР: отметка пола кафе (источник изменения). КР: отметка плиты пола кафе. ЭОМ, СС, ИТП — нет. | Ноль. | ИТ-022, ИТ-033 — длины подъёмов к кафе считаются там. ИТ-004 — та же привязка отметок по корпусу 14.3, корзина 4. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ лист 1 (стр. 34), лист 7 (стр. 40); ПЗ п.14 (стр. 21). РД: СТ26/01-14-ВК-2-1-РД лист 22 (стр. 69), лист 23 (стр. 70); АР стадии Р — план 1 этажа 14.Г, 14.Д. | Разница −0,660 − (−0,310) = −0,350 м одинакова для Г.ПОН.1, Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 и не зависит от сопоставления кафе ПД/РД. Узел 7 на подъёмах В1.3-Д-1/Д-2 DN50 привязан на +1,400 от УЧП и смещается вместе с полом.
ИТ-024 | Изменение проектного решения | уверен | Диаметры центральной пары стояков ХВС корпуса 14.3 (Ст. В1.1-3-3, Ст. В1.2-3-3): Ø32 → DN40 и Ø25 → DN32 | Центральная пара стояков ХВС корпуса 14.3, питающая поэтажные коллекторы, в РД увеличена на одну ступень: В1.1 Ø32 → DN40 (1 зона), В1.2 Ø25 → DN32 (2 зона). Число и положение стояков не изменились. Левая пара (DN32/DN25) и крайний стояк В1.1-3-4 DN25 совпадают с ПД, что подтверждает сопоставление. Объект в ПД был, меняется типоразмер — корзина 2 с оговоркой ПЗ п.5 об уточнении диаметров стояков на стадии РД. В доп. идёт только положительная разница материала и работ по длине двух стояков и их ответвлений на техэтаже. Оба типоразмера остаются в резьбовом сортаменте ГОСТ 3262, технология не меняется. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, принципиальная схема ХВС корпусов 14.4, 14.3 (стр. 38 тома). У Тех.пр. +3,680: — центральная группа, питающая Узел В: «Ст. В1.2 Ø25», «Ст. В1.1 Ø32»; — левая группа: «Ст. В1.2 Ø25 / Ст. В1.1 Ø32»; — крайний правый: «Ст. В1.1 Ø25». ПЗ п.5 (лист ПЗ 7, стр. 10): «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-3-1-РД: — лист 4 (стр. 91, техэтаж): «Ст. В1.1-3-3 DN40», «Ст. В1.2-3-3 DN32», участки «В1.1- DN40», «В1.2- DN32»; остальные Ст. В1.1-3-1/3-2 DN32, Ст. В1.2-3-1/3-2 DN25, Ст. В1.1-3-4 DN25; — лист 6 (стр. 93, 2–7 эт.): Ст. В1.2-3-3 DN32, Ст. В1.1-3-3 DN40 у коллекторного узла в осях 3.Д–3.Е; — лист 14 (стр. 101, 14–18 эт.): Ст. В1.2-3-3 DN32; — лист 22 (стр. 109, аксонометрия): В1.1-3-3 DN40 с Узлом 1 на 2–13 эт.; В1.2-3-3 DN32 с Узлом 1 на 14–19 эт. и Узлом 2 на 20–22 эт., участок В1.2- DN32 на +65,215, у 1 этажа Ø32х3,2. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, принципиальная схема ХВС корпусов 14.4, 14.3) центральная пара стояков корпуса 14.3, питающая поэтажные коллекторы, принята Ст. В1.1 Ø32 и Ст. В1.2 Ø25. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, листы 4, 6, 14, 22) эти стояки выполнены Ст. В1.1-3-3 DN40 и Ст. В1.2-3-3 DN32, участки на техэтаже — того же диаметра. Это изменение проектного решения. Предъявляется разница стоимости труб, фасонных частей, запорной арматуры основания, теплоизоляции и монтажа по длине двух стояков. Число стояков не изменилось, стояки целиком не предъявляются. | По аксонометрии листа 22 (стр. 109) и плану техэтажа (лист 4) снять длины: — В1.1-3-3 DN40: от врезки на техэтаже до верхней точки 1 зоны (13 эт.); — В1.2-3-3 DN32: от врезки на техэтаже до 22 эт. (транзит через 2–13 эт., смещение на +65,215); — на техэтаже брать только ответвления «В1.1- DN40» и «В1.2- DN32» к этим стоякам, магистраль зоны не включать. ✓: дельта по участкам, где в РД DN40/DN32 против Ø32/Ø25 в ПД. ✗: участки, где РД сохраняет меньший Ду (проверить верх стояков по аксонометрии), и стояки 3-1, 3-2, 3-4 (без изменений). Арматуру основания (краны, спускные) считать как DN40/DN32 против DN32/DN25. | Изоляция на увеличенный диаметр входит в эту дельту, толщину по ИТ-002 не повторять. КР: гильзы в перекрытиях на ступень больше (в составе ВК). Требуемый напор и насосы — ИТ-014, ИТ-037, сюда не относить. ЭОМ, СС, АР — нет. | Дельта: L(В1.1-3-3) × (DN40 − DN32) + L(В1.2-3-3) × (DN32 − DN25) по трубе, фасонным частям, изоляции и монтажу + арматура основания. Минусов нет. | ИТ-025 — Узел 4 МОП от основания Ст. В1.1-3-3, корзина 4, отдельно. ИТ-026 — ГВС той же группы 14.3 (Т3.1 DN40, Т3.2 DN32), отдельная дельта. ИТ-018, ИТ-021.2 — рост Ду стояков в 14.2. ИТ-017 — состав коллекторного Узла 1. ИТ-002 — толщина изоляции. ИТ-014 — требуемый напор, корзина 4. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ схема ХВС корпусов 14.4, 14.3 (стр. 38); ПЗ п.5 (стр. 10), п.7 (стр. 13). РД: СТ26/01-14-ВК-3-1-РД листы 4, 6, 14, 22 (стр. 91, 93, 101, 109). | Типоразмер обоих стояков вырос на одну ступень при неизменном числе — случай корзины 2 с оговоркой ПЗ п.5. Предъявлять только дельту, без стоимости стояков. DN40 и DN32 остаются в резьбовом исполнении по ПЗ п.7 (до DN40 включительно). От основания Ст. В1.1-3-3 DN40 в РД дополнительно запитан 3.МОП.106 (ИТ-025).
ИТ-025 | Детализация / не доп. | после АИ | Источник водоснабжения с/у МОП и пом. мойки лап/ПУИ 1 этажа корпуса 14.3: В1.3 по схеме ПД → В1.1 по тексту ПД | В РД с/у МОП (3.МОП.105) и пом. мойки лап/ПУИ (3.МОП.106) 1 этажа корпуса 14.3 запитаны от Ст. В1.1-3-3 DN40 и Ст. В1.1-3-4 DN25 через Узел 4 со счётчиком RS-485. На принципиальной схеме ПД эти помещения показаны на сети В1.3. Текст ПЗ п.5 и п.12, прошедший экспертизу, прямо предусматривает подключение лапомойки и ПУИ к магистрали I зоны жилой части с разводкой в полном объёме, а п.10 — подводомерные узлы для с/у и ПУИ МОП. РД приведена в соответствие с текстом ПД, новой работы нет — корзина 4. РД откладывает окончательный состав разводки до выпуска АИ (прим. 7 листа 2), поэтому до АИ позиция не закрывается. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, схема ХВС корпусов 14.4, 14.3 (стр. 38): 1 этаж −0,620 — «МОП», «Пом. мойки лап», «Санузел», приборы Дп, Р, Ун; подключение к фиолетовой линии В1.3 (по легенде — система встроенных помещений). ПЗ п.5 (лист ПЗ 7, стр. 10) и п.12 (листы ПЗ 15–16, стр. 18–19): «Подключение трубопроводов санузла МГН, лапомойки и ПУИ на 1 этаже корпусов предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны жилой части. Разводка трубопроводов в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ выполняется в полном объеме». ПЗ п.10 (лист ПЗ 13, стр. 16): подводомерные узлы «для с/у и ПУИ МОП, с/у охраны, с/у персонала автостоянки». | СТ26/01-14-ВК-3-1-РД лист 2 (стр. 89): — Фрагмент А: 3.МОП.106 от «Ст. В1.1-3-3 DN40» трубой «В1.1- Ø20x2,8» к раковине; — Фрагмент Б: 3.МОП.105 (унитаз, умывальник) от «Ст. В1.1-3-4 DN25» трубой «В1.1- Ø20x2,8»; — прим. 7: «Разводка трубопроводов с/у МОП уточняется после выпуска раздела АИ». Лист 22 (стр. 109): у основания обоих стояков Узел 4 на +1,800 от УЧП — сталь Ø15х2,8, кран шаровой, фильтр сетчатый, редуктор, счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан, переход и PEX Ø20х2,8. | Не подаём. Подключение с/у МОП и пом. мойки лап/ПУИ 1 этажа корпуса 14.3 к системе В1.1 предусмотрено текстом ПД — ПЗ п.5 и п.12 (СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, листы 7, 15–16): «Подключение трубопроводов санузла МГН, лапомойки и ПУИ на 1 этаже корпусов предусмотрено к магистрали водоснабжения I зоны жилой части. Разводка … выполняется в полном объеме». Узлы учёта для с/у и ПУИ МОП предусмотрены ПЗ п.10. Показ этих помещений на сети В1.3 на принципиальной схеме ПД расходится с текстом, прошедшим экспертизу; РД выполнена по тексту. Окончательный объём разводки определяется после выпуска АИ (СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, лист 2, прим. 7) и остаётся в основном объёме. | 1) После выпуска АИ сверить состав приборов 3.МОП.105/106 с ПД (схема стр. 38: Дп, Р, Ун). Сейчас в РД раковина в 3.МОП.106, унитаз и умывальник в 3.МОП.105. ✓ корзина 4: приборы в пределах помещений МОП, перечисленных в ПЗ п.5, п.12, п.10. ✗: если АИ добавит помещения МОП с водоразбором, которых нет ни на схеме ПД, ни в перечне ПЗ, — отдельная ИТ. 2) После АИ проверить минус: если на схеме ПД (стр. 38) подвод В1.3 к МОП выполнен отдельной веткой от магистрали В1.3, а в РД её нет, длина и арматура ветки идут в зачёт (корзина 3, отдельной строкой). 3) Узел 4 ×2 не считать как новый: учёт предусмотрен ПЗ п.10, тип фильтра — в ИТ-015. 4) Подвод ГВС (Т3) к лапомойке/ПУИ в карточке не разобран; при наличии применяется та же логика ПЗ п.12. | АИ: состав приборов и разводка с/у МОП (РД ждёт выпуска АИ). СС/АИТ: 2 счётчика RS-485 входят в точки ПЗ п.10, прироста нет. АР: экспликация 3.МОП.105 (С/у, 4,31 м²), 3.МОП.106 (мойка лап/ПУИ, 3,15 м²). ЭОМ, ИТП — нет. | Ноль. После АИ — проверка на минус по исключённому подводу В1.3 к МОП, если на схеме ПД он выполнен отдельной веткой. | ИТ-024 — рост Ду Ст. В1.1-3-3 считается там, сюда не относить. ИТ-007 — текстовый перечень узлов учёта, физику Узла 4 не повторять. ИТ-012 — узел учёта В1.3 встроенных в насосной. ИТ-005, ИТ-006, ИТ-031 — граница «встроенные — силами владельца» относится к ПОН, не к МОП. ИТ-015 — фильтры. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ схема ХВС корпусов 14.4, 14.3 и легенда (стр. 38); ПЗ п.5 (стр. 10), п.10 (стр. 16), п.12 (стр. 18–19). РД: СТ26/01-14-ВК-3-1-РД лист 2 (стр. 89: Фрагменты А, Б, прим. 7), лист 22 (стр. 109, Узел 4). Раздел АИ — после выпуска. | 3.МОП.105 и 3.МОП.106 — помещения МОП жилой части, а не встроенные (3.ПОН.х), поэтому фраза ПЗ «Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается» к ним не применяется. Коллизия здесь одна: схема ПД (В1.3) против текста ПД (I зона жилой части); с/у МОП показан на схеме ПД с приборами и указан в перечне узлов учёта ПЗ п.10. Подключения в РД: Узел 4 на Ст. В1.1-3-3 DN40 → В1.1- Ø20x2,8 к 3.МОП.106; Узел 4 на Ст. В1.1-3-4 DN25 → В1.1- Ø20x2,8 к 3.МОП.105.
ИТ-026 | Детализация / не доп. | сначала лист | Корпус 14.3: центральная группа стояков ГВС (Т3.1-3-3 / Т3.2-3-3): новая группа или рост Ду | В РД корпуса 14.3 есть группа стояков ГВС -3-3 у оси 3.Д: Т3.1 DN40, Т4.1 DN25, Т3.2 DN32, Т4.2 DN20; таких подающих диаметров среди стояков 14.3 в ПД нет. Исходные карточки читают это по-разному. По PC-054 увеличен Ду существующей центральной группы (Т3.1 Ø32→DN40, Т3.2 Ø25→DN32). По PC-087 добавлена четвёртая группа: в ПД 3 точки подъёма и 10 стояков, в РД 4 группы и 14 стояков. Источники карточки не позволяют выбрать трактовку, поэтому у родителя суммы нет. Расчёт разведён на две взаимоисключающие ветки: ИТ-026.2 (полный комплекс новой группы, корзина 1) и ИТ-026.3 (дельта Ду, корзина 2). | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 6 (стр. 39 тома), принципиальная схема ГВС корп. 14.3: три точки подъёма. Две группы «Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25» + «Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20» (левая у 1–2 этажа и группа у Тех.пр. +3,680), третья — «Ст. Т3.1 Ø25 / Ст. Т4.1 Ø20» (крайняя правая). Всего 10 стояков, максимальные диаметры Т3.1 Ø32 и Т3.2 Ø25. ИОС2.1.ПЗ, п. 12, л. 16 (стр. 19): «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-3-1-РД: л. 5 — план техэтажа (стр. 92), л. 7 — план 2–7 эт. (стр. 94), л. 23 — аксонометрия (стр. 110); СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД: л. 21 (стр. 255), л. 38 (стр. 272). Четыре группы: -3-1 и -3-2 (Т3.1 DN32 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20); -3-3 у оси 3.Д (Т3.1 DN40 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN32 / Т4.2 DN20, на техэтаже Т3.1- DN40, Т3.2- DN32); -3-4 (Т3.1 DN25 / Т4.1 DN20). Всего 14 стояков. | Не подаём до сверки листа. Карточка содержит два несовместимых прочтения схемы ПД: рост Ду существующей центральной группы либо добавление группы стояков. ПЗ ПД (п. 12, л. 16) оставляет уточнение диаметров стояков на стадию РД, а число групп по принципиальной схеме ПД нужно подтвердить. Обоснование подаётся по одной из веток — ИТ-026.2 или ИТ-026.3 — после сверки. | 1. Открыть ИОС2.1.ГЧ, лист 6 (стр. 39) крупно и посчитать выноски стояков ГВС корпуса 14.3 по точкам подъёма. 2. Сопоставить с планом техэтажа ВК-3-1-РД л. 5. 3. Сверить число инженерных шахт и помещений ревизии корпуса 14.3 в АР ПД. 4. Учесть принятое решение по ИТ-024 (стояки ХВС В1.1-3-3 / В1.2-3-3 в той же шахте). Критерий выбора: в ПД 3 группы (10 стояков) — принимается ИТ-026.2; в ПД 4 группы (схема показывала только типовые группы) — ИТ-026.3. Обе ветки одновременно не считать. | Только при ветке ИТ-026.2: КР/АР — отверстия в перекрытиях и шахта под группу -3-3. ИТП — тепловая нагрузка не меняется. ЭОМ, СС — нет. | Пока ноль. Сумма считается только по выбранной ветке: ИТ-026.2 либо ИТ-026.3. | ИТ-026.2, ИТ-026.3 — взаимоисключающие ветки. ИТ-024 — ХВС той же группы, ветку выбирать согласованно. ИТ-008, ИТ-003, ИТ-002 — балансировочные клапаны, компенсаторы с неподвижными опорами и изоляцию стояков -3-3 считать в ветке, не в общих ИТ. ИТ-017 — состав коллекторного Узла 1. | ПД: ИОС2.1.ГЧ л. 6 (стр. 39); ИОС2.1.ПЗ п. 12, л. 15–16 (стр. 18–19). РД: ВК-3-1-РД л. 5, 7, 23 (стр. 92, 94, 110); ВК-АС-1-РД л. 21, 38 (стр. 255, 272). | Циркуляционные стояки Т4.1-3-3 DN25 и Т4.2-3-3 DN20 по типоразмеру совпадают с циркуляционными стояками ПД; различие только у подающих Т3.1 и Т3.2. В текстовом распознавании листа 6 ПД диаметры стояков не читаются, поэтому подсчёт вести по графике листа.
ИТ-026.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-026 · Новая группа стояков ГВС -3-3 корпуса 14.3 (Т3.1 DN40 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN32 / Т4.2 DN20) | Ветка применяется, если лист 6 ИОС2.1.ГЧ подтверждает в корпусе 14.3 три группы стояков ГВС (10 стояков). В РД групп четыре (14 стояков), то есть сверх ПД добавлена одна группа из четырёх стояков. Нетто-прирост материала соответствует группе -3-3, типоразмеров которой в ПД нет. Это добавленная сверх ПД часть того же типа, поэтому корзина 1: в доп. идёт комплекс одной группы, группы -3-1, -3-2, -3-4 остаются в основном объёме. Квартирные и коллекторные узлы учёта в ветку не входят: ПД предусматривает узел учёта для каждой квартиры. | ИОС2.1.ГЧ л. 6 (стр. 39): в корп. 14.3 три точки подъёма ГВС — 2 группы по 4 стояка (Т3.1 Ø32, Т4.1 Ø25, Т3.2 Ø25, Т4.2 Ø20) и 1 группа из 2 стояков (Т3.1 Ø25, Т4.1 Ø20). Стояков Т3.1 Ø40 и Т3.2 Ø32 нет. | ВК-3-1-РД л. 5, 7, 23; ВК-АС-1-РД л. 21, 38. Группа -3-3 у оси 3.Д: Ст. Т3.1-3-3 DN40 и Ст. Т4.1-3-3 DN25 (1 зона), Ст. Т3.2-3-3 DN32 и Ст. Т4.2-3-3 DN20 (2 зона, смещение на +65,215). Разводка на техэтаже: Т3.1- DN40, Т4.1- DN25, Т3.2- DN32, Т4.2- DN20. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 6) в корпусе 14.3 предусматривалось 3 группы стояков ГВС — 10 стояков (Т3.1 — 3, Т4.1 — 3, Т3.2 — 2, Т4.2 — 2) с максимальными диаметрами Т3.1 Ø32 и Т3.2 Ø25. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, листы 5, 7, 23; СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, листы 21, 38) предусматривается 4 группы (14 стояков). В их числе группа -3-3 (Ст. Т3.1-3-3 DN40, Ст. Т4.1-3-3 DN25, Ст. Т3.2-3-3 DN32, Ст. Т4.2-3-3 DN20) с подключением на техническом этаже. Соответственно устройство группы стояков -3-3 является дополнительной работой: СМР, материалы, арматура, изоляция, гидравлические испытания и промывка участка. | Условие ветки: ✓ подсчёт по ИОС2.1.ГЧ л. 6 подтверждает 3 группы — ветка принимается, ИТ-026.3 обнуляется; ✗ в ПД найдена 4-я группа — ветка снимается. Вырезать из спецификаций ВК-3-1-РД и ВК-АС-1-РД: трубы стальные оцинкованные Т3.1 DN40, Т4.1 DN25, Т3.2 DN32, Т4.2 DN20 по длине стояков -3-3 (отметки по аксонометрии л. 23) и участков техэтажа от врезки в магистраль до основания стояков; запорную и спускную арматуру у основания; балансировочные клапаны Т4.1-3-3 и Т4.2-3-3; АВО с кранами; неподвижные опоры и компенсаторы этих стояков; гильзы; изоляцию. Коллекторные Узлы 1, квартирные отводы и счётчики не включать: они в основном объёме. | В комплекс входят гидравлические испытания, промывка и дезинфекция участка. Изоляция стояков -3-3 считается здесь, не в ИТ-002; балансировочные клапаны Т4.1-3-3 / Т4.2-3-3 — здесь, не в ИТ-008; компенсаторы и неподвижные опоры — здесь, не в ИТ-003. КР — отверстия в перекрытиях под 4 стояка (в ВК-смету не включать). ЭОМ, СС, ИТП — нет. | Комплекс Δ: одна группа из 4 стояков (Т3.1 DN40, Т4.1 DN25, Т3.2 DN32, Т4.2 DN20) с подключением на техэтаже, арматурой, изоляцией, опорами, компенсаторами и испытаниями. Группы -3-1, -3-2, -3-4 — основной объём. | ИТ-026 — родитель. ИТ-026.3 — взаимоисключающая ветка, не суммировать. ИТ-024 — ХВС В1.1-3-3 / В1.2-3-3, та же трактовка. ИТ-008, ИТ-003, ИТ-002 — стояки -3-3 там повторно не считать. | ПД: ИОС2.1.ГЧ л. 6 (стр. 39). РД: ВК-3-1-РД л. 5, 7, 23 (стр. 92, 94, 110); ВК-АС-1-РД л. 21, 38 (стр. 255, 272). | Если новой окажется одна из групп -3-1/-3-2 (DN32/25/25/20) при росте Ду центральной, нетто-прирост материала при равной высоте групп практически совпадает с группой -3-3; обоснование Δ оформляется по -3-3. Т3.2-3-3 и Т4.2-3-3 проходят транзитом через 1–13 этажи во 2 зону, их длину считать полностью от техэтажа.
ИТ-026.3 | Изменение проектного решения | сначала лист | ИТ-026 · Рост Ду центральной группы ГВС корпуса 14.3: Т3.1 Ø32→DN40, Т3.2 Ø25→DN32 | Ветка применяется, если по листу 6 ИОС2.1.ГЧ центральная группа у оси 3.Д в ПД существовала, число групп в ПД и РД совпадает, а изменились только диаметры подающих стояков. Т3.1-3-3 увеличен на одну ступень (Ø32→DN40), Т3.2-3-3 — тоже на одну ступень (Ø25→DN32); циркуляционные Т4.1 DN25 и Т4.2 DN20 не изменились. ПЗ ПД оставляет уточнение диаметров стояков на стадию РД, поэтому стояк заново не считается. Рост типоразмера на ступень подаётся по корзине 2 — только положительной разницей. Технология монтажа не меняется: по ПЗ п. 7 трубы до DN40 включительно соединяются на резьбе. | ИОС2.1.ГЧ л. 6 (стр. 39): центральная группа корп. 14.3 у Тех.пр. +3,680 — Ст. Т3.1 Ø32 / Ст. Т4.1 Ø25, Ст. Т3.2 Ø25 / Ст. Т4.2 Ø20. ИОС2.1.ПЗ п. 12, л. 16: «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД». П. 7, л. 10: трубы по ГОСТ 3262-75 для DN15–50, до DN40 включительно — резьбовые соединения. | ВК-3-1-РД л. 5, 7, 23: Ст. Т3.1-3-3 DN40, Ст. Т4.1-3-3 DN25, Ст. Т3.2-3-3 DN32, Ст. Т4.2-3-3 DN20; на техэтаже Т3.1- DN40, Т3.2- DN32, Т4.1- DN25, Т4.2- DN20. ВК-АС-1-РД л. 38. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 6) центральная группа стояков ГВС корпуса 14.3 предусматривалась диаметрами Т3.1 Ø32 и Т3.2 Ø25. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-3-1-РД, листы 5, 7, 23) стояки выполнены Ст. Т3.1-3-3 DN40 и Ст. Т3.2-3-3 DN32, участки на техэтаже — тех же диаметров. Это изменение проектного решения. К оплате предъявляется разница стоимости труб, фасонных частей, арматуры и изоляции: DN40 против Ø32 для Т3.1 и DN32 против Ø25 для Т3.2 на длине этих стояков и подводящих участков техэтажа. Монтаж стояков, предусмотренных ПД, повторно не предъявляется. | Условие ветки: ✓ в ПД на листе 6 найдено 4 группы, т.е. центральная группа ПД соответствует -3-3 и добавленной группы нет; ✗ в ПД 3 группы при 4 в РД — работает ИТ-026.2. Позиции РД брать из СО: трубы DN40 (Т3.1-3-3) и DN32 (Т3.2-3-3), арматуру у основания и АВО этих Ду. Базу ПД брать по тем же позициям Ø32 и Ø25 на той же длине. Длину брать по аксонометрии ВК-3-1-РД л. 23: Т3.1 — от техэтажа до 13 эт., Т3.2 — от техэтажа до 22 эт. со смещением на +65,215. Т4.1 и Т4.2 не включать. | Изоляция — только разница типоразмера на тех же стояках, в ИТ-002 не повторять. ИТП, ЭОМ, СС, АР — нет. | Дельта: (DN40 − Ø32) × L(Т3.1-3-3) + (DN32 − Ø25) × L(Т3.2-3-3) по трубе, фасонным частям, арматуре и изоляции; работы — по разнице расценок для соседнего Ду. По Т4 — ноль. | ИТ-026 — родитель. ИТ-026.2 — взаимоисключающая ветка. ИТ-024 — ХВС той же группы, аналогичная дельта. ИТ-002 — разницу типоразмера изоляции учитывать только здесь. | ПД: ИОС2.1.ГЧ л. 6 (стр. 39); ИОС2.1.ПЗ п. 7, л. 10 (стр. 13), п. 12, л. 16 (стр. 19). РД: ВК-3-1-РД л. 5, 7, 23 (стр. 92, 94, 110); ВК-АС-1-РД л. 38 (стр. 272). | Оговорка ПЗ п. 12 («диаметры … уточнять на стадии РД») снимает полный доп., но не дельту: рост на одну ступень при том же числе стояков — корзина 2. Для DN40 сохраняются резьбовые соединения и ГОСТ 3262-75, удорожания технологии нет.
ИТ-027 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Корпус 14.4: число квартирных вводов В1.1 с узлами учёта по этажам | В корпусе 14.4 выросло число квартир, подключённых к поэтажной разводке В1.1, и вместе с ним число квартирных узлов учёта: по схеме ПД 57 вводов, по РД 79. В ПД: 1 эт. — 1, 2–8 эт. — по 6, 9–10 эт. — по 5, 11 эт. — 4. В РД: 1 эт. — 3, 2–8, 9 и 10 эт. — по 8, 11 эт. — 4. Тип узла и стояк Ст. В1.1-4-1 Ø50 не изменились; добавлены вводы того же типа сверх ПД, поэтому корзина 1: в доп. идут только 22 ввода Δ и новая ветка по 1 этажу к кв. 347, 348. Уверенность ограничена: квартиры ПД посчитаны по плотной принципиальной схеме, решающий критерий — квартирография АР ПД. | ИОС2.1.ГЧ, стр. 38 тома, принципиальная схема ХВС корп. 14.3, 14.4: от Ст. В1.1 Ø50 разводка идёт под потолком коридора к «Узел А» у каждой квартиры. 1 эт. — 1 квартира (подвод из тех. пространства) и 2 ПОН; 2–8 эт. — по 6 квартир; 9–10 эт. — по 5; 11 эт. — 4. ИОС2.1.ПЗ п. 5, л. 7 (стр. 10): на отводе до ввода в квартиру — шаровой кран, фильтр, регулятор давления, прибор учёта, обратный клапан, отпайка для КПК. П. 10, л. 13 (стр. 16): подводомерный узел для каждой квартиры. | ВК-4-1-РД. Л. 2 (стр. 127), 1 эт.: кв. 347 и 348 — от Ст. В1.1-4-1 Ø50x3,5 по 1 этажу (В1.1-DN25, DN20, Ø25x3,5); кв. 349 — через техэтаж (опуск В1.1-Ø25x3,5). Л. 4 (стр. 129), 2–8 эт.: 8 квартир (350–357). Л. 6 (стр. 131), 9 эт.: 8 квартир (406–413). Л. 8 (стр. 133), 10 эт.: 8 квартир (414–421). 11 эт.: 4 квартиры (422–425). Л. 12 (стр. 137), аксонометрия, Узлы А–Г: на каждый ввод Узел 2 (кран, фильтр, редуктор, счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан, PEX Ø25x3,5) и Узел 3. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, принципиальная схема ХВС корпусов 14.3, 14.4; ПЗ п. 5, л. 7) квартирные вводы В1.1 корпуса 14.4 с узлами учёта предусматривались в количестве 57: 1 этаж — 1, 2–8 этажи — по 6, 9–10 этажи — по 5, 11 этаж — 4. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-4-1-РД, листы 2, 4, 6, 8, 12) предусматривается 79 квартирных вводов: 1 этаж — 3, 2–8 этажи — по 8, 9 и 10 этажи — по 8, 11 этаж — 4; к кв. 347, 348 добавлено ответвление В1.1-DN25/DN20 по 1 этажу. Соответственно устройство 22 квартирных вводов сверх ПД с узлами учёта и ответвления по 1 этажу является дополнительной работой: СМР, материалы, изоляция, гидравлические испытания и промывка участков. | Первым делом открыть АР ПД корпуса 14.4 (поэтажные планы, ТЭП) и посчитать квартиры на 1, 2–8, 9 и 10 этажах; схему ПД (стр. 38) проверить крупно. ✓ В АР ПД квартир столько же, сколько на схеме ПД (57) — подаём Δ 22. ✗ В АР ПД уже 79 квартир — схема ПД упрощена, формулировка ПЗ «для каждой квартиры» покрывает все вводы, карточка уходит в корзину 4. Что вырезать из СО ВК-4-1-РД на 22 ввода: отвод от коридорной магистрали; узел учёта по Узлу 2 (кран, американка, фильтр, редуктор, счётчик RS-485, обратный клапан); PEX Ø25x3,5 до ближайшего санузла с запорной арматурой; Узел 3 и отпайку под КПК по составу РД; изоляцию отводов. На 1 этаже — ветку В1.1-DN25/DN20 от Ст. В1.1-4-1 к кв. 347, 348. Ввод кв. 349 через техэтаж соответствует квартире ПД и остаётся в основном объёме. Коридорную магистраль 2–10 эт. включать только в части превышения длины или Ду над ПД. | СС/АИТ — 22 счётчика RS-485 сверх ПД требуют линий сбора данных (ИОС5.4); в ВК-смету не включать. КПК — поставка застройщика (ПЗ, л. 7); отпайка с краном входит в комплекс ввода. АР — квартирография ПД и РД как основание. ГВС-вводы Т3.1 тех же 22 квартир в перечне ИТ отсутствуют — фиксировать отдельной позицией по планам ГВС ВК-4-1-РД. | Комплекс Δ: 22 квартирных ввода В1.1 (1 эт. — 2, 2–8 эт. — 14, 9 эт. — 3, 10 эт. — 3) и ветка В1.1-DN25/DN20 по 1 этажу к кв. 347, 348, с испытаниями и промывкой участков. 57 вводов ПД — основной объём. | ИТ-015 — зачёт по фильтрам вести только по 57 узлам ПД, Δ-узлы туда не включать. ИТ-028 — аналогичная Δ по корпусу 14.6. ИТ-017, ИТ-030 — состав узлов, повторно не считать. ИТ-002 — изоляцию Δ-отводов считать здесь. ИТ-014, ИТ-037 — расчётные напор и расход, без позиции СМР. | ПД: ИОС2.1.ГЧ стр. 38 (схема ХВС корп. 14.3, 14.4); ИОС2.1.ПЗ п. 5, л. 6–7 (стр. 9–10), п. 10, л. 13 (стр. 16); АР ПД корп. 14.4 (поэтажные планы, ТЭП). РД: ВК-4-1-РД л. 2, 4, 6, 8, 12 (стр. 127, 129, 131, 133, 137). | Стояк Ст. В1.1-4-1 в ПД (Ø50) и в РД (DN50) одинаков: рост числа квартир на стояк не повлиял. Объём по ПЗ («для каждой квартиры») привязан к квартирографии, поэтому при 79 квартирах в АР ПД Δ отсутствует.
ИТ-028 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Корпус 14.6: число квартирных ответвлений ХВС (В1.1, В1.2) с узлами учёта по этажам | В корпусе 14.6 выросло число квартир, подключённых к поэтажной разводке ХВС: по схеме ПД 91 ответвление с «Узел А», по РД 146 опусков Ø25x3,5. В ПД: 1 эт. — 1, 2–16 эт. — по 5, 17–19 эт. — по 4, 20 эт. — 3. В РД: 1 эт. — 3, 2–16 эт. — по 8, 17–19 эт. — по 6, 20 эт. — 5. Тип квартирного узла и граница зон ХВС не изменились, добавлены вводы того же типа сверх ПД, поэтому корзина 1: Δ = 55 вводов (В1.1 — 38, В1.2 — 17). Прирост на 60 % при той же этажности нужно подтвердить по квартирографии АР ПД: если она совпадает с РД, схема ПД считается упрощённой и Δ снимается. | ИОС2.1.ГЧ л. 3 (стр. 36), принципиальная схема ХВС корп. 14.5, 14.6: 1 эт. — 1 квартира (кухня, санузел) с «Узел А»; 2–16 эт. — по 5 (2 слева, 3 справа от стояков); 17–19 эт. — по 4; 20 эт. — 3. Узел А — PEX Ø25 / сталь Ду20. ИОС2.1.ПЗ: п. 5, л. 7 — состав узла на отводе в квартиру; п. 10, л. 13 — подводомерный узел для каждой квартиры. | ВК-6-1-РД. Л. 2 (стр. 178), 1 эт.: кв. 586–588, разводка В1.1 DN25/DN20 и Ø25x3,5, «Подъем В1.1-6-1 Ø25x3,5». Л. 4 (стр. 180), 2–12 эт.: 8 опусков В1.1-Ø25x3,5 (кв. 589–596). Л. 6 (стр. 182), 13 эт.: 8 опусков В1.1 (кв. 677–684). Л. 8 (стр. 184), 14–16 эт.: 8 опусков В1.2 (кв. 685–692). Л. 10 (стр. 186), 17–19 эт.: 6 опусков В1.2 (кв. 709–714). Л. 12 (стр. 188), 20 эт.: 5 опусков В1.2 (кв. 727–731). | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, лист 3; ПЗ п. 5, л. 7) квартирные ответвления ХВС корпуса 14.6 с узлами учёта предусматривались в количестве 91: В1.1 — 1 этаж — 1, 2–13 этажи — по 5; В1.2 — 14–16 этажи — по 5, 17–19 этажи — по 4, 20 этаж — 3. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-6-1-РД, листы 2, 4, 6, 8, 10, 12) предусматривается 146 ответвлений: В1.1 — 1 этаж — 3, 2–13 этажи — по 8; В1.2 — 14–16 этажи — по 8, 17–19 этажи — по 6, 20 этаж — 5. Соответственно устройство 55 квартирных ответвлений сверх ПД (В1.1 — 38, В1.2 — 17) с узлами учёта является дополнительной работой: СМР, материалы, изоляция, гидравлические испытания и промывка участков. | Первым делом открыть АР ПД корп. 14.6 (поэтажные планы, ТЭП) и посчитать квартиры по группам этажей; схему ПД л. 3 проверить крупно. ✓ Квартирография АР ПД совпадает со схемой ПД (91) — подаём Δ 55. ✗ В АР ПД 146 квартир — корзина 4. Что вырезать из СО ВК-6-1-РД на 55 ответвлений: отвод от коридорной магистрали В1.1/В1.2-DN25; узел учёта (кран, фильтр, редуктор, счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан); опуск PEX Ø25x3,5 до ближайшего санузла с запорной арматурой; отпайку под КПК; изоляцию отводов. На 1 этаже — разводку В1.1 DN25/DN20 к двум из трёх квартир 586–588: третья соответствует квартире ПД. УК/Диспетчерская, ПОН и с/у МОП 1 этажа в счёт не входят. Коридорные магистрали включать только в части превышения длины или Ду над ПД. | СС/АИТ — 55 счётчиков RS-485 сверх ПД требуют линий сбора данных (ИОС5.4); в ВК-смету не включать. КПК — поставка застройщика (ПЗ, л. 7). АР — квартирография ПД и РД. ГВС-вводы тех же квартир (опуски Т3.1/Т3.2-Ø25x3,5 на планах ГВС ВК-6-1-РД л. 5, 7, 9) в перечне ИТ отсутствуют — фиксировать отдельно. | Комплекс Δ: 55 квартирных ответвлений с узлами учёта, подводками и испытаниями. В1.1: 1 эт. — 2, 2–13 эт. — 36. В1.2: 14–16 эт. — 9, 17–19 эт. — 6, 20 эт. — 2. 91 ответвление ПД — основной объём. | ИТ-027 — аналог по корпусу 14.4. ИТ-029 — зонирование ГВС 13 этажа, на число вводов не влияет. ИТ-006, ИТ-007 — УК/Диспетчерская 1 этажа, сюда не включать. ИТ-015 — зачёт по фильтрам только по узлам ПД. ИТ-017, ИТ-030 — состав узлов. ИТ-002 — изоляцию Δ-отводов считать здесь. | ПД: ИОС2.1.ГЧ л. 3 (стр. 36); ИОС2.1.ПЗ п. 5, л. 6–7 (стр. 9–10), п. 10, л. 13 (стр. 16); АР ПД корп. 14.6 (поэтажные планы, ТЭП). РД: ВК-6-1-РД л. 2, 4, 6, 8, 10, 12 (стр. 178, 180, 182, 184, 186, 188). | Граница зон ХВС в ПД и РД одинакова (В1.1 — до 13 этажа включительно, В1.2 — 14–20 этажи), поэтому Δ делится по системам без переноса между зонами. Опуски PEX Ø25x3,5 в РД соответствуют Узлу А ПД (PEX Ø25), изменения типоразмера подводки нет.
ИТ-029 | Детализация / не доп. | уверен | Корпус 14.6: граница зон ГВС — 13 этаж в 1 зоне (Т3.1/Т4.1) | В РД 13 этаж корпуса 14.6 питается от 1 зоны ГВС (Т3.1-DN25 / Т4.1-DN20, клапан на Т4.1-6-1), тогда как на принципиальной схеме ПД он показан на Т3.2/Т4.2. Текст ПЗ ПД относит к 1 контуру квартиры до 13 этажа включительно, ко 2 — с 14 этажа. РД приводит графику в соответствие с текстом, прошедшим экспертизу, и с зонированием ХВС того же корпуса. Объём поэтажной разводки и число клапанов не изменились; продление стояка Т3.1-6-1 / Т4.1-6-1 на один этаж укладывается в решение ПД. Корзина 4, в расчёт не входит. | ИОС2.1.ГЧ л. 4 (стр. 37), схема ГВС корп. 14.5, 14.6: на 13 этаже (+45,725) разводка Т3.2 и циркуляция Т4.2; 12 этаж и ниже — Т3.1/Т4.1. ИОС2.1.ПЗ, п. 5, л. 6 (стр. 9) и п. 12, л. 15 (стр. 18): «1-ый контур включает квартиры до 13 этажа включительно; 2-ой контур включает квартиры с 14 по 22 этажи». | ВК-6-1-РД. Л. 7 (стр. 183), план 13 эт.: Т3.1- DN25, Т4.1- DN20, опуски Т3.1-Ø25x3,5 от Ст. Т3.1-6-1 DN50 / Ст. Т4.1-6-1 DN40. Л. 9 (стр. 185), 14–16 эт.: Т3.2/Т4.2 от Ст. Т3.2-6-1 DN40 / Ст. Т4.2-6-1 DN32. Л. 15 (стр. 191): клапаны Т4.1-6-1 на 1–13 эт. (13 эт. — 0,09 л/с, n45), Т4.2-6-1 на 14–20 эт.; АВО на стояке Т3.1 на отм. +47,830. | Не подаём. Согласно ПЗ ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, п. 5, л. 6 и п. 12, л. 15) первый контур ГВС включает квартиры до 13 этажа включительно, второй — с 14 по 22 этаж. Решение РД (СТ26/01-14-ВК-6-1-РД, листы 7, 9, 15) соответствует тексту ПД. Отображение 13 этажа на Т3.2/Т4.2 на принципиальной схеме (ИОС2.1.ГЧ, лист 4) — расхождение графики ПД с её текстом, а не изменение решения. Объём поэтажной разводки и арматуры 13 этажа не изменился. | Критерий выполнен по тексту ПЗ (стр. 9 и 18) и листам РД, дополнительная сверка не нужна. Не принимать как доп. продление стояков Т3.1-6-1 / Т4.1-6-1 на один этаж и перенос балансировочного клапана 13 этажа с Т4.2 на Т4.1. Опуски ГВС 13 этажа учитывать в общей Δ квартирных вводов ГВС (см. комплекс ИТ-028), не здесь. | ИТП — распределение нагрузки между контурами Т3.1 и Т3.2 смещается на один этаж; это расчётная величина ИОС4.2 без позиции СМР. ЭОМ, СС, АР — нет. | Ноль. | ИТ-008 — настройки клапанов Т4.1-6-1 / Т4.2-6-1 там, не здесь. ИТ-028 — число квартирных вводов 13 этажа там. ИТ-003 — компенсация стояка Т3.1-6-1 там. ИТ-011, ИТ-014 — нагрузки и напоры по зонам, расчётные показатели. | ПД: ИОС2.1.ПЗ п. 5, л. 6 (стр. 9), п. 12, л. 15 (стр. 18); ИОС2.1.ГЧ л. 4 (стр. 37). РД: ВК-6-1-РД л. 5, 7, 9, 15 (стр. 181, 183, 185, 191). | Зонирование ХВС корпуса 14.6 в ПД (13 этаж на В1.1) и в РД совпадает; РД устраняет расхождение зон ГВС и ХВС на одном этаже. Стояк Т3.2-6-1 DN40 / Т4.2-6-1 DN32 проходит 13 этаж транзитом, его длина не меняется.
ИТ-030 | Детализация / не доп. | сначала лист | Квартирный узел ввода ГВС Т3.1 (Узел А → Узел 3): PEX Ø15 → Ø25х3,5, счётчик G1/2" RS-485 | Квартирный узел ввода ГВС в РД сохранил состав ПД: кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан. Изменились обозначения: счётчик указан как универсальный G1/2" с выходом RS-485, подводка в квартиру — PEX Ø25х3,5 вместо PEX Ø15 на листе 2 ПД. Выход RS-485 для всех счётчиков прямо предусмотрен ПЗ ПД, поэтому прибор учёта не изменился. Тот же «Узел А» на листах 3, 4 и 6 ПД показан с PEX Ø25, то есть Ø15 на листе 2 — разночтение графики ПД; кроме того, ПЗ оставляет уточнение диаметров подводок на стадию РД. Корзина 4; до проверки листа 2 крупно — «сначала лист». | ИОС2.1.ГЧ л. 2 (стр. 35), схема ГВС корп. 14.1, 14.7, Узел А: сталь Ду20 → шаровый кран → фильтр → регулятор давления → счётчик → обратный клапан → PEX Ø15 «В квартиру». Тот же Узел А на л. 3, 4, 6 (стр. 36, 37, 38–39) — PEX Ø25 / сталь Ду20. ИОС2.1.ПЗ: п. 10, л. 13 (стр. 16) — «Счетчики холодного и горячего водоснабжения предусматриваются с интерфейсом RS-485»; п. 16, л. 21 (стр. 24) — «все счетчики имеют интерфейсный выход RS-485»; п. 12, л. 16 — диаметры подводок уточнять на стадии РД. | ВК-7-1-РД л. 17 (стр. 224), Узел 3: труба стальная Ø20х2,8 → муфта G3/4"×1/2" → кран G1/2" → американка → фильтр сетчатый G1/2" → редуктор давления G1/2" → счётчик универсальный G1/2" RS-485 → обратный клапан G1/2" → переход PEX/сталь Ø25×3/4" → PEX Ø25х3,5. Л. 5 (стр. 212): ответвления к квартирам «Т3.1- Ø25x3,5» от Т3.1- DN25 / Т4.1- DN20. | Не подаём. Состав квартирного узла ГВС принят в ПД (ПЗ п. 12, л. 15: шаровой кран, фильтр, регулятор давления, прибор учёта, обратный клапан). Интерфейс RS-485 для всех счётчиков также предусмотрен ПЗ ПД (п. 10, л. 13; п. 16, л. 21). Подводка PEX Ø25 после узла показана в типовом Узле А ПД (ИОС2.1.ГЧ, листы 3, 4, 6), а ПЗ (п. 12, л. 16) оставляет уточнение диаметров подводок на стадию РД. Обозначение PEX Ø15 на листе 2 — разночтение графики ПД и основанием для доп. работ не является. | Открыть ИОС2.1.ГЧ л. 2 (стр. 35) и л. 1 (стр. 34) крупно. Проверить, относится ли PEX Ø15 к выходу Узла А в квартиру или к подводке к прибору и нет ли для корп. 14.1/14.7 отдельного обозначения узла. ✓ На л. 1–2 тот же типовой Узел А с разночтением диаметра — позиция закрывается без суммы. ✗ Узел корп. 14.1/14.7 оформлен на л. 1–2 как отдельное решение с PEX Ø16 — вынести на решение заказчика дельту PEX Ø25х3,5 против Ø16 с переходом PEX/сталь Ø25×3/4" на длине вводов до ближайшего санузла (корзина 2, с оговоркой ПЗ п. 12). Фильтр сетчатый вместо магнитно-механического здесь не учитывать — он в ИТ-015. | СС/АИТ — сбор данных RS-485 предусмотрен ПД (ИОС5.4), изменений нет. ЭОМ, ИТП, АР — нет. | Ноль: состав узла, счётчик RS-485 и подводка PEX Ø25 входят в объём ПД. | ИТ-015 — фильтр сетчатый, там. ИТ-017 — коллекторный Узел 1, отдельный узел. ИТ-016, ИТ-027, ИТ-028 — количество квартирных вводов там; состав Δ-узлов брать по РД. | ПД: ИОС2.1.ГЧ л. 1–4, 6 (стр. 34–39); ИОС2.1.ПЗ п. 10, л. 13 (стр. 16), п. 12, л. 15–16 (стр. 18–19), п. 16, л. 21 (стр. 24). РД: ВК-7-1-РД л. 5, 17 (стр. 212, 224). | Узел 3 РД для Т3.1 корп. 14.7 совпадает с квартирными узлами ГВС корп. 14.3, 14.4 и 14.6 (PEX Ø25x3,5, счётчик G1/2" RS-485): решение унифицировано по объекту. Циркуляция на каждую квартиру не предусмотрена ни в ПД (ПЗ л. 15), ни в РД.
ИТ-031 | Детализация / не доп. | сначала лист | Подключение ПОН 1 этажа корпуса 14.7 к В1.3/Т3.3: граница проектирования и водомерные узлы в арендуемых помещениях | В РД подводка В1.3/Т3.3 к ПОН 1 этажа корпуса 14.7 доведена подъёмами DN15 до водомерных узлов «Узел 4» внутри арендуемых помещений. Подключение ПОН к этим узлам выполняют собственники. В ПД уже были: подводка В1.3/Т3.3 Ø15 к ПОН, отказ от разводки во встроенных помещениях («силами владельца») и подводомерные узлы «для каждого арендуемого помещения» со счётчиками RS-485. РД уточняет место и состав узла учёта, граница проектирования не меняется, внутренняя разводка ПОН по-прежнему не проектируется — корзина 4. Не подтверждено только число подключений ПОН на схемах ПД (в РД — 4 пары подъёмов, ПОН12–ПОН15); если число совпадает, объём нулевой. | СТ26/01-14-ИОС2.1. ПЗ лист 7 (стр. 10) и лист 15 (стр. 18): встроенные помещения (ПОН и др.) подключаются к отдельной магистрали I зоны, «Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается». ПЗ п.10, лист 13 (стр. 16): «Подводомерные узлы предусматриваются: … для каждого арендуемого помещения», счётчики с интерфейсом RS-485. ПЗ п.16, лист 21 (стр. 24): «Для квартир и встроенных помещений предусматривается установка индивидуальных приборов учета»; в составе узлов — запорная арматура, фильтры, спускная арматура, обратные клапаны. ГЧ листы 1, 2 (стр. 34, 35): к ПОН (санузел, ПУИ) корпуса 14.7 подходят линии В1.3/Т3.3 Ø15 с пометкой «Разводка выполняется силами владельца». Место узла учёта ПОН на схемах ПД не обозначено. | СТ26/01-14-ВК-7-1-РД. Лист 1, п.8 и п.11 (стр. 208): ПОН подключают силами и за счёт собственников к водомерным узлам в объёме арендуемого помещения; подводомерные узлы — для каждого арендуемого помещения; счётчики RS-485. Листы 2, 3 (стр. 209, 210): подъёмы В1.3-7-1…4 и Т3.3-7-1…4 DN15 в 7.ПОН12.2, 7.ПОН13.2, 7.ПОН14.2, 7.ПОН15.3. Листы 16, 17 (стр. 223, 224): Узел 4 на отм. +1,660 от УЧП — труба Ø15×2,8, ШК G1/2", АВО G1/2", фильтр сетчатый, редуктор давления G1/2", счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан; продолжение подъёмов — в СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД. | Не подаём. ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ПЗ лист 13, п.10 и лист 21, п.16) предусматривала подводомерные узлы для каждого арендуемого помещения с индивидуальными приборами учёта RS-485. Принципиальные схемы ПД (ГЧ листы 1, 2) предусматривали подводку В1.3/Т3.3 Ø15 к ПОН корпуса 14.7, разводку внутри — силами владельца. РД (СТ26/01-14-ВК-7-1-РД, листы 1–3, 16, 17) размещает те же узлы учёта в объёме ПОН на подъёмах DN15 и сохраняет подключение ПОН силами собственников. Это рабочая детализация решения ПД, нового объёма нет. | 1) ПД ГЧ листы 1, 2 (стр. 34, 35) в крупном масштабе: посчитать ответвления В1.3 и Т3.3 Ø15 к ПОН 1 этажа корпуса 14.7 и сравнить с 4 подъёмами РД (ПОН12–ПОН15 по экспликации ВК-7-1-РД, листы 2, 3). ✓ На ПД тоже 4 — ноль. ✗ На ПД меньше — лишние подключения (подъёмы DN15 В1.3 и Т3.3 и два Узла 4 на каждое ПОН сверх ПД) выделить отдельной позицией корзины 1; число ПОН подтвердить по экспликации АР стадии П. 2) Состав Узла 4 сверить с ПД п.16. Запорная арматура, фильтр, редуктор (в ПД п.5 — мембранные регуляторы «после себя»), счётчик RS-485 и обратный клапан в ПД были. АВО G1/2" тоже не дельта: ПД п.5 — «на верхних участках … устанавливаются воздухоотводчики». 3) Замену магнитно-механического фильтра на сетчатый здесь не считать — это ИТ-015. 4) Проверить, что в СО ВК-7-1-РД нет разводки внутри ПОН (с/у МГН 7.ПОН.2, ПУИ 7.ПОН.3): по РД её выполняют собственники. | СС/АИТ: 8 счётчиков RS-485 (4 ХВС + 4 ГВС). В ПД все счётчики с RS-485, передача данных — по тому ИОС5.4, поэтому новый объём СС появляется только при росте числа ПОН. АР: экспликация ПОН 1 этажа корпуса 14.7 для сверки числа подключений. ЭОМ — нет. | Ноль. Если лист ПД покажет меньше подключений ПОН — отдельно корзиной 1 комплекс Δ лишних подключений: подъёмы DN15 В1.3/Т3.3, по два Узла 4, изоляция, испытания участка. | ИТ-005 (с/у главного вестибюля 14.5 — та же граница ПОН, но в РД с разводкой); ИТ-006 (с/у УК/Диспетчерской 14.6); ИТ-007 (текстовый перечень узлов учёта — не считать); ИТ-015 (тип фильтра в узлах — не считать здесь); ИТ-035, ИТ-036 (подводящие магистрали В1.3, Т3.3/Т4.3 подземной части); ИТ-002 (толщина изоляции). | ПД: ИОС2.1, ПЗ лист 4 п.3.2 (стр. 7), лист 7 (стр. 10), лист 13 п.10 (стр. 16), лист 15 (стр. 18), лист 21 п.16 (стр. 24); ГЧ листы 1, 2 (стр. 34, 35). РД: ВК-7-1-РД лист 1, п.8 и п.11 (стр. 208); листы 2, 3 с экспликацией (стр. 209, 210); листы 16, 17, Узел 4 (стр. 223, 224); ВК-7-1-РД.СО (в данных нет); ВК-АС-1-РД (продолжение подъёмов). | Узел 4 одинаков для В1.3 и Т3.3, циркуляция Т4.3 в ПОН не заводится. С/у МГН 7.ПОН.2 и ПУИ 7.ПОН.3 входят в ПОН. Фраза ПЗ о разводке «в полном объёме» в с/у МГН и ПУИ относится к помещениям, подключённым к магистрали I зоны жилой части; ПОН на схеме ПД помечены «силами владельца», РД это сохраняет, коллизии по объёму нет.
ИТ-032 | Изменение проектного решения | сначала лист | Диаметры транзитных магистралей В1.1, В1.2, В1.3 в подземной автостоянке на участке корпуса 14.2 и блока 14.Д: рост В1.3 Ø65 → DN80 | На участке автостоянки у корпуса 14.2 и кафе 14.Д магистраль В1.3 до ответвлений на 14.2 / 14.Д принята в РД DN80 вместо Ø65 по ПД; после ответвлений — DN65, как в ПД. Рост на одну ступень при той же трассе, том же материале (ГОСТ 10704-91) и грувлочных соединениях — изменение проектного решения, корзина 2. Действует оговорка ПД «Диаметры магистралей … следует уточнять на стадии РД», поэтому в доп. идёт только дельта DN80 − Ду65 на длине участка. Уменьшение В1.1 и В1.2 на этом же участке вынесено в ИТ-032.2 (минус); итог по карточке — сальдо. Привязка подписей Ø65/Ø50 к линиям на схеме ПД предположительная, до сверки листа сумма не фиксируется. | СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 7 (стр. 40) «Принципиальная схема холодного водоснабжения. Корпус 14.2, Кафе 2, Кафе 3»: на обоих концах участка автостоянки («К корпусу 14.3», «К корпусу 14.1 и Кафе 1») нижняя линия В1.3 — Ø65, верхние В1.1/В1.2 — Ø65 и Ø50; по участку диаметр постоянный. ПЗ лист 7 (стр. 10): «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». ПЗ п.7, лист 10 (стр. 13): DN65 и более — ГОСТ 10704-91, DN50 и более — соединения типа грувлок. | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 29 «Схема систем В1.1, В1.2, В1.3. Часть 2» (стр. 263): со стороны листа 30 (к корпусу 14.3) — В1.3 DN80; после ответвлений на 14.2 и 14.Д, со стороны листа 28 (к корпусу 14.1) — В1.3 DN65. ВК-АС-1-РД.СО, лист 8 (стр. 286), В1.3: поз. 203 труба Ø89×4 — 76,71 м (итог по комплекту, все участки DN80), поз. 208 адаптер AFG DN80 — 2 шт., поз. 217 колено 90° DN80 — 17 шт., поз. 220 муфта FC DN80 — 47 шт. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 7) магистраль В1.3 в автостоянке на участке корпуса 14.2 и кафе блока 14.Д предусматривалась диаметром Ø65. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 29; спецификация .СО, поз. 203) на отрезке от листа 30 до ответвлений на корпус 14.2 и блок 14.Д принят DN80 (труба Ø89×4 по ГОСТ 10704-91). Трасса сохранена, типоразмер увеличен на одну ступень — это изменение проектного решения. ПД (ПЗ лист 7) предусматривала уточнение диаметров на стадии РД, поэтому к оплате предъявляется только разница стоимости материалов (труба, грувлочные фитинги, теплоизоляция, крепления) и работ между DN80 и Ду65 на длине отрезка. Из неё вычитается уменьшение диаметров В1.1 и В1.2 на этом же участке (ИТ-032.2). | 1) ПД ГЧ лист 7 (стр. 40) в крупном масштабе: подтвердить, что Ø65 на нижней (фиолетовой) линии относится к В1.3, а Ø65/Ø50 на верхних — к В1.1/В1.2. ✓ В1.3 = Ø65 — считать дельту DN80 − Ду65. ✗ Привязка другая — пересчитать дельту от фактического диаметра ПД. 2) РД: по листу 29 и планам -1 этажа на этом участке снять длину В1.3 DN80 от стыка с листом 30 до тройника последнего ответвления (14.2 / 14.Д), после которого идёт DN65. 3) Вырезать Δ: длина × (цена DN80 − Ду65) по трубе; муфты FC, колена и адаптеры DN80 на отрезке против DN65; базальтовые цилиндры с внутренним Ø89 против Ø76 при толщине 20 мм; металл креплений по серии 5.900-7. Трудоёмкость — по соседнему сортаменту, технология монтажа та же. 4) Не считать: В1.3 DN80 на листах 30–31 (ИТ-034), подъёмы В1.3-Д-1/Д-2 к кафе (ИТ-022), узел учёта В1.3 в насосной (ИТ-012), изменение толщины изоляции (ИТ-002). | Смежных разделов в расчёте нет. Отверстия в стенах автостоянки под DN80 с изоляцией — задание КР, в смету ВК не включать. | Дельта: L (В1.3 DN80, лист 29) × (DN80 − Ду65) — труба, грувлочные фитинги, изоляция, крепления. Итог по ИТ-032 — сальдо с минусом ИТ-032.2; до сверки листа ПД — ноль. | ИТ-032.2 (минус В1.1/В1.2 на этом участке, сальдо); ИТ-034 (В1.3 DN80 от насосной: поз. 203 делить по листам, отрезок листа 29 считается только здесь); ИТ-022 (подъёмы В1.3 к кафе 14.Д — отдельно); ИТ-012 (узел учёта В1.3 DN80 в насосной — отдельно); ИТ-002 (толщина изоляции); ИТ-009, ИТ-014 (расходы и напоры — корзина 4). | ПД: ИОС2.1, ГЧ лист 7 (стр. 40); ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 10 п.7 (стр. 13). РД: ВК-АС-1-РД лист 29 (стр. 263), стыки с листами 28 и 30, планы -1 этажа в зоне корпуса 14.2 / блока 14.Д; ВК-АС-1-РД.СО лист 8 (стр. 286), поз. 203, 208, 217, 220. | В1.3 — хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений 1 зоны. Со стороны листа 28 В1.3 DN65 совпадает с ПД, дельты нет. Расход встроенных помещений в РД ниже, чем в ПД (ИТ-009); рост сечения — предусмотренное ПД гидравлическое уточнение, поэтому считается только дельта, а не участок заново.
ИТ-032.2 | Оптимизация | сначала лист | ИТ-032 · уменьшение диаметров В1.1 и В1.2 на участке корпуса 14.2 / блока 14.Д | На том же участке автостоянки В1.2 уменьшена в РД с Ø50 до DN40 (к листу 30) и DN32 (к листу 28), В1.1 со стороны корпуса 14.1 — с Ø65 до DN50; со стороны листа 30 В1.1 DN65, как в ПД. Материалоёмкость физически снижена, для В1.2 к тому же грувлочные соединения DN50 заменены резьбовыми DN40/DN32 — корзина 3. Минус зачитывается в сальдо родителя ИТ-032. Привязка подписей Ø65/Ø50 к В1.1/В1.2 на схеме ПД предположительная, до сверки сумма не фиксируется. | СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 7 (стр. 40): верхние линии В1.1/В1.2 на обоих концах участка — Ø65 и Ø50 (привязка надписей к системам предположительная), по участку диаметр постоянный. ПЗ лист 7 (стр. 10): диаметры уточняются на стадии РД. | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 29 (стр. 263): к листу 30 — В1.1 DN65, В1.2 DN40; к листу 28 (после ответвлений на 14.2 / 14.Д) — В1.1 DN50, В1.2 DN32. | Не подаём. По ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 7) на участке были В1.1 Ø65 и В1.2 Ø50; по РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 29) диаметры уменьшены до В1.1 DN50 и В1.2 DN40/DN32, что снижает стоимость материалов и работ. ПД (ПЗ лист 7) предусматривала уточнение диаметров на стадии РД. Разница учитывается как минус в сальдо по участку (ИТ-032). | 1) ПД ГЧ лист 7 (стр. 40): установить, какая из верхних линий подписана Ø65, а какая Ø50. 2) РД, лист 29 и планы -1 этажа: снять длины L1 — В1.2 DN40 (от листа 30 до ответвления), L2 — В1.2 DN32 (от ответвления до листа 28), L3 — В1.1 DN50 (от ответвления до листа 28). 3) Минус = L × (цена ПД-диаметра − цена РД-диаметра) по трубе, фитингам, изоляции, креплениям. Для В1.2 учесть переход с грувлока (DN50) на резьбу (DN40 и менее; ПД п.7, РД п.13) — грувлочные фитинги исключаются. ✗ Если привязка обратная (В1.1 Ø50, В1.2 Ø65) — пересчитать: тогда В1.1 DN65 со стороны листа 30 даёт рост Ø50 → DN65, он переносится в родитель ИТ-032 корзиной 2. | — | Минус: В1.2 (Ø50 − DN40) × L1 + (Ø50 − DN32) × L2; В1.1 (Ø65 − DN50) × L3; зачесть в сальдо ИТ-032. | ИТ-032 (родитель, рост В1.3 — сальдо); ИТ-034 (В1.1 DN100/DN80 и В1.2 DN65 у насосной — другой участок, считается отдельно). | ПД: ИОС2.1, ГЧ лист 7 (стр. 40); ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 10 п.7 (стр. 13). РД: ВК-АС-1-РД лист 29 (стр. 263), планы -1 этажа на участке; раздел В1.2 спецификации ВК-АС-1-РД.СО (в данных нет). | В1.1 — 1 зона жилой части, В1.2 — 2 зона жилой части. Ступенчатое уменьшение после ответвлений на 14.2 / 14.Д — результат гидравлического расчёта РД; на принципиальной схеме ПД диаметр по участку показан постоянным.
ИТ-033 | Изменение проектного решения | сначала лист | Схема подачи Т3.3/Т4.3 к Кафе 2 и Кафе 3 (блок 14.Д) | ГВС встроенных помещений к кафе 14.Д в ПД подавалось одним общим ответвлением с горизонтальной разводкой в техпространстве кафе (отм. -2,150); в РД — двумя самостоятельными ветками Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 от магистралей автостоянки к подъёмам Д-1 и Д-2. Число точек подачи в кафе не изменилось: в ПД два подъёма к санузлам посетителей Кафе 2 и Кафе 3, в РД — подъёмы Д-1 и Д-2. Изменены трассировка и состав ветвей. Корзина 2: объект в ПД был, решение другое; в доп. — только положительное сальдо длин и арматуры (вторая ветка в автостоянке минус общая горизонталь в техпространстве по ПД). Принципиальная схема ПД длин не даёт, подписи Ø15/Ø32/Ø40 однозначно к линиям не отнесены, поэтому сальдо до сверки не фиксируется. | СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 8 (стр. 41) «Принципиальная схема горячего водоснабжения. Корпус 14.2, Кафе 2, Кафе 3»: одно ответвление от магистрали автостоянки со стороны корпуса 14.3 (подписи Ø40…) поднимается в Тех.пр. -2,150; общие горизонтальные Т3.3/Т4.3 идут под обоими кафе; от них — подъёмы к санузлам посетителей, далее «Разводка выполняется силами владельца» (под кафе подписи Ø15, Ø32). ПЗ лист 4 п.3.2 (стр. 7): оборудование корпусов 14.Г, 14.Д выполняют владельцы/арендаторы. ПЗ лист 15 (стр. 18): разводка во встроенных помещениях (кафе) не предусматривается. | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД. Лист 7 (стр. 241): две трассы Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 — вдоль оси П.16 (продолжение на листе 11) к подъёмам Т3.3-Д-1 DN32 / Т4.3-Д-1 DN20 и вдоль оси П.18 (продолжение на листе 13) к подъёмам Т3.3-Д-2 DN32 / Т4.3-Д-2 DN20. Лист 21 (стр. 255): в техпространстве (оси П.15–П.19) только точки подъёмов (привязки 3505, 4605, 150, 2210), горизонтальной разводки нет. Лист 37 (стр. 271): ветка Д-1 — НО Ø32, НО Ø20, отм. -3,505 / -3,180, далее см. СТ26/01-14-ВК-2-1-РД. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 8) ГВС Кафе 2 и Кафе 3 (блок 14.Д) подавалось одним ответвлением Т3.3/Т4.3 от магистрали автостоянки, с общей горизонтальной разводкой в техпространстве кафе (отм. -2,150) и двумя подъёмами к санузлам посетителей. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, листы 7, 21, 37) предусмотрены две самостоятельные ветки Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 от магистралей автостоянки к подъёмам Д-1 и Д-2, без горизонтальной разводки в техпространстве. Число точек подачи в кафе не изменилось, изменена схема трассировки — это изменение проектного решения. После сверки по листам к оплате предъявляется только положительная разница между решениями РД и ПД по длине трубопроводов, запорной арматуре на ответвлениях, изоляции и опорам. | 1) ПД ГЧ лист 8 (стр. 41) в крупном масштабе: отнести подписи Ø40, Ø32, Ø15 к линиям Т3.3/Т4.3 (общее ответвление от магистрали и горизонталь под кафе); зафиксировать два подъёма к кафе. 2) Принципиальная схема ПД выполнена без масштаба, длины с неё не снимаются. Длину общей горизонтали в Тех.пр. -2,150 оценить по плану техпространства (РД лист 21: расстояние между подъёмами Д-1 и Д-2 по привязкам), длину общего ответвления — по плану -1 этажа от магистрали до точки подъёма. 3) РД: снять длины двух веток Т3.3 DN32 и Т4.3 DN20 по листам 7, 11, 13 от тройников магистрали до подъёмов. ✓ Сальдо > 0 — в доп. разница: вторая ветка Т3.3 + Т4.3 до подъёма Д-2, запорная арматура на ответвлении (п.11.8 СП 30, ПЗ лист 7), изоляция, НО и крепления, минус исключённая горизонталь ПД и разница диаметра общего ответвления. ✗ Сальдо ≤ 0 — не подаём, разницу зачесть. 4) Не считать: балансировочный клапан на второй ветке Т4.3 (ИТ-008), участки и тройники магистралей автостоянки (ИТ-036), сети внутри кафе (ВК-2-1-РД, силами владельца). | АР/КР: отверстия по трассам в стенах -1 этажа и проходки подъёмов Д-1/Д-2 в перекрытии — задание КР, в смету ВК не включать; число проходок в перекрытии в ПД и РД одинаковое (два подъёма). ИТП: не затрагивается, тепловая нагрузка — ИТ-011. | Сальдо: + вторая ветка Т3.3 DN32 / Т4.3 DN20 (длина по листам 7, 13 РД) с запорной арматурой, изоляцией, НО; − общая горизонталь Т3.3/Т4.3 в Тех.пр. -2,150 и разница диаметра общего ответвления ПД. До сверки — ноль. | ИТ-022 (В1.3 к кафе 14.Д — параллельное решение по ХВС, считать отдельно); ИТ-036 (магистрали Т3.3/Т4.3 автостоянки — тройники и участки магистрали там); ИТ-008 (балансировочные клапаны Т4.3 на ветках); ИТ-003 (НО на ветках входят в комплекс этой ИТ, в ИТ-003 не повторять); ИТ-023 (отметка 1 этажа кафе — не доп.); ИТ-002 (толщина изоляции). | ПД: ИОС2.1, ГЧ лист 8 (стр. 41), ГЧ лист 7 (стр. 40, ХВС кафе для сопоставления); ПЗ лист 4 (стр. 7), лист 15 (стр. 18). РД: ВК-АС-1-РД листы 7, 21, 37 (стр. 241, 255, 271), листы 11, 13 (продолжение трасс, в данных нет); ВК-2-1-РД (продолжение подъёмов, в данных нет); раздел Т3.3/Т4.3 спецификации ВК-АС-1-РД.СО (в данных нет). | Т3.3/Т4.3 — ГВС и циркуляция встроенных помещений 1 зоны. В РД циркуляция Т4.3 DN20 доведена до каждого подъёма отдельно, т.е. контур кафе разделён на два кольца. Пометка ПД «Разводка выполняется силами владельца» относится к сетям внутри кафе; отдельно сверить, что ВК-2-1-РД не проектирует внутреннюю разводку кафе.
ИТ-034 | Изменение проектного решения | сначала лист | Диаметры магистралей ХВС на выходе из насосной | Магистрали хозяйственно-питьевого водопровода на выходе из насосной ХВС+АУПТ в РД увеличены: В1.1 Ø65 → DN100 (и участки DN80), В1.2 Ø50 → DN65, В1.3 Ду65 → DN80. Трасса, материал (ГОСТ 10704-91) и способ соединения (грувлок) сохранены, типоразмер вырос на 1–2 ступени — корзина 2 с оговоркой ПД «Диаметры магистралей … следует уточнять на стадии РД». В доп. идёт дельта стоимости труб, фитингов, затворов, изоляции и креплений против диаметра ПД, магистраль заново не считается. Подписи ПД сняты с растра принципиальной схемы, а напорный коллектор насосной установки 1 зоны по техлисту ПД уже DN100; дельту считать только за границей обвязки ВК.НС и после сверки листа. | СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 6 (стр. 38): магистрали В1.1/В1.2/В1.3 у насосной ХВС+АУПТ подписаны Ø65, Ø50, Ø32 (в распознавании также «Ø63»), узел Д на В1.3 — «Сталь Ду65»; на листах 1, 3, 7 (стр. 34, 36, 40) — тоже не более Ø65. ПЗ лист 7 (стр. 10) и лист 16 (стр. 19): «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». Приложение Б (стр. 30): Hydro-ME 3 CRVE 20-6, напорный коллектор DN100; Приложение В (стр. 33): Hydro-ME 3 CRVE 10-12, DN65. Запорная арматура на ответвлениях — по п.11.8 СП 30 (ПЗ лист 7). | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 12 (стр. 246) и лист 31 «Часть 4» (стр. 265): от насосной выходят В1.1 DN100 (две линии «далее см. ВК.НС-РД»), В1.2 DN65, В1.3 DN80; МДЗ Ø100, переходы Ø100-80 и Ø100-65, МДЗ Ø80. ВК-АС-1-РД.СО, В1.1 (стр. 279, 280): поз. 31 Ø89×4 — 28,55 м, поз. 32 Ø108×4 — 38,59 м, поз. 6/7 затворы ЗПВС DN80/DN100 — по 1 шт., поз. 39/40 адаптеры AFG DN80/DN100 — по 2 шт., поз. 44/45 колено 90° DN80 — 1 шт., DN100 — 8 шт. В1.3 (стр. 285, 286): поз. 203 Ø89×4 — 76,71 м, поз. 180 ЗПВС DN80 — 1 шт., поз. 217 колено DN80 — 17 шт., поз. 220 муфта FC DN80 — 47 шт. Раздела В1.2 спецификации в данных нет. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 6) магистрали на выходе из насосной ХВС+АУПТ предусматривались диаметрами не более Ø65: В1.1 — Ø65, В1.2 — Ø50, В1.3 — Ду65. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, листы 12, 31; спецификация .СО, поз. 31, 32, 203) приняты В1.1 DN100 и DN80, В1.2 DN65, В1.3 DN80. Трасса и число магистралей сохранены, типоразмер увеличен на 1–2 ступени — это изменение проектного решения. ПД (ПЗ лист 7) предусматривала уточнение диаметров на стадии РД, поэтому к оплате предъявляется только разница стоимости материалов (трубы, грувлочные фитинги, затворы, теплоизоляция, крепления) и работ между диаметрами РД и ПД на длине увеличенных участков. | 1) ПД ГЧ лист 6 (стр. 38) в крупном масштабе: отнести подписи у насосной к В1.1/В1.2/В1.3 и посчитать выходы В1.1 из насосной (в РД две линии В1.1 DN100). ✗ Если в ПД выход В1.1 один — вторая линия уже не дельта Ду, а отдельный объём: вынести на уточнение, в эту ИТ не включать. 2) Граница с ВК.НС: обвязка и коллекторы насосных установок (коллекторы DN100/DN65 по техлистам ПД) и узел учёта В1.3 (разрез Д-Д) сюда не входят — это ИТ-037, ИТ-012. 3) Длины: В1.1 DN100 — 38,59 м, DN80 — 28,55 м (поз. 32, 31); В1.3 DN80 — 76,71 м (поз. 203) минус отрезок на листе 29 (он в ИТ-032); В1.2 DN65 — по разделу В1.2 СО или планам листа 12. 4) Дельта = длина × (цена РД-диаметра − цена ПД-диаметра) по трубе, грувлочным фитингам (колена, муфты FC, адаптеры AFG), затворам ЗПВС DN100/DN80 против DN65, базальтовым цилиндрам при той же толщине и металлу креплений; трудоёмкость — по сортаменту ГЭСН соседних диаметров. Технология та же (DN65 и более — ГОСТ 10704-91, грувлок; ПД п.7, РД п.13). Для В1.2 Ø50 → DN65 меняется только ГОСТ трубы (3262-75 → 10704-91), соединение остаётся грувлочным. Участки Ø76×4 (DN65) В1.1 (163,07 м) и В1.3 (92,53 м) соответствуют ПД и в дельту не входят. | КР/АР: проходки через стены и противопожарные преграды под DN100/DN80 с изоляцией 20 мм — размеры отверстий по заданию КР, противопожарное заполнение — по п.15 общих указаний РД; в смету ВК объём КР не включать. ЭОМ, СС — нет. | Дельта по участкам: В1.1 (DN100 − Ø65) × 38,59 м + (DN80 − Ø65) × 28,55 м; В1.3 (DN80 − Ду65) × (76,71 м − L листа 29); В1.2 (DN65 − Ø50) × L (в данных не указано); затворы ЗПВС DN100 — 1 шт. и DN80 — 2 шт. как разница цены против DN65; фитинги, изоляция, крепления — по дельте типоразмера. До сверки листа ПД — ноль. | ИТ-032 (В1.3 DN80 на листе 29 считается только там; минус В1.1/В1.2 — ИТ-032.2); ИТ-035 (В1.3 DN40 — другой участок, граница по стыку листов 31/32); ИТ-012 (узел учёта В1.3 DN80 в насосной); ИТ-037, ИТ-038 (насосные установки, обвязка ВК.НС); ИТ-009, ИТ-014 (расходы и напоры — корзина 4); ИТ-002 (толщина изоляции). | ПД: ИОС2.1, ГЧ лист 6 (стр. 38), листы 1, 3, 7 (стр. 34, 36, 40); ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 10 п.7 (стр. 13), лист 16 (стр. 19); приложения Б, В (стр. 30, 33). РД: ВК-АС-1-РД лист 12 (стр. 246), лист 31 (стр. 265); ВК-АС-1-РД.СО листы 1, 2 (стр. 279, 280) — В1.1 поз. 6, 7, 31, 32, 39, 40, 44, 45; листы 7, 8 (стр. 285, 286) — В1.3 поз. 180, 203, 208, 217, 220; ВК.НС-РД — граница обвязки. | В1.1 — 1 зона жилой части, В1.2 — 2 зона, В1.3 — 1 зона нежилой части. Расход 1 зоны в РД ниже, чем в ПД (13,64 против 14,31 л/с, ИТ-009, ИТ-037): рост диаметров вызван не ростом нагрузки, а предусмотренным ПД уточнением гидравлики, поэтому корзина 2 по дельте, а не полный объём.
ИТ-035 | Изменение проектного решения | уверен | Транзитная магистраль В1.3 (хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений) под автостоянкой между корпусами 14.5 и 14.6 | Транзитная магистраль В1.3 под автостоянкой между корпусами 14.5 и 14.6 увеличена с Ø32 до DN40 на всех транзитных участках; параллельные В1.1 и В1.2 и ответвления к стоякам сохранили диаметры ПД. Трасса, материал (ГОСТ 3262-75) и способ соединения (резьба до DN40) не изменились, рост на одну ступень — корзина 2 с оговоркой ПД об уточнении диаметров на стадии РД. В доп. — дельта DN40 против Ду32 на длине транзитного участка: труба, фитинги, изоляция, крепления. Подпись Ø32 в ПД прочитана корректно: диаметры параллельных В1.1 (Ø50/Ø65) и В1.2 (Ø40) на том же листе совпадают с РД. | СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 3 (стр. 36) «Принципиальная схема холодного водоснабжения. Корпуса 14.5, 14.6, Магазин»: В1.3 по автостоянке — Ø32 слева (к корпусу 14.7) и справа (к корпусу 14.4); В1.1 — Ø50/Ø65, В1.2 — Ø40, ответвления Ст. В1.1 Ø50, Ст. В1.2 Ø40. ПЗ лист 7 (стр. 10): «Диаметры магистралей, стояков и подводов следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД. Лист 32 «Схема систем В1.1, В1.2, В1.3. Часть 5» (стр. 266): В1.3 DN40 «далее см. лист 33» и «далее см. лист 31». Лист 33 «Часть 6» (стр. 267): В1.3 DN40 «далее см. лист 34» и «далее см. лист 32». На тех же участках без изменений: В1.1 DN65/DN50, В1.2 DN40, Ст. В1.1-5-1/6-1 DN50, Ст. В1.2-5-1/6-1 DN40. СО, лист 8 (стр. 286): В1.3 поз. 200 Ø40×3,5 — 146,87 м (итог по комплекту, включает и другие участки DN40). | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ГЧ лист 3) транзитная магистраль В1.3 под автостоянкой между корпусами 14.5 и 14.6 предусматривалась диаметром Ø32. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, листы 32, 33) на всех транзитных участках принят DN40. Трасса и состав магистралей сохранены, типоразмер увеличен на одну ступень — это изменение проектного решения. ПД (ПЗ лист 7) предусматривала уточнение диаметров на стадии РД, поэтому к оплате предъявляется только разница стоимости материалов и работ между DN40 и Ду32 на длине транзитного участка. | 1) Длину транзитной В1.3 снять по планам -1 этажа ВК-АС-1-РД на участке схем листов 32–33, от стыка с листом 31 до стыка с листом 34. Итог поз. 200 (146,87 м) не использовать: в нём есть другие участки В1.3 DN40, в т.ч. у насосной (лист 12). 2) Граница с ИТ-034 — стык листов 31/32 (на листе 31 В1.3 DN80). Участок листа 34 в карточке не описан, в этой ИТ его не считать. 3) Ответвления от транзита к подъёмам ПОН/МОП в эту ИТ не входят. 4) Дельта: труба Ø40×3,5 против Ø32×3,2; резьбовые фитинги DN40 против DN32 на транзите (угольники, тройники); запорная арматура на транзите, если есть; базальтовые цилиндры с внутренним Ø48 против Ø42 при толщине 20 мм; крепления. Технология та же (резьба до DN40 включительно; ПД п.7, РД п.13). | — | Дельта: L (транзит В1.3, листы 32–33) × (DN40 − Ду32) по трубе, фитингам, изоляции, креплениям. | ИТ-034 (В1.3 DN80 у насосной, граница — стык листов 31/32); ИТ-032 (В1.3 на участке корпуса 14.2 — отдельно); ИТ-036 (магистрали Т3.3/Т4.3 встроенных помещений — отдельно); ИТ-031 (подъёмы ПОН 14.7 от сетей подземной части — не считать здесь); ИТ-009 (расходы встроенных помещений — корзина 4); ИТ-002 (толщина изоляции). | ПД: ИОС2.1, ГЧ лист 3 (стр. 36); ПЗ лист 7 (стр. 10), лист 10 п.7 (стр. 13). РД: ВК-АС-1-РД листы 32, 33 (стр. 266, 267), планы -1 этажа в зоне корпусов 14.5/14.6; ВК-АС-1-РД.СО лист 8 (стр. 286), поз. 199, 200. | В1.3 — хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений 1 зоны; Ду32 и DN40 — трубы ГОСТ 3262-75 на резьбе, трудоёмкость по соседнему сортаменту. Расход встроенных помещений 1 зоны в РД ниже, чем в ПД (5,86 против 6,72 л/с, ИТ-009); рост сечения — гидравлическое уточнение, поэтому считается только дельта. Ответвления к Ст. В1.1-5-1/6-1 DN50 и Ст. В1.2-5-1/6-1 DN40 совпадают с ПД.
ИТ-036 | Изменение проектного решения | сначала лист | Транзитные магистрали Т3.3 (ГВС встроенных помещений) и Т4.3 (циркуляция ГВС встроенных помещений) в подземной автостоянке: пересчёт пар диаметров | В РД изменены пары диаметров транзитных магистралей Т3.3/Т4.3 в автостоянке: в ПД были Ø50/Ø40 и Ø25/Ø20, в РД (АС-1-РД, лист 11) стали DN50/DN32 и DN32/DN25. Изменения идут в разные стороны. На магистрали с Т3.3 Ø50 циркуляция Т4.3 уменьшена с Ø40 до DN32, на второй магистрали обе трубы увеличены на одну ступень (Ø25 → DN32, Ø20 → DN25). Магистрали в ПД были, поэтому это корзина 2 с оговоркой ПД «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД»: считается только сальдо по участкам. Трассы листа 11 РД однозначно с участками ПД не сопоставлены, поэтому знак сальдо определяется после трассировки по листам 9, 11, 13. Диаметры Т3.1/Т4.1/Т3.2/Т4.2 не изменились. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, принципиальные схемы ГВС, подземная часть. Лист 8 (стр. 41 тома): у выходов «К корпусу 14.3» и «К корпусу 14.1 и Кафе 1» Т3.3/Т4.3 Ø50/Ø40. Лист 6 (стр. 39): у выхода «К корпусу 14.2» Ø50/Ø40, у выхода «К корпусу 14.5» Ø25/Ø20. Лист 4 (стр. 37): у выходов «К корпусу 14.7» и «К корпусу 14.4» Ø25/Ø20. Прочие магистрали: Т3.1 Ø65, Т4.1 Ø50, Т3.2 Ø50, Т4.2 Ø40. ПЗ п. 12, стр. 19 (лист ПЗ 16): «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД». | СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 11 (стр. 245 сборки). Верхняя магистраль (ось П.Ф): Т3.3 DN32 / Т4.3 DN25 «далее см. лист 9», у П.10 подписи НО Ø32/КС Ø32 и НО Ø25/КС Ø25. Нижняя магистраль (оси П.К–П.И): Т3.3 DN50 / Т4.3 DN32 «далее см. лист 13», слева Т3.3 DN50 «далее см. лист 9», у П.10 подписи НО/КС Ø50 и Ø32. Без изменений: Т3.1 DN65, Т4.1 DN50, Т3.2 DN50, Т4.2 DN40. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, листы 4, 6, 8 — принципиальные схемы ГВС, подземная часть) транзитные магистрали ГВС встроенных помещений в автостоянке предусматривались парами Т3.3/Т4.3 Ø50/Ø40 (направление 14.3 → 14.2 → 14.1, Кафе 1) и Ø25/Ø20 (направление 14.4 → 14.5/14.6 → 14.7). Согласно РД (СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, лист 11) предусматриваются пары Т3.3 DN50 / Т4.3 DN32 и Т3.3 DN32 / Т4.3 DN25. Изменение диаметров является изменением проектного решения. В доп. относится сальдо по участкам: увеличение Т3.3 Ø25 → DN32 и Т4.3 Ø20 → DN25 за вычетом уменьшения Т4.3 Ø40 → DN32, в части материалов (труба, фасонные части, изоляция соседнего типоразмера). ПД (ПЗ, стр. 19) предусматривает уточнение диаметров магистралей на стадии РД, поэтому монтаж повторно не предъявляется, а при отрицательном сальдо разница идёт в зачёт. Обоснование действительно после привязки участков РД к участкам ПД. | 1) По АС-1-РД, листы 9, 11, 13, проследить верхнюю (П.Ф) и нижнюю (П.К–П.И) магистрали Т3.3/Т4.3 до потребителей и сопоставить их с направлениями на листах 4, 6, 8 ГЧ ПД. ✓ Сопоставление прямое: верхняя DN32/DN25 идёт к 14.4/14.5/14.6/14.7 (в ПД Ø25/Ø20), нижняя DN50/DN32 — к 14.3/14.2/14.1/Кафе 1 (в ПД Ø50/Ø40). Тогда на первом направлении плюс по обеим трубам, на втором — минус по Т4.3. ✗ Соответствие другое: знак пересчитывается отдельно для каждого участка. 2) Длины снять с планов АС-1-РД (или из СО комплекта) отдельно по направлению и по системе (Т3.3, Т4.3). 3) Δ участка = длина × (цена DN РД − цена DN ПД) по трубе ГОСТ 3262 оцинк., фасонным частям и цилиндрам изоляции НГ. Технология монтажа не меняется: по ПЗ стр. 13 DN20–DN40 соединяются на резьбе. 4) Ответвления и подъёмы к 14.Д (Т3.3-Д-1/Д-2, Т4.3-Д-1/Д-2) из длин исключить. | ИТП (ИОС4.2): по данным циркуляционный контур Т4.3 не меняется, позиции не добавлять. Изоляция: в сальдо входит только смена внутреннего диаметра цилиндров НГ на тех же длинах, толщина и материал — в ИТ-002. НО и КС на изменённых участках (П.10, Ø32/Ø25/Ø50) — в ИТ-003. Балансировочная арматура Т4.3 — в ИТ-008. ЭОМ, СС — нет. | Сальдо по участкам. Плюс: Т3.3 DN25 → DN32 и Т4.3 DN20 → DN25 на направлении, которое в ПД было Ø25/Ø20. Минус: Т4.3 DN40 → DN32 на направлении Ø50/Ø40. Т3.3 DN50 и магистрали Т3.1/Т4.1/Т3.2/Т4.2 — ноль. Отрицательное сальдо идёт минусом в зачёт. До привязки участков — ноль. | ИТ-033 (ответвления Т3.3/Т4.3 к Кафе 2, 3 — считать там, не здесь); ИТ-035 (транзит В1.3 Ø32 → DN40 — тот же подход, другая система); ИТ-003 (НО/КС); ИТ-002 (толщина и материал изоляции); ИТ-008 (балансировка Т4.3); ИТ-009, ИТ-011 (расчётные расходы и нагрузка встроенных помещений — корзина 4, основание подбора диаметров). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ГЧ, листы 4, 6, 8 (стр. 37, 39, 41 тома); ПЗ п. 12, стр. 19 — оговорка о диаметрах; ПЗ п. 7, стр. 13 — материалы и тип соединений. РД: СТ26/01-14-ВК-АС-1-РД, листы 9, 11, 13 (лист 11 — стр. 245 сборки). | Автоописание стр. 245 РД (Ду50–Ду200, обозначения «ТЗ.4.1») не совпадает с подписями трасс в карточке; сверку вести по подписям листа 11 в оригинале. Все изменённые диаметры Т3.3/Т4.3 лежат в диапазоне DN20–DN40 на резьбе, смены технологии монтажа нет. Плюсовая часть подаётся только при положительном сальдо, с учётом оговорки ПД об уточнении диаметров на стадии РД.
ИТ-037 | Изменение проектного решения | уверен | Повысительная насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й зоны (В1.1): Hydro-ME 3 CRVE 20-6 → 20-7 | Для 1-й зоны (В1.1) установку Vandjord Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (арт. 75111076) заменили на Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (арт. 75111077), у насосов 7 ступеней вместо 6. Схема 2 раб. + 1 рез., P2 одного насоса 7,5 кВт и присоединение DN100 сохранены. Рабочая точка снизилась: 14,31 → 13,64 л/с, 58,22 → 57,63 м. Номинальный ток установки вырос с 41,4 до 43,2 А, масса — с 418 до 530 кг, встроенный бак уменьшился с 24 до 12 л. Оговорка ПД об уточнении параметров насосного оборудования на стадии РД покрывает изменения в пределах типоразмера; смена числа ступеней и тока — это изменение проектного решения (корзина 2). В доп. идёт только положительная разница стоимости установки; монтаж, обвязка и ПНР остаются в базовом объёме. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ, п. 14. Стр. 21 (лист ПЗ 18): Hтр1 = 101,86 м, Hнас1 = 101,86 − 43,64 = 58,22 м; «Рабочие параметры, характеристики и производитель насосного оборудования уточняются на стадии рабочей документации». Стр. 22 (лист ПЗ 19): «на примере фирмы Vandjord (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 14,31 л/с (51,51 м3/ч), Н = 58,22 м, Nноминальная(P2) = 15 кВт». Техлист, стр. 29–30: арт. 75111076; макс. 84 м3/ч / 89,88 м; P2 насоса 7,5 кВт; ток 41,4 А; бак 24 л; масса 418 кг; 5..60 °C; рабочая точка — КПД 56 %, ЧРП 99 %, P2 12,44 кВт, NPSH 4,18 м; габариты 1500/1627 × 1040/1070, высота 1072 мм. | СТ26/01-14-ВК.НС-РД. Лист 1, п. 10 (стр. 312): «1-я зона - Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (2 раб; 1 рез.), q = 13,64 л/с, H = 57,63*», где * — уточняется при ПНР. СО, лист 2, поз. 42 (стр. 318): код 75111077, Vandjord, 1 шт. Лист 4, разрез А-А (стр. 315): фундамент 1900×1200×200(Н), ВК/МДЗ Ø100. Приложение 1 (стр. 323–325): макс. 90 м3/ч / 99 м; P2 насоса 7,5 кВт; ток на установку 43,2 А; бак 12 л; масса 530 кг; 1222×1424×1166 (h) мм; 5..70 °C; рабочая точка — КПД 70,05 %, P 12,17 кВт, NPSH 2,92 м, ЧРП 98 %. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ПЗ п. 14, стр. 22 тома; техлист, стр. 29–30) для 1-й зоны предусматривалась установка повышения давления Vandjord Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (арт. 75111076): 2 раб. + 1 рез., Q = 14,31 л/с, H = 58,22 м. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК.НС-РД, лист 1 п. 10, СО поз. 42, Приложение 1) предусматривается установка Hydro-ME 3 CRVE 20-7 G2-B-D-100-16-A (арт. 75111077). Это насосы другого типоразмера (7 ступеней вместо 6), номинальный ток установки 43,2 А вместо 41,4 А, масса 530 кг вместо 418 кг. Оговорка ПД (стр. 21) об уточнении рабочих параметров на стадии РД касается параметров в пределах принятого типоразмера, а смена типоразмера является изменением проектного решения. Соответственно к дополнительной оплате относится положительная разница стоимости установки 20-7 относительно 20-6. Монтаж, обвязка DN100 и ПНР остаются в объёме ПД. | 1) Сопоставить техлист ПД (стр. 30, 20-6) с техлистом РД (стр. 323–325, 20-7) и СО РД поз. 42. ✓ Различаются артикулы 75111076 → 75111077, число ступеней и ток — по данным подтверждено. 2) Δ = цена 20-7 − цена 20-6. В техлисте РД (стр. 323) для 20-7 указано 1 948 060 руб.; цену 20-6 запросить в КП Vandjord на ту же дату, обе цены брать из одного источника. 3) Монтажные расценки не меняются: та же комплектная установка на раме, коллекторы DN100. 4) Запросить у проектировщика письменное обоснование роста типоразмера при сниженной рабочей точке (КПД 56 → 70,05 %, NPSH 4,18 → 2,92 м). Без него заказчик может сослаться на достаточность 20-6. 5) Проверки ЭОМ и КР выполняют смежники, в смету ВК их не включать. | ЭОМ: ток установки 41,4 → 43,2 А (+1,8 А) при той же P2 насосов 7,5 кВт. Проверить номинал автомата и сечение питающего кабеля в ЭОМ-РД; кабель в спецификацию ВК не назначать; категория надёжности II не меняется. КР/АР: масса 530 кг (+112 кг), габарит 1222×1424 мм, фундамент 1900×1200×200(Н) по разрезу А-А — сверить с КР. СС/АИТ: Modbus RS-485 есть в обоих исполнениях, изменений нет. | Дельта — разница стоимости оборудования 20-7 − 20-6. Уменьшение встроенного бака с 24 до 12 л уже учтено в цене исполнения. СМР, обвязка, ПНР — ноль. Фундамент — только если КР подтвердит изменение относительно ПД. | ИТ-014 (требуемый напор 1 зоны 101,86 → 112,35 м — корзина 4, отдельно не считать); ИТ-009 (расход 1 зоны 14,31 → 13,64 л/с — расчётный показатель); ИТ-034 (магистрали на выходе из насосной, В1.1 DN100 — трубы считать там); ИТ-038 (установка 2 зоны — отдельно). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ п. 14, стр. 21–22 тома (листы ПЗ 18–19); техлист Hydro-ME 3 CRVE 20-6, стр. 29–30. РД: СТ26/01-14-ВК.НС-РД, лист 1 п. 10 (стр. 312), лист 4 разрез А-А (стр. 315), СО лист 2 поз. 42 (стр. 318), Приложение 1 (стр. 323–325). | В таблице РД (стр. 312) требуемое давление на вводе 1 зоны — 112,35 м. При гарантированном напоре по ПД 43,64 м это даёт 68,71 м против принятых H = 57,63 м; несогласованность передать проектировщику через ИТ-014 до фиксации подбора. Отдельный бак PWR 150 PN16 на В1.1 (СО РД поз. 41) в ИТ-037 не входит и в перечне ИТ не выделен; флаг автосверки «Hydro-ME отмечено как опция» (стр. 322 РД) по имеющимся страницам не проверяется.
ИТ-038 | Детализация / не доп. | уверен | Насосная установка 2 зоны (В1.2): исполнение Hydro-ME 3 CRVE 10-12 и рабочая точка | Для 2 зоны в ПД и РД принята одна и та же установка Vandjord Hydro-ME 3 CRVE 10-12: 12 ступеней, PN25, DN65, 2 раб. + 1 рез., P2 одного насоса 4 кВт. В РД добавлен полный код исполнения G2-B-D-65-25-A. Расход 4,54 л/с не изменился, напор в рабочей точке вырос с 86,72 до 89,25 м, P снизилась с 6,51 до 5,93 кВт, КПД вырос с 60 до 68,74 %. Типоразмер и двигатель прежние, ток изменился на 0,6 А (22,8 → 23,4 А). ПД прямо оговаривает такое уточнение: «рабочие параметры, характеристики и производитель насосного оборудования уточняются на стадии рабочей документации». Мембранный бак 8 л, исключённый в техлисте ПД, вынесен в ИТ-038.2. | СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ п. 14, стр. 22 тома (лист ПЗ 19): Hнас2 = 130,36 − 43,64 = 86,72 м; «Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 4,54 л/с (16,34 м3/ч), Н = 86,72 м, Nноминальная(P2) = 8 кВт». Техлист, стр. 32–33: артикул «при заказе»; макс. 39 м3/ч / 145 м; P2 одного насоса 4 кВт; ток 22,8 А; масса 369 кг; 5..60 °C; рабочая точка — КПД 60 %, ЧРП 91 %, P2 6,51 кВт, NPSH 0,67 м; габариты 1127 × 927, высота 1100 мм. | СТ26/01-14-ВК.НС-РД. Лист 1, п. 10 (стр. 312): «2-я зона - Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A (2 раб; 1 рез.), q = 4,54 л/с, H = 89,25*», где * — уточняется при ПНР. СО, лист 3, поз. 71 (стр. 319): Vandjord, 1 шт., код не указан. Приложение 2 (стр. 328–330): макс. 42 м3/ч / 124 м; P2 одного насоса 4 кВт; ток на установку 23,4 А; масса 426 кг; 891×1424×1085 (h) мм; 5..70 °C; рабочая точка — КПД 68,74 %, ЧРП 93 %, P 5,93 кВт, NPSH 1,52 м. Лист 4 (стр. 315): фундамент 1400×1100×200(Н). | Не подаём. По ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, ПЗ п. 14, стр. 21) «Рабочие параметры, характеристики и производитель насосного оборудования уточняются на стадии рабочей документации», а установка принята «на примере фирмы Vandjord (или аналог с соответствующими техническими характеристиками)» (стр. 22). В РД (СТ26/01-14-ВК.НС-РД, лист 1 п. 10, СО поз. 71) сохранены производитель, серия и типоразмер Hydro-ME 3 CRVE 10-12, PN25, схема 2 + 1 и мощность насосов 4 кВт. Изменились только напор в рабочей точке (86,72 → 89,25 м) и полное обозначение исполнения. Это уточнение параметров в пределах типоразмера ПД, а не изменение проектного решения. | 1) Сопоставить ПД стр. 22 и 33 с РД ВК.НС: лист 1 п. 10, СО поз. 71, Приложение 2 (стр. 328–330). ✓ Серия CRVE 10, 12 ступеней, PN25, DN65 и P2 4 кВт совпадают — по данным подтверждено, это корзина 4. 2) Разницу цены исполнения 10-12 G2-B-D-65-25-A против 10-12 PN25 учитывать только в части бака (ИТ-038.2), здесь не считать. 3) Ток 22,8 → 23,4 А и рост массы/габарита (369 → 426 кг, длина 1127 → 1424 мм) передать на проверку смежникам ЭОМ и КР; как доп. ВК не оформлять. | ЭОМ: ток установки 22,8 → 23,4 А (+0,6 А) при P2 насосов 4 кВт — проверить автомат и кабель питания в ЭОМ-РД; в ВК не назначать. КР/АР: масса 426 кг, габарит 891×1424 мм, фундамент 1400×1100×200(Н). СС/АИТ: RS-485/Modbus RTU есть в обоих исполнениях, изменений нет. | Ноль. Монтаж и ПНР установки входят в базовый объём ПД; бак 8 л — в ИТ-038.2. | ИТ-038.2 (мембранный бак 8 л — считать там); ИТ-037 (установка 1 зоны — отдельно); ИТ-014 (требуемый напор 2 зоны 130,36 → 166,21 м — корзина 4, с установкой не считать); ИТ-009 (расчётные расходы). | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1.ПЗ п. 14, стр. 21–22 тома; техлист Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25, стр. 32–33. РД: СТ26/01-14-ВК.НС-РД, лист 1 п. 10 (стр. 312), лист 4 (стр. 315), СО лист 3 поз. 71 (стр. 319), Приложение 2 (стр. 328–330). | В таблице РД (стр. 312) требуемое давление 2 зоны — 166,21 м. При гарантированном напоре по ПД 43,64 м это даёт 122,57 м против принятых H = 89,25 м, а макс. напор установки по техлисту РД — 124 м (в ПД — 145 м); несогласованность передать проектировщику через ИТ-014. Рост массы и габарита установки отдельной позиции ВК не образует и проверяется по КР.
ИТ-038.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-038 · Мембранный бак 8 л в комплекте установки 2 зоны (В1.2) | В РД установка 2 зоны Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A комплектуется встроенным мембранным баком 8 л на напорной стороне. В техлисте ПД (стр. 33) бак на габаритном виде перечёркнут, т. е. исключён из комплекта. Элемента в подборе ПД не было, поэтому ветка относится к корзине 1, по аналогии с элементом, добавленным к узлу ПД. Однако в общем описании серии Hydro-ME в ПД (стр. 32) мембранный гидробак указан в штатном составе. Эти две фразы ПД нужно развести по таблице техлиста в оригинале. В доп. — только стоимость опции бака в заводской комплектации, без СМР. | СТ26/01-14-ИОС2.1, техлист Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25, стр. 33 тома: на виде сбоку бак перечёркнут (жёлтый крест); по данным карточки в разделе «Резервуар» объём напорного бака не заполнен, «Мембранный бак: нет». Стр. 32 (описание серии): «На стороне нагнетания устанавливаются обратные клапаны, запорная арматура, манометр, два датчика давления, мембранный гидробак и напорный коллектор». | СТ26/01-14-ВК.НС-РД, Приложение 2: стр. 328 — «Объём бака: 8 л»; стр. 330 — на боковом виде габаритного чертежа показан гидроаккумулятор, без зачёркивания. СО, лист 3, поз. 71 (стр. 319): установка 1 шт., отдельной позиции бака нет. | Согласно ПД (СТ26/01-14-ИОС2.1, техлист установки 2 зоны Hydro-ME 3 CRVE 10-12 PN25, стр. 33 тома) мембранный бак в комплект установки не входил: на габаритном виде он исключён. Согласно РД (СТ26/01-14-ВК.НС-РД, Приложение 2, стр. 328, 330) установка Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A комплектуется мембранным баком 8 л на напорной стороне. Соответственно комплектация установки баком является дополнительной: материал — бак 8 л в заводской комплектации; монтаж выполняется в составе установки; ПНР — настройка давления преднаполнения. Обоснование действительно при подтверждении исключения бака по таблице техлиста ПД. | 1) Открыть техлист ПД, стр. 33, в оригинале: строки раздела «Резервуар» («Объём напорного бака», «Мембранный бак») и габаритный вид с перечёркнутым баком. ✓ В таблице «Мембранный бак: нет» или объём пуст, бак перечёркнут — позицию подаём. ✗ В таблице бак указан (как в техлисте 1 зоны, стр. 30: «Да», 24 л) — переводить в корзину 4 и не подавать. 2) Коллизия фраз ПД: стр. 32 — каталожное описание серии, стр. 33 — конкретный подбор. Приоритет у подбора, но позицию закрывать только после сверки таблицы. 3) Δ = цена исполнения с баком 8 л − цена исполнения без бака по КП Vandjord на одну дату. В СО РД (поз. 71) отдельной позиции бака нет. | ЭОМ, СС — нет. ПНР: настройка давления преднаполнения бака входит в ПНР насосной установки и отдельно не считается. | Комплекс Δ: материал — опция бака 8 л в заводской комплектации (разница цены исполнений). СМР — ноль (заводская сборка, монтаж в составе установки). ПНР — в составе ПНР установки. До сверки таблицы техлиста ПД — ноль. | ИТ-038 (родитель: установка 2 зоны, корзина 4, ноль); ИТ-037 (встроенный бак установки 1 зоны 24 → 12 л учтён в цене исполнения, сюда не переносить); отдельный бак PWR 100 PN25 на В1.2 (СО РД поз. 70) — вне ИТ-038.2. | ПД: СТ26/01-14-ИОС2.1, техлист установки 2 зоны — стр. 32 (описание серии) и стр. 33 (таблица «Резервуар», габаритный вид); для сравнения — техлист 1 зоны, стр. 30. РД: СТ26/01-14-ВК.НС-РД, Приложение 2 — стр. 328 («Объём бака 8 л»), стр. 330 (габаритный чертёж, вид сбоку); СО лист 3 поз. 71 (стр. 319). | Флаг автосверки «на OLD30 указан бак 24 л» относится к техлисту установки 1 зоны Hydro-ME 3 CRVE 20-6 и к установке 2 зоны не применим. Отдельный мембранный бак V = 100 л PN25 на В1.2 (СО РД поз. 70) в ИТ-038.2 не входит; есть ли он на схеме ГЧ ПД (в легенде есть обозначение «Мембранный бак»), проверяется отдельно.

## Краткая сводка
ИОС2.1 · краткая сводка ПД→РД (промежуточный разбор)
38 ИТ + хвосты .2/.3. Полный доп. = вырезать комплекс Δ. Изменение = дельта, не с нуля. Оптимизация = минус. Детализация = не подаём (ссылка на ПД в карточке). Уверенность «сначала лист» и «после АИ» — не в письмо заказчику до сверки листа.
Полный доп. | 11 (в т.ч. условных веток: 2) | Изменение | 13 (в т.ч. условных веток: 2) | Оптимизация / детализация | 4 / 19
ID | Корзина | Увер. | Название | Кратко | Примечание
ИТ-001 | Детализация / не доп. | уверен | Минимальный уклон трубопроводов В1/Т3/Т4 в стеснённых условиях | В РД прокладка без уклона в стеснённых условиях больше не допускается: вместо неё задан уклон не менее 0,001. | Требование действует для магистралей В1.1–В1.3, Т3.1–Т3.3, Т4.1–Т4.3 в подземной части и техпространстве и для поэтажных трубопроводов. Выполнение уклона 0,001 проверяется при освидетельствовании скрытых работ, на объём и стоимость не влияет.
ИТ-002 | Детализация / не доп. | уверен | Теплоизоляция трубопроводов: толщина, материалы и зоны применения | ПД оставила толщину теплоизоляции на расчёт стадии РД («не менее 10 мм»), и РД задала её по зонам: в автостоянке и на техэтаже — базальтовые цилиндры НГ не менее 20 мм, в остальных зонах — вспененный полиэтилен Г1 не менее 13 мм. | Нормативная база в ПД и РД одна — СП 61.13330.2012, параметр не снижен. 10 мм в ПД — нижняя граница, а не принятая толщина: если ВОР или смета от ПД составлены на 10 мм, это ошибка сметы, а не основание для доп. В подземной части (В1.1–В1.3, Т3.1–Т4.3 ВК-АС-1) EXPERT ISOL-НФ 80 20 мм заменяет минераловатные цилиндры НГ Bos Pipe того же класса горючести.
ИТ-002.2 | Изменение проектного решения | сначала лист | ИТ-002 · Изоляция НГ (базальт 20 мм) вместо Г1 в запотолочном пространстве МОП корпусов 14.1 и 14.7 | В корпусах 14.1 и 14.7 РД переводит изоляцию запотолочного пространства МОП с Г1 на НГ (базальтовые цилиндры не менее 20 мм), хотя в ПД эта зона относилась к «остальным зонам» с Г1 (Энергофлекс). | В корпусах 14.4–14.6 поэтажная разводка тоже идёт под потолком коридора, но по п.14 там Г1 13 мм; в 14.2 и 14.3 разводка проложена в стяжке пола. Разные классы изоляции в одинаковой конструктивной ситуации — основание для запроса проектировщику о единообразии решения.
ИТ-003 | Детализация / не доп. | уверен | Компенсация температурных удлинений: расстановка неподвижных опор и сильфонных компенсаторов | ПД прямо отнесла расстановку неподвижных опор и сильфонных компенсаторов на стадию РД, и РД разработала её по всем корпусам и магистралям подземной части. | «Сифонных» в ПЗ ПД (стр.19) и в п.15 ВК-2-1, ВК-6-1, ВК-7-1 — опечатка: в легенде ГЧ ПД — «Сильфонный компенсатор», в СО РД — сильфонные «Энергия-АКВА». Пример базового количества по ВК-7-1-РД.СО: Т3.1 — НО DN50 3 шт., КС DN50 +32/-10 2 шт.; Т4.1 — НО DN40 2 шт., КС DN40 1 шт.; В1.1 — НО DN50 1 шт.
ИТ-004 | Детализация / не доп. | уверен | Высотные отметки этажей корпуса 14.3 на схемах ХВС/ГВС | В РД отметки этажей корпуса 14.3 на схемах и планах ВК изменены по высотной привязке АР: жилые этажи 2–22 опущены на 310 мм, 1 этаж — на 150 мм, техэтаж +3,680 и привязка 0,000 = 131,310 не изменились. | В распознанном тексте блоков стр.38–39 тома ПД стоят другие отметки (например, +75,000 для 22 эт.); по пометке карточки это ошибка распознавания, значения ПД взяты по растру и нативному тексту листа. Одинаковый сдвиг −310 мм для всех жилых этажей при неизменном техэтаже указывает на изменение высоты в АР между техэтажом и 2 этажом, а не на решение раздела ВК.
ИТ-005 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Внутренняя разводка ХВС (В1.3) и ГВС (Т3.3) в санузлах главного вестибюля А.ГВ.6 (С/у МГН) и А.ГВ.7 (С/у), корпус 14.5, 1 этаж | В санузлах главного вестибюля А.ГВ.6 и А.ГВ.7 корпуса 14.5 РД выполняет полную разводку В1.3/Т3.3, которой в ПД не было: там была только точка подключения, разводка — силами владельца. | Санузлы ГВ в ПД и РД питаются от В1.3-5-3/Т3.3-5-3; по легенде ГЧ ПД В1.3 — «система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений». Фраза 2 ПЗ ведёт санузлы МГН к магистрали I зоны жилой части (В1.1) — это довод за отнесение ГВ к встроенным помещениям (фраза 1). В записи Изм.2 помещение указано дважды («А.ГВ.6, А.ГВ.6»), а по Фрагменту Б и экспликации речь идёт об А.ГВ.6 и А.ГВ.7. Циркуляция Т4.3 к санузлам ГВ не подводится, Т3.3 подаётся тупиковым подъёмом DN15.
ИТ-006 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Водоснабжение (ХВС В1.3 и ГВС Т3.3) санузла 6.ПО.2 и ПУИ 6.ПО.3 блока УК/Диспетчерской корпуса 14.6 | ПД относила внутреннюю разводку ХВС/ГВС санузла и ПУИ блока УК/Диспетчерской корпуса 14.6 к владельцу, РД выполняет её проектом в полном объёме. | Системы В1.3/Т3.3: подъёмы В1.3-6-3 и Т3.3-6-3 DN15, Узел 4 (сталь Ø15x2,8, арматура G1/2), разводка PEX Ø20x2,8/Ø16x2,2 в стяжке пола. Коллизия ПД: схема ГЧ «силами владельца» и ПЗ «во встроенных помещениях не предусматривается» против ПЗ «в санузлах МГН, охраны, лапомойке и ПУИ — в полном объеме»; довод в пользу доп. — присоединение блока УК к В1.3/Т3.3 (система встроенных), а не к I зоне жилой части. В письмо заказчику включать после сверки листов 3–4 ГЧ.
ИТ-007 | Детализация / не доп. | уверен | Общий перечень подводомерных узлов: добавлен с/у УК/Диспетчерской (текстовая правка общих указаний РД) | В п.11 общих указаний комплектов РД ВК в перечень подводомерных узлов добавлен «с/у УК/Диспетчерской»; в ПЗ ПД (лист 13, п.10) этой позиции не было. | Семь исходных PC (PC-013, -026, -034, -049, -061, -068, -080) — одна правка шаблона общих данных, по корпусам не размножать. Помещения УК/Диспетчерской по имеющимся листам РД — корпус 14.6 (6.ПО.2–6.ПО.5).
ИТ-008 | Детализация / не доп. | уверен | Балансировка циркуляции ГВС (Т4.1, Т4.2, Т4.3): расстановка, типоразмеры и настройки балансировочных клапанов | ПД предусмотрела балансировочные клапаны на циркуляционных трубопроводах Т4 и прямо отложила их расстановку на следующую стадию; РД расставила клапаны Giacomini R206B и задала настройки. | Т4.1/Т4.2/Т4.3: статические клапаны Giacomini R206B с измерительными штуцерами и сливом — поэтажно dn20 (G3/4, Узел 2, +1,100 от УЧП), у оснований стояков dn32–dn40, на магистралях паркинга фланцевые DN50/DN65. Изм.1 ВК-1-1-РД и Изм.2 ВК-7-1-РД — правки внутри РД, на корзину не влияют.
ИТ-009 | Детализация / не доп. | уверен | Расчётное водопотребление встроенных (нежилых) помещений 1 зоны и связанные с ним итоговые расходы 1 зоны и объекта (ХВС/ГВС) | Расчётное водопотребление встроенных помещений 1 зоны снижено с 119,71 до 61,97 м3/сут, и по цепочке снижены итоги 1 зоны (438,67→380,93 м3/сут; 14,31→13,64 л/с) и объекта (546,13→526,85 м3/сут; 16,69→16,05 л/с). | Суточный итог объекта −19,28 м3/сут = −13,35 (встроенные без полива, В1.3/Т3.3) − 5,93 (полив, ИТ-010). Жилая часть 1 зоны (В1.1/Т3.1) и 2 зона (В1.2/Т3.2) в ПД и РД совпадают; требуемый напор на вводе — в ИТ-014.
ИТ-010 | Детализация / не доп. | уверен | Расчётный расход воды на полив территории (44,39 → 38,46 м3/сут) и способ его учёта в балансе | Расчётный суточный расход на полив снижен с 44,39 м3/сут (ПД, Прил. | Снижение 44,39 → 38,46 м3/сут = −5,93 м3/сут (−13,4 %). В ПД полив учтён в безвозвратных потерях (48,49 = 44,39 + 4,10); раздельного баланса водоотведения РД в данных нет.
ИТ-011 | Детализация / не доп. | уверен | Максимальный и средний расход тепла на приготовление горячей воды (тепловая нагрузка ГВС для ИТП) по объекту и зонам | В РД снижена тепловая нагрузка на приготовление ГВС. | В п.1.3 расчёта ПД (лист 17) заголовок «1 зона (нежилая часть)» относится к сумме жилой и нежилой частей (qhr 20,1 м³/ч) — это описка. Зональные значения не суммируются ни в ПД, ни в РД: расчёт ведётся по суммарному qhr (Т3.1 + Т3.3 1 зоны ≠ 1,342 Гкал/ч).
ИТ-012 | Изменение проектного решения | уверен | Узел учёта холодной воды встроенных помещений (В1.3) в помещении насосной ХВС+АУПТ (OLD — «Узел Д», NEW — разрез Д-Д) | Узел учёта холодной воды встроенных помещений (В1.3) в насосной ХВС+АУПТ увеличен с Ду65 до DN80, заменены запорная арматура и регулятор давления. | Расход встроенных помещений 1 зоны по РД снизился (6,72 → 5,86 л/с, ИТ-009), а Ду узла В1.3 вырос до DN80 — запросить у проектировщика гидравлическое обоснование. Участок В1.3 DN65 от коллектора 1 зоны с затвором ЗПВС DN65 (поз. 97) соответствует Ду ПД и в дельту не входит.
ИТ-012.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-012 · Электропривод ARV-1000R регулирующего клапана VFM-2R DN80 на узле учёта В1.3 в насосной | Электропривод ARV-1000R (24 В) регулирующего клапана VFM-2R DN80 на узле учёта В1.3 — элемент, которого в ПД не было. | Привод 24 В работает только при постоянном питании и сигнале датчика давления. Если контура регулирования в АИТ нет, клапан VFM-2R фактически остаётся в одном положении. Запросить подбор клапана: Kvs = 100 м³/ч против расчётного расхода встроенных помещений 15,35 м³/ч (ВК.НС-РД лист 1).
ИТ-013 | Детализация / не доп. | сначала лист | Перечень нормативов: редакция СП 54 и добавленные документы | В перечнях нормативов РД указан СП 54.13330.2016 вместо СП 54.13330.2022 из ПД. | Материалы РД — сталь оцинкованная, PE-Xa и ПНД ПЭ100 в земле (ВК-АС-1-РД, п.12); полипропилен не применяется, поэтому ссылка на СП 40-101-96 избыточна. ВПВ и АУПТ подземной части разделом ВК не разрабатываются (п.8 Общих указаний), так что включение СП 10.13130.2020 в перечень объёма ВК не меняет.
ИТ-014 | Детализация / не доп. | уверен | Требуемый напор на вводе по зонам | В таблицах РД увеличен требуемый напор на вводе: 1 зона — с 101,86 до 112,35 м, 2 зона — с 130,36 до 166,21 м. | Значение 112,35 м одинаково для жилой части и встроенных помещений 1 зоны во всех корпусах — это общезонный показатель, а не потребность отдельного корпуса. При Hтр2 = 166,21 м надо проверить рабочее давление арматуры и редукторов квартирных узлов В1.2/Т3.2 (в ПД Hтр2 = 130,36 м).
ИТ-015 | Оптимизация | сначала лист | Фильтры в водомерных узлах: магнитно-механические → сетчатые | В деталировках водомерных узлов РД магнитно-механические фильтры ПД заменены сетчатыми В/В (G1/2", G3/4", G1", G1 1/4", G2"). | Фразу п.9 ПД можно прочитать так, что «или механический» относится к узлу на вводе в объект; п.16 однозначно требует магнитно-механические фильтры в водомерных узлах — это основная коллизия для базы цены. Узел учёта В1.3 DN80 в насосной (ИТ-012) сохраняет магнитный фильтр IS16 с вставкой MB-02-080, замена типа его не касается.
ИТ-016 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Квартирные вводы ХВС зоны 2 (В1.2) с узлами учёта на 14–15 этажах корпуса 14.1 | На 14 и 15 этажах корпуса 14.1 квартирных вводов В1.2 с узлами учёта стало 6 на этаж вместо 2. | В распознавании листа 27 «Узел З (14-15 этаж)» читается как «Узел 3» — не путать с типовым Узлом 3 (ввод в квартиру). Лист 27 выпущен с изм. 1 (26.06.26): Δ брать по действующей редакции. Ст. В1.2-1-1 сохранил DN32 (Ø32 в ПД) — рост числа квартир на диаметр стояка не повлиял.
ИТ-017 | Оптимизация | уверен | Спускная арматура поэтажного коллекторного узла учёта (Узел В → Узел 1) | Из коллекторного узла учёта ХВС и ГВС исключён шаровой кран со штуцером для слива на конце коллектора. | Узел Б ПД (стояковый, В1/Т3/Т4) тоже содержит «шаровой кран со штуцером для слива», но к этой ИТ не относится. Манометр с трёхходовым краном в РД сохранён (поз. 11–12 ХВС, 10–11 ГВС) и в минус не идёт.
ИТ-018 | Детализация / не доп. | сначала лист | Корпус 14.2: состав и диаметры центральной группы стояков ХВС (В1.1-2-3 / В1.2-2-3) — соответствие ПД не установлено | В РД корпуса 14.2 центральная пара стояков ХВС выполнена как Ст. | В1.1-2-3: Ø32→DN40, В1.2-2-3: Ø25→DN32 — рост на одну ступень, сталь оцинкованная ГОСТ 3262 на резьбе (ПЗ п. 7: резьба до DN40 включительно). В распознавании листа 10 (стр. 57) встречается «Ст. В1.1-2-4 DN32», на листе 12 (стр. 59) — «Ст. В1.1-2-3 DN32»; диаметры принимать по листу 4 и аксонометрии листа 22.
ИТ-018.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-018 · Новая пара стояков В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 — полный комплекс (прочтение PC-083) | Если по листу ПД две пары Ø32/Ø25 соответствуют стоякам РД 2-1 и 2-2 (северное ядро), а в осях 2.Д–2.Е стояков в ПД не было, пара В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 — добавленная сверх ПД часть того же типа. | Высота стояков: В1.1-2-3 — от тех. этажа (+3,990) до 13 этажа; В1.2-2-3 — от тех. этажа до 22 этажа (+73,005), со смещением между 19 и 20 этажами. Трубы — сталь оцинкованная ГОСТ 3262, DN40 и DN32 на резьбе.
ИТ-018.3 | Изменение проектного решения | сначала лист | ИТ-018 · Рост Ду центральной пары: Ø32/Ø25 → В1.1-2-3 DN40 / В1.2-2-3 DN32 (прочтение PC-037/PC-038) | Если центральная пара ПД (у Тех.пр. | Рост на одну ступень по каждому стояку; по ПЗ п. 7 трубы до DN40 включительно монтируются на резьбе — технология не меняется. Если какой-то участок пары в РД меньше, чем в ПД, его минус учитывается в той же дельте (сальдо).
ИТ-019 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Состав и диаметры стояков ГВС 1 зоны (Т3.1/Т4.1) корпуса 14.2 | Пар стояков ГВС 1 зоны в корпусе 14.2 стало 4 вместо 3. | Т3.1-2-3 DN40 — на одну ступень больше максимального Ø32 ПД, резьбовой сортамент ГОСТ 3262. Оговорка ПЗ о диаметрах на стадии РД касается только дельты Ду (ветка .3) и не отменяет дополнительную пару. Т4.1-2-3 DN25 соответствует Т4.1 Ø25 ПД.
ИТ-020 | Оптимизация | сначала лист | Тип квартирных узлов ГВС на 10 этаже для северных стояков Т3.1 (коллекторный → поквартирный) | На 10 этаже корпуса 14.2 северные стояки Т3.1-2-1 и Т3.1-2-2 подключают квартиры через поквартирный Узел 2, а не через коллекторный узел: от каждого стояка идёт одна разводка Т3.1- Ø25x3,5 в стяжке вместо двух. | На Ст. Т3.1-2-1 и Т3.1-2-2 граница между коллекторными и поквартирными узлами смещена с 10/11 на 9/10 этаж; Узел 2 ставится на +1,400 от УЧП, Узел 1 — на +1,700 от УЧП. Циркуляция Т4.1 на квартирные узлы не влияет: по ПЗ (лист 15) циркуляция для квартир не предусматривается.
ИТ-021 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Стояки ГВС 2 зоны (Т3.2/Т4.2) корпуса 14.2: третья пара стояков и квартирные вводы сверх ПД | В ПД во 2 зоне ГВС корпуса 14.2 было две пары стояков Т3.2 Ø25 / Т4.2 Ø20, в РД их три (Т3.2/Т4.2-2-1, -2-2, -2-3). | Новая пара Т3.2 DN25 / Т4.2 DN20 имеет на каждом вводе Узел 2: сталь Ø20х2,8, кран, фильтр сетчатый, редуктор, счётчик G1/2" RS-485, обратный клапан, PEX Ø25х3,5. Фраза ПЗ п.12 «Диаметры магистралей, стояков и подводок следует уточнять на стадии РД» касается Ду, а не числа стояков, поэтому против этой ветки не работает. Изменение совпадает с перепланировкой 20–22 эт. по АР (3 квартиры на 20–21 эт., одна кв. №219 на 22 эт.).
ИТ-021.2 | Изменение проектного решения | уверен | ИТ-021 · рост Ду стояка Т3.2-2-3 с коллекторными узлами: Ø25 → DN32 | Стояк 2 зоны с коллекторными узлами на 14–19 эт. | Типоразмер вырос на одну ступень при неизменном числе стояков, поэтому ожидаема ссылка заказчика на ПЗ п.12 «Диаметры … уточнять на стадии РД». Аргумент: меняется типоразмер трубы и арматуры по всей высоте стояка 2 зоны, включая транзит через 2–13 эт. Коллекторный Узел 1 на 14–19 эт. (3 отвода Т3.2- Ø25х3,5) по составу относится к ИТ-017.
ИТ-022 | Изменение проектного решения | сначала лист | Подъёмы ХВС В1.3 к двум кафе блока 14.Д (ПД — Кафе 2, Кафе 3): Ø40 → DN50 с узлами учёта Узел 7 | Подъёмы В1.3 к двум кафе блока 14.Д увеличены с Ø40 (в ПД — от общего ответвления Ø50) до DN50 (В1.3-Д-1, В1.3-Д-2); число подъёмов не изменилось. | Переход Ø40→DN50 пересекает границу ПЗ п.7 (резьба до DN40 включительно, грувлок от DN50), поэтому трудоёмкость меняется по технологии соединения, а не только по соседнему сортаменту. В экспликации ВК-2-1-РД лист 2 оба кафе обозначены Д.ПОН.1: привязку подъёмов Д-1/Д-2 вести по аксонометрии листа 22 и выставить замечание к РД. Ду вырос, хотя расчётное водопотребление встроенных снизилось (ИТ-009: 119,71 → 61,97 м³/сут); гидравлический расчёт запросить у проектировщика, на корзину это не влияет.
ИТ-023 | Детализация / не доп. | уверен | Отметка 1 этажа встроенно-пристроенных кафе на схемах ВК: −0,310 → −0,660 | На схемах ХВС и ГВС отметка пола 1 этажа кафе (Кафе 1, 2, 3 в ПД; Г.ПОН.1, Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 в РД) изменена с −0,310 на −0,660, то есть пол опущен на 350 мм. | Разница −0,660 − (−0,310) = −0,350 м одинакова для Г.ПОН.1, Д.ПОН.1, Д.ПОН.2 и не зависит от сопоставления кафе ПД/РД. Узел 7 на подъёмах В1.3-Д-1/Д-2 DN50 привязан на +1,400 от УЧП и смещается вместе с полом.
ИТ-024 | Изменение проектного решения | уверен | Диаметры центральной пары стояков ХВС корпуса 14.3 (Ст. В1.1-3-3, Ст. В1.2-3-3): Ø32 → DN40 и Ø25 → DN32 | Центральная пара стояков ХВС корпуса 14.3, питающая поэтажные коллекторы, в РД увеличена на одну ступень: В1.1 Ø32 → DN40 (1 зона), В1.2 Ø25 → DN32 (2 зона). | Типоразмер обоих стояков вырос на одну ступень при неизменном числе — случай корзины 2 с оговоркой ПЗ п.5. Предъявлять только дельту, без стоимости стояков. DN40 и DN32 остаются в резьбовом исполнении по ПЗ п.7 (до DN40 включительно). От основания Ст. В1.1-3-3 DN40 в РД дополнительно запитан 3.МОП.106 (ИТ-025).
ИТ-025 | Детализация / не доп. | после АИ | Источник водоснабжения с/у МОП и пом. мойки лап/ПУИ 1 этажа корпуса 14.3: В1.3 по схеме ПД → В1.1 по тексту ПД | В РД с/у МОП (3.МОП.105) и пом. | 3.МОП.105 и 3.МОП.106 — помещения МОП жилой части, а не встроенные (3.ПОН.х), поэтому фраза ПЗ «Разводка трубопроводов во встроенных помещениях не предусматривается» к ним не применяется. Коллизия здесь одна: схема ПД (В1.3) против текста ПД (I зона жилой части); с/у МОП показан на схеме ПД с приборами и указан в перечне узлов учёта ПЗ п.10. Подключения в РД: Узел 4 на Ст. В1.1-3-3 DN40 → В1.1- Ø20x2,8 к 3.МОП.106; Узел 4 на Ст. В1.1-3-4 DN25 → В1.1- Ø20x2,8 к 3.МОП.105.
ИТ-026 | Детализация / не доп. | сначала лист | Корпус 14.3: центральная группа стояков ГВС (Т3.1-3-3 / Т3.2-3-3): новая группа или рост Ду | В РД корпуса 14.3 есть группа стояков ГВС -3-3 у оси 3.Д: Т3.1 DN40, Т4.1 DN25, Т3.2 DN32, Т4.2 DN20; таких подающих диаметров среди стояков 14.3 в ПД нет. | Циркуляционные стояки Т4.1-3-3 DN25 и Т4.2-3-3 DN20 по типоразмеру совпадают с циркуляционными стояками ПД; различие только у подающих Т3.1 и Т3.2. В текстовом распознавании листа 6 ПД диаметры стояков не читаются, поэтому подсчёт вести по графике листа.
ИТ-026.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-026 · Новая группа стояков ГВС -3-3 корпуса 14.3 (Т3.1 DN40 / Т4.1 DN25 / Т3.2 DN32 / Т4.2 DN20) | Ветка применяется, если лист 6 ИОС2.1.ГЧ подтверждает в корпусе 14.3 три группы стояков ГВС (10 стояков). | Если новой окажется одна из групп -3-1/-3-2 (DN32/25/25/20) при росте Ду центральной, нетто-прирост материала при равной высоте групп практически совпадает с группой -3-3; обоснование Δ оформляется по -3-3. Т3.2-3-3 и Т4.2-3-3 проходят транзитом через 1–13 этажи во 2 зону, их длину считать полностью от техэтажа.
ИТ-026.3 | Изменение проектного решения | сначала лист | ИТ-026 · Рост Ду центральной группы ГВС корпуса 14.3: Т3.1 Ø32→DN40, Т3.2 Ø25→DN32 | Ветка применяется, если по листу 6 ИОС2.1.ГЧ центральная группа у оси 3.Д в ПД существовала, число групп в ПД и РД совпадает, а изменились только диаметры подающих стояков. | Оговорка ПЗ п. 12 («диаметры … уточнять на стадии РД») снимает полный доп., но не дельту: рост на одну ступень при том же числе стояков — корзина 2. Для DN40 сохраняются резьбовые соединения и ГОСТ 3262-75, удорожания технологии нет.
ИТ-027 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Корпус 14.4: число квартирных вводов В1.1 с узлами учёта по этажам | В корпусе 14.4 выросло число квартир, подключённых к поэтажной разводке В1.1, и вместе с ним число квартирных узлов учёта: по схеме ПД 57 вводов, по РД 79. | Стояк Ст. В1.1-4-1 в ПД (Ø50) и в РД (DN50) одинаков: рост числа квартир на стояк не повлиял. Объём по ПЗ («для каждой квартиры») привязан к квартирографии, поэтому при 79 квартирах в АР ПД Δ отсутствует.
ИТ-028 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | Корпус 14.6: число квартирных ответвлений ХВС (В1.1, В1.2) с узлами учёта по этажам | В корпусе 14.6 выросло число квартир, подключённых к поэтажной разводке ХВС: по схеме ПД 91 ответвление с «Узел А», по РД 146 опусков Ø25x3,5. | Граница зон ХВС в ПД и РД одинакова (В1.1 — до 13 этажа включительно, В1.2 — 14–20 этажи), поэтому Δ делится по системам без переноса между зонами. Опуски PEX Ø25x3,5 в РД соответствуют Узлу А ПД (PEX Ø25), изменения типоразмера подводки нет.
ИТ-029 | Детализация / не доп. | уверен | Корпус 14.6: граница зон ГВС — 13 этаж в 1 зоне (Т3.1/Т4.1) | В РД 13 этаж корпуса 14.6 питается от 1 зоны ГВС (Т3.1-DN25 / Т4.1-DN20, клапан на Т4.1-6-1), тогда как на принципиальной схеме ПД он показан на Т3.2/Т4.2. | Зонирование ХВС корпуса 14.6 в ПД (13 этаж на В1.1) и в РД совпадает; РД устраняет расхождение зон ГВС и ХВС на одном этаже. Стояк Т3.2-6-1 DN40 / Т4.2-6-1 DN32 проходит 13 этаж транзитом, его длина не меняется.
ИТ-030 | Детализация / не доп. | сначала лист | Квартирный узел ввода ГВС Т3.1 (Узел А → Узел 3): PEX Ø15 → Ø25х3,5, счётчик G1/2" RS-485 | Квартирный узел ввода ГВС в РД сохранил состав ПД: кран, фильтр, регулятор давления, счётчик, обратный клапан. | Узел 3 РД для Т3.1 корп. 14.7 совпадает с квартирными узлами ГВС корп. 14.3, 14.4 и 14.6 (PEX Ø25x3,5, счётчик G1/2" RS-485): решение унифицировано по объекту. Циркуляция на каждую квартиру не предусмотрена ни в ПД (ПЗ л. 15), ни в РД.
ИТ-031 | Детализация / не доп. | сначала лист | Подключение ПОН 1 этажа корпуса 14.7 к В1.3/Т3.3: граница проектирования и водомерные узлы в арендуемых помещениях | В РД подводка В1.3/Т3.3 к ПОН 1 этажа корпуса 14.7 доведена подъёмами DN15 до водомерных узлов «Узел 4» внутри арендуемых помещений. | Узел 4 одинаков для В1.3 и Т3.3, циркуляция Т4.3 в ПОН не заводится. С/у МГН 7.ПОН.2 и ПУИ 7.ПОН.3 входят в ПОН. Фраза ПЗ о разводке «в полном объёме» в с/у МГН и ПУИ относится к помещениям, подключённым к магистрали I зоны жилой части; ПОН на схеме ПД помечены «силами владельца», РД это сохраняет, коллизии по объёму нет.
ИТ-032 | Изменение проектного решения | сначала лист | Диаметры транзитных магистралей В1.1, В1.2, В1.3 в подземной автостоянке на участке корпуса 14.2 и блока 14.Д: рост В1.3 Ø65 → DN80 | На участке автостоянки у корпуса 14.2 и кафе 14.Д магистраль В1.3 до ответвлений на 14.2 / 14.Д принята в РД DN80 вместо Ø65 по ПД; после ответвлений — DN65, как в ПД. | В1.3 — хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений 1 зоны. Со стороны листа 28 В1.3 DN65 совпадает с ПД, дельты нет. Расход встроенных помещений в РД ниже, чем в ПД (ИТ-009); рост сечения — предусмотренное ПД гидравлическое уточнение, поэтому считается только дельта, а не участок заново.
ИТ-032.2 | Оптимизация | сначала лист | ИТ-032 · уменьшение диаметров В1.1 и В1.2 на участке корпуса 14.2 / блока 14.Д | На том же участке автостоянки В1.2 уменьшена в РД с Ø50 до DN40 (к листу 30) и DN32 (к листу 28), В1.1 со стороны корпуса 14.1 — с Ø65 до DN50; со стороны листа 30 В1.1 DN65, как в ПД. | В1.1 — 1 зона жилой части, В1.2 — 2 зона жилой части. Ступенчатое уменьшение после ответвлений на 14.2 / 14.Д — результат гидравлического расчёта РД; на принципиальной схеме ПД диаметр по участку показан постоянным.
ИТ-033 | Изменение проектного решения | сначала лист | Схема подачи Т3.3/Т4.3 к Кафе 2 и Кафе 3 (блок 14.Д) | ГВС встроенных помещений к кафе 14.Д в ПД подавалось одним общим ответвлением с горизонтальной разводкой в техпространстве кафе (отм. | Т3.3/Т4.3 — ГВС и циркуляция встроенных помещений 1 зоны. В РД циркуляция Т4.3 DN20 доведена до каждого подъёма отдельно, т.е. контур кафе разделён на два кольца. Пометка ПД «Разводка выполняется силами владельца» относится к сетям внутри кафе; отдельно сверить, что ВК-2-1-РД не проектирует внутреннюю разводку кафе.
ИТ-034 | Изменение проектного решения | сначала лист | Диаметры магистралей ХВС на выходе из насосной | Магистрали хозяйственно-питьевого водопровода на выходе из насосной ХВС+АУПТ в РД увеличены: В1.1 Ø65 → DN100 (и участки DN80), В1.2 Ø50 → DN65, В1.3 Ду65 → DN80. | В1.1 — 1 зона жилой части, В1.2 — 2 зона, В1.3 — 1 зона нежилой части. Расход 1 зоны в РД ниже, чем в ПД (13,64 против 14,31 л/с, ИТ-009, ИТ-037): рост диаметров вызван не ростом нагрузки, а предусмотренным ПД уточнением гидравлики, поэтому корзина 2 по дельте, а не полный объём.
ИТ-035 | Изменение проектного решения | уверен | Транзитная магистраль В1.3 (хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений) под автостоянкой между корпусами 14.5 и 14.6 | Транзитная магистраль В1.3 под автостоянкой между корпусами 14.5 и 14.6 увеличена с Ø32 до DN40 на всех транзитных участках; параллельные В1.1 и В1.2 и ответвления к стоякам сохранили диаметры ПД. | В1.3 — хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений 1 зоны; Ду32 и DN40 — трубы ГОСТ 3262-75 на резьбе, трудоёмкость по соседнему сортаменту. Расход встроенных помещений 1 зоны в РД ниже, чем в ПД (5,86 против 6,72 л/с, ИТ-009); рост сечения — гидравлическое уточнение, поэтому считается только дельта. Ответвления к Ст. В1.1-5-1/6-1 DN50 и Ст. В1.2-5-1/6-1 DN40 совпадают с ПД.
ИТ-036 | Изменение проектного решения | сначала лист | Транзитные магистрали Т3.3 (ГВС встроенных помещений) и Т4.3 (циркуляция ГВС встроенных помещений) в подземной автостоянке: пересчёт пар диаметров | В РД изменены пары диаметров транзитных магистралей Т3.3/Т4.3 в автостоянке: в ПД были Ø50/Ø40 и Ø25/Ø20, в РД (АС-1-РД, лист 11) стали DN50/DN32 и DN32/DN25. | Автоописание стр. 245 РД (Ду50–Ду200, обозначения «ТЗ.4.1») не совпадает с подписями трасс в карточке; сверку вести по подписям листа 11 в оригинале. Все изменённые диаметры Т3.3/Т4.3 лежат в диапазоне DN20–DN40 на резьбе, смены технологии монтажа нет. Плюсовая часть подаётся только при положительном сальдо, с учётом оговорки ПД об уточнении диаметров на стадии РД.
ИТ-037 | Изменение проектного решения | уверен | Повысительная насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й зоны (В1.1): Hydro-ME 3 CRVE 20-6 → 20-7 | Для 1-й зоны (В1.1) установку Vandjord Hydro-ME 3 CRVE 20-6 (арт. | В таблице РД (стр. 312) требуемое давление на вводе 1 зоны — 112,35 м. При гарантированном напоре по ПД 43,64 м это даёт 68,71 м против принятых H = 57,63 м; несогласованность передать проектировщику через ИТ-014 до фиксации подбора. Отдельный бак PWR 150 PN16 на В1.1 (СО РД поз. 41) в ИТ-037 не входит и в перечне ИТ не выделен; флаг автосверки «Hydro-ME отмечено как опция» (стр. 322 РД) по имеющимся страницам не проверяется.
ИТ-038 | Детализация / не доп. | уверен | Насосная установка 2 зоны (В1.2): исполнение Hydro-ME 3 CRVE 10-12 и рабочая точка | Для 2 зоны в ПД и РД принята одна и та же установка Vandjord Hydro-ME 3 CRVE 10-12: 12 ступеней, PN25, DN65, 2 раб. | В таблице РД (стр. 312) требуемое давление 2 зоны — 166,21 м. При гарантированном напоре по ПД 43,64 м это даёт 122,57 м против принятых H = 89,25 м, а макс. напор установки по техлисту РД — 124 м (в ПД — 145 м); несогласованность передать проектировщику через ИТ-014. Рост массы и габарита установки отдельной позиции ВК не образует и проверяется по КР.
ИТ-038.2 | Полностью дополнительные работы | сначала лист | ИТ-038 · Мембранный бак 8 л в комплекте установки 2 зоны (В1.2) | В РД установка 2 зоны Hydro-ME 3 CRVE 10-12 G2-B-D-65-25-A комплектуется встроенным мембранным баком 8 л на напорной стороне. | Флаг автосверки «на OLD30 указан бак 24 л» относится к техлисту установки 1 зоны Hydro-ME 3 CRVE 20-6 и к установке 2 зоны не применим. Отдельный мембранный бак V = 100 л PN25 на В1.2 (СО РД поз. 70) в ИТ-038.2 не входит; есть ли он на схеме ГЧ ПД (в легенде есть обозначение «Мембранный бак»), проверяется отдельно.