## 133_23-ГК-ОВ1.1 (4)
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ОВ1.1 (4) ¦ от 07.03.2026 ¦ замечаний: 30
1 | Лист 1 (Общие данные), план -2 эт. (стр. 4-5) | Электроконвекторы Ballu BEC/SMT и BEC/EMT указаны с классом электробезопасности 0 | В тексте проекта (MD, стр. 4) конвекторы BEC/SMT-1000, BEC/SMT-2000, BEC/EMT описаны как «имеющие уровень защиты от поражения током класса 0». Класс 0 — прибор без защитного заземления (PE-проводник не подключён к корпусу). Установка в электрощитовых (кат. В3), насосных и помещениях слаботочных систем — при пробое изоляции корпус окажется под напряжением. В жилых и общественных зданиях класс 0 недопустим по ГОСТ IEC 60335-1. Норма: ГОСТ IEC 60335-1-2016 п. 8.1 (классификация: класс I — с защитным заземлением, обязателен в зданиях); ФЗ-384 ст. 10; СП 76.13330.2016 | Проверить паспортную документацию конвекторов BEC/SMT и BEC/EMT: реальный класс защиты должен быть I (клемма заземления). Если приборы действительно класса 0 — заменить на оборудование класса I. Скорректировать общие данные проекта. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Поражение электрическим током при пробое изоляции. Нарушение ФЗ-384. Отказ в выдаче заключения о соответствии надзорными органами.
2 | Лист 2 (план -2 эт., отопление, стр. 5), Лист 8 (аксонометрия АОВ, стр. 11) | Суммарная тепловая мощность АОВ (61,5 кВт) меньше расчётных теплопотерь автостоянки (65,1 кВт) — дефицит 5,5% | На плане -2 этажа и аксонометрической схеме листа 8 подтверждено: 10 шт. КЭВ-16М3W1 × Q=6 150 Вт = 61 500 Вт. По поверочному расчёту производителя (АО НПО «Тепломаш», №Т4252) теплопотери автостоянки составляют 65 100 Вт. Дефицит: 3 600 Вт (5,5%). Производитель рекомендовал 9,4 единицы, принято 10 — но суммарная мощность всё равно меньше расчётных потерь. Резерв мощности системы отсутствует. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.1 (расчётная мощность системы отопления должна компенсировать теплопотери с нормативным запасом) | Выполнить поверочный расчёт теплопотерь автостоянки по СП 60.13330.2020. При подтверждении дефицита — заменить 1–2 АОВ на типоразмер большей мощности (КЭВ-20М3W1 или КЭВ-21М3W1) или добавить 1 резервный агрегат. Суммарная мощность должна превышать расчётные теплопотери не менее чем на 10%. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | При расчётной температуре t_нар=-26°С нормируемая температура +5°С в паркинге не обеспечивается. Замерзание трубопроводов пожаротушения, претензии эксплуатирующей организации.
3 | Лист 6 (узел подвеса магистралей, стр. 9) | Расстояние между осями трубопроводов в узле подвеса (100 мм) исключает монтаж тепловой изоляции на трубах ø57–ø76 | Узел подвеса 5 магистральных трубопроводов (блок 7YCH-WK3M-QVN): расстояние между осями 100 мм. Для трубы ø57×3,5 + изоляция δ=30 мм: наружный диаметр 117 мм, зазор в свету = 100 – 117 = –17 мм (пересечение). Для ø76×3,5 + δ=30 мм: наружный диаметр 136 мм, зазор –36 мм. Монтаж кашированных цилиндров физически невозможен. Норма: СП 61.13330.2022 табл. 4 (минимальные толщины ТИ трубопроводов); СП 73.13330.2016 п. 4.8 (расстояния между трубопроводами в коллекторах) | Пересмотреть типовой узел подвеса для магистральных трубопроводов ø57–ø76: расстояние между осями увеличить до ≥ 185–210 мм (OD_трубы + 2×δ_изол + зазор ≥25 мм). Скорректировать деталь на листе 6. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Невозможность монтажа нормативной тепловой изоляции на магистральных трубопроводах ТС. Тепловые потери, конденсация, коррозия трубопроводов.
4 | Лист 9 (аксонометрия П1а, стр. 12) | G=1,564 л/с для П1а при Т13/Т23=95/70°С обеспечивает лишь 163,6 кВт теплосъёма — на 12% меньше проектной мощности 185,2 кВт | Аксонометрическая схема (блок 7QKW-VCG4-QLC): G=1,564 л/с, контур 95/70°С (ΔT=25°С). Теоретический теплосъём: 1,564 × 4186 × 25 = 163 600 Вт. Заявленная мощность П1а: 185 170 Вт. Дефицит: ~21 570 Вт (~12%). Для полной мощности при G=1,564 л/с необходим ΔT≈28,2°С (обратка 66,8°С). Смесительный узел VF-3R DN40 может менять ΔT, но расчёт в проекте отсутствует. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.2 (параметры теплоносителя у потребителей), п. 6.4.1 (тепловая мощность систем теплоснабжения) | Уточнить расчётные параметры теплоносителя для контура П1а с учётом VF-3R DN40. Привести G в соответствие: при ΔT=25°С необходимо G=1,769 л/с. Либо расчётом подтвердить, что VF-3R обеспечивает ΔT=28,2°С при G=1,564 л/с. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | При расчётных условиях тепловая мощность П1а не достигает проектной. Недогрев приточного воздуха в автостоянке в холодный период.
5 | Лист 4 (таблица нагрузок, стр. 7), Лист 8 (схема ВТЗ, стр. 11) | Температура обратного теплоносителя для ВТЗ (У2, У3): в таблице нагрузок 70°С, в опросном листе производителя — 55°С | Система Т13/Т23 «Теплоснабжение ВТЗ» работает в контуре 95/70°С. Опросный лист АО НПО «Тепломаш» на КЭВ-130П5131W указывает t_обр=55°С. Смесительный узел КЭВ-УТМ-6,3Н (упомянут в описании) на аксонометрической схеме листа 8 не идентифицирован. Если смеситель встроен в комплект поставки — он должен быть показан на схеме и в спецификации. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.2 (параметры теплоносителя у потребителей должны соответствовать паспортным характеристикам оборудования) | Запросить у АО НПО «Тепломаш» документацию: поставляется ли КЭВ-130П5131W со встроенным КЭВ-УТМ-6,3Н. Если встроен — отразить на схеме. Если не встроен — предусмотреть отдельный смесительный узел в составе ОВ1.1. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | При подаче обратки 70°С вместо 55°С — перегрев калорифера завесы, нарушение режима регулирования.
6 | Лист 1 (Общие данные, стр. 4), спецификация (стр. 14-19) | В общих данных ОВ1.1 упомянуты трубы PE-X для отопления жилой части, в спецификации ОВ1.1 отсутствуют | Общие данные (лист 1): «Система отопления жилой части и МОП — трубопроводы из сшитого полиэтилена, прокладываются в конструкции пола». В спецификации ОВ1.1 трубы PE-X не фигурируют — только стальные ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Вероятно, PE-X относятся к комплекту ОВ1.2. Норма: ГОСТ 32415-2013 (трубы PE-X); СП 60.13330.2020 | Сверить с комплектом 133/23-ГК-ОВ1.2: трубы PE-X должны фигурировать в одном комплекте. Скорректировать общие данные ОВ1.1 — исключить упоминание PE-X или добавить ссылку «по комплекту ОВ1.2». | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Двойной заказ или пропуск материала при монтаже жилой части.
7 | Лист 2 (план -2 эт., стр. 5) | Ветвь Т14/Т24 DN15 к лифтовому холлу отм. -7,650 — достаточность мощности и возможное дублирование с ОВ1.2 | На плане -2 этажа показана ветвь Т14/Т24 Ø15×2,8 «отопление лифтового холла (опуск с -1 этажа)». Тепловые потери лифтового холла в ОВ1.1 не приведены. Лифтовой холл граничит с грунтом и открытой парковкой. Нормируемая температура 18°С. Не исключено дублирование с комплектом ОВ1.2. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.1 (расчёт тепловой мощности); ГОСТ 21.602-2016 (полнота чертежей) | Запросить расчёт теплопотерь лифтового холла -2 эт. из ОВ1.2 или АР. Верифицировать достаточность DN15 подключения. При дублировании — исключить ветвь из одного комплекта. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Двойное отопление (удорожание) или недогрев лифтового холла при t_нар=-26°С.
8 | Лист 3 (план -1 эт., стр. 6) | Тепловые нагрузки Q=1580 Вт и Q=1840 Вт для помещений -1 этажа не верифицированы расчётом теплопотерь | На плане -1 этажа (отм. -3,750) указаны тепловые нагрузки Q=1580 Вт и Q=1840 Вт для технических помещений (насосная, ИТП, РУВН). Поверочный расчёт теплопотерь по помещениям в составе ОВ1.1 не представлен. Нормируемая температура насосной и ИТП: +16°С (по project_params). При t_нар=-26°С расчёт обязателен для подтверждения принятых мощностей нагревательных приборов. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.1; ГОСТ 30494-2011 табл. 1 (нормируемые параметры для технических помещений) | Выполнить или запросить из смежных разделов расчёт теплопотерь технических помещений -1 этажа. Сверить с принятыми мощностями приборов (PRADEX, регистры). Представить расчёт в ПЗ или приложении. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Недогрев насосной и ИТП. Риск замерзания трубопроводов и оборудования при t_нар=-26°С.
9 | Лист 4 (план -2 эт., теплоснабжение, стр. 7) | Диаметр Т15/Т25 к павильону №1 на плане: ø20×2,8, в таблице тепловых нагрузок — ø25×3,2 (G=0,113 л/с) | На плане -2 этажа трубопроводы Т15/Т25 к павильону №1 показаны ø20×2,8 со ссылкой «см. комплект 133/23-ГК-ОВ1.2». Аксонометрическая схема (блок 4XUC-EX76-HMM) подтверждает: магистраль ø25×3,2 разветвляется на ø20×2,8 к каждому павильону (G≈0,058 л/с и G≈0,055 л/с). Гидравлическая проверка ø20×2,8 при G=0,058 л/с обязательна. Норма: СП 60.13330.2020 п. 9.3 (гидравлический расчёт и подбор диаметров трубопроводов) | Сверить гидравлику ветвей ø20×2,8 к павильонам. При G=0,058 л/с и ø20×2,8 проверить скорость теплоносителя (допустимо ≤1,5 м/с по СП 60). При превышении — увеличить диаметр до ø25×3,2. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | При заниженном диаметре — шум, повышенный перепад давления, гидравлический разбаланс.
10 | Лист 9 (аксонометрия Т15/Т25 павильоны, стр. 12) | Балансировочные клапаны на ветвях теплоснабжения вентиляции к павильону №1 (G=0,058 л/с) и №2 (G=0,055 л/с) не показаны | Аксонометрическая схема Т15/Т25 (блок 4XUC-EX76-HMM): в точках разветвления на ветви к павильонам установлены только воздухоотводчики ВК с КШ Ду15. Балансировочные клапаны (MVT-R или аналог) отсутствуют. Схема в части внутри павильонов отнесена на ОВ1.2. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.4.5 (гидравлическая балансировка систем теплоснабжения) | Проверить комплект 133/23-ГК-ОВ1.2: наличие балансировочных клапанов на ветвях ТС вентиляции павильонов. Если в ОВ1.2 отсутствуют — предусмотреть в ОВ1.1 на ответвлениях от магистрали. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Без балансировки расход по ветвям нестабилен. Неравномерный нагрев приточного воздуха в павильонах.
11 | Каталожные листы оборудования (стр. 30), Лист 8 (схема SMEX) | Возможное превышение рабочего диапазона SMEX 40-2.5 (макс. 1,6 м³/ч) расходами применяемых систем | В спецификации: SMEX 40-2.5 — 1 шт. Каталожный график (блок 6DUE-99WX-MQG): максимальный расход 1,6 м³/ч. Суммарный расход T16/T26 (ТС АОВ): G=0,624 л/с = 2,25 м³/ч. Суммарный расход T14/T24: G=0,405 л/с = 1,46 м³/ч. Если SMEX 40-2.5 установлен на контуре T16/T26 — лимит превышен в 1,4 раза. Привязка SMEX 40-2.5 к конкретной системе из схем однозначно не читается. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.1 (оборудование должно подбираться по расчётным параметрам) | Проверить по схемам обвязки смесительных узлов (лист 5 и листы аксонометрий): на какой контур установлен SMEX 40-2.5. При G>1,6 м³/ч — заменить на SMEX 40-4.0 или иной типоразмер с соответствующим диапазоном. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Превышение расчётного расхода через SMEX нарушает регулирование смешения и не обеспечивает заданный температурный режим.
12 | Лист 1 (Общие данные, стр. 4), Лист 10 (примечание 2, стр. 13) | В разных листах проекта ссылки на разные устаревшие редакции СП 61: 2012 (лист 1) и 2016 (лист 10) | «Общие указания» (лист 1): «СП 61.13330.2012». Примечание 2 к схеме ТС техпомещений (лист 10): «СП 61.13330.2016». Оба документа устарели. Актуальная редакция: СП 61.13330.2022 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Норма: СП 61.13330.2022 (актуальная редакция, введён в действие взамен редакций 2016/2012 гг.) | При переиздании листов 1 и 10 заменить все ссылки на «СП 61.13330.2022». Дополнительно сверить принятые толщины изоляции с требованиями табл. 4 действующей редакции (см. F-015). | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При проверке надзорными органами ссылки на устаревшие нормы. Возможное несоответствие принятых толщин изоляции актуальным требованиям.
13 | Лист 10 (примечание 3, стр. 13), Лист 7 (аксонометрия Т14/Т24, стр. 10) | Опечатка в нормативной ссылке: «ГП 73.13330.2016» вместо «СП 73.13330.2016» | В примечании 3 к схеме ТС техпомещений (блок 64JD-3N3G-V6T) и примечаниях к аксонометрии Т14/Т24 (блок 4LYD-3FLJ-9XC) документ ссылочного норматива указан как «ГП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»» вместо «СП 73.13330.2016». Аббревиатура «ГП» — несуществующая. Норма: СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (действует, с изм. 1) | Исправить «ГП» на «СП» во всех вхождениях на листах 7 и 10. Проверить другие листы на аналогичную опечатку. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ссылка на несуществующий документ «ГП 73» при проверке ПСД.
14 | Лист 1 (Общие данные, указания по монтажу, стр. 4) | Ссылка на ПУЭ для заземления стальных труб без параллельной ссылки на действующий СП | В «Указаниях по монтажу» (лист 1): «Стальные трубы систем отопления подлежат обязательному заземлению согласно ПУЭ». ПУЭ-7 не зарегистрирован Минюстом РФ — применяется добровольно по ФЗ-384 ст. 6. Параллельная ссылка на действующий обязательный СП отсутствует. Норма: ФЗ-384 ст. 6 (добровольное применение ненормативных документов); СП 76.13330.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий» (или ГОСТ Р 50571) | Дополнить ссылку: «...согласно СП 76.13330.2016 (и ПУЭ-7 в части, не противоречащей СП)». Либо заменить ссылку на ПУЭ ссылкой на СП 76.13330.2016. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При разногласиях трактовки применимости ПУЭ ссылка в ПСД не имеет нормативной силы.
15 | Лист 6 (аксонометрия Т12/Т22, стр. 9), спецификация (стр. 14-19) | Принятые толщины изоляции δ=25 мм (85°С, подземная прокладка) не верифицированы по актуальному СП 61.13330.2022 | Трубопроводы T12/T22 (ø25×3,2, ø20×2,8, t=85°С) и T14/T24 (ø32×3,2, 85°С) изолированы δ=25 мм (цилиндры XOTPIPE SP Alu1 100) в подземной части здания. Проектная ссылка на устаревший СП 61.13330.2012 (замечание F-012). Требования табл. 4 СП 61.13330.2022 для условий прокладки в помещении при t=85–95°С не верифицированы. Норма: СП 61.13330.2022 табл. 4 (минимальные толщины тепловой изоляции трубопроводов) | Сверить принятые δ=25 мм, δ=30 мм, δ=40 мм с требованиями табл. 4 СП 61.13330.2022 для всех диаметров и температурных условий. При необходимости увеличить толщину и скорректировать спецификацию. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Тепловые потери через трубопроводы выше нормативных; снижение энергоэффективности.
16 | Лист 8 (Таблица 1 настройки арматуры АОВ, стр. 11) | В MD-файле Таблица 1 настройки арматуры АОВ1-АОВ10 разбита на два блока в неправильном порядке (АОВ6-АОВ10 до АОВ1-АОВ5) | При извлечении текста из PDF в MD-файл Таблица 1 (настройка арматуры узлов регулирования АОВ) содержит два блока: первый — АОВ6-АОВ10, второй — АОВ1-АОВ5. Возможен артефакт OCR или нестандартная структура PDF. Требуется визуальная проверка чертежа листа 8. Норма: ГОСТ 21.602-2016 (оформление рабочих чертежей ОВ — таблицы данных) | Проверить лист 8 в PDF: Таблица 1 должна содержать АОВ1-АОВ10 в возрастающем порядке. При наличии нарушения в оригинале — исправить. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибочная настройка арматуры при монтаже при некорректном чтении таблицы.
17 | Лист 1 (план-схема ввода ТС, стр. 4) | Граница перехода ввода ТС Ø108×5,0 (внешний) → T11/T21 Ø108×4,0 (внутренний) не обозначена | На плане-схеме (блок 7LPC-FCK4-PET) ввод тепловых сетей: T1/T2 Ø108×5,0. Внутренняя система T11/T21 по ОД: Ø108×4,0. Граница балансовой принадлежности и точка перехода диаметров (в ИТП или у ввода в здание) не указаны в документации. Норма: ГОСТ 21.602-2016 п. 5 (полнота и читаемость рабочей документации ОВ) | В общих данных или на план-схеме указать границу: «Ввод ТС Ø108×5,0 — ответственность ТС до фланца на вводе в ИТП. Внутренний трубопровод Ø108×4,0 — система T11/T21 (ответственность ОВ1.1)». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Разногласия при разграничении ответственности между ТСО и строительным подрядчиком при монтаже.
18 | Лист 2 (план -2 эт., отопление, стр. 5) | Отсутствует легенда цветового кодирования трубопроводов на плане -2 этажа при наличии систем 85/60°С и 95/70°С | На листе 2 (блок 6XVP-EQJH-G9J) совмещены системы 85/60°С (Т11/Т21, Т12/Т22, Т14/Т24) и 95/70°С (Т16/Т26 — ТС АОВ). Без явной легенды цветового кодирования с указанием температурных параметров возможна путаница при монтаже трубопроводов разных контуров. Норма: ГОСТ 21.602-2016 п. 4.6 (условные обозначения трубопроводов на чертежах внутренних систем ОВ) | Добавить на лист 2 условную легенду: цветовое кодирование и температурные параметры каждой системы (Т11/Т21, Т12/Т22, Т14/Т24 — 85/60°С; Т16/Т26 — 95/70°С). | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Смешение трубопроводов разных температурных контуров при монтаже.
19 | Лист 3 (план -1 эт., стр. 6) | Смешение систем обозначений диаметров: наружный ø×t и номинальный DN на одном чертеже | На плане -1 этажа (блок 7UXT-TKPR-DG6) одновременно применяются: ø32×3,2; ø25×3,2; ø20×2,8; ø15×2,8 (наружный диаметр) и DN15, DN20 (номинальный). Размеры ø20×2,8 и ø15×2,8 не соответствуют стандартным типоразмерам ВГП труб ГОСТ 3262-75 (Ду15→OD 21,3 мм; Ду20→OD 26,8 мм), заявленных в спецификации для DN≤40. Норма: ГОСТ 21.602-2016 п. 5 (единообразие обозначений); ГОСТ 3262-75 (трубы ВГП, размерный ряд) | Привести обозначения диаметров на всех чертежах к единому стандарту Ду/DN по ГОСТ 3262-75. В общих данных уточнить применяемый стандарт для малых диаметров. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибки при заказе и подборе арматуры из-за несоответствия DN и фактического OD.
20 | Лист 5 (план -1 эт. теплоснабжение, стр. 8), Лист 9 (аксонометрия П1а, стр. 12) | Ошибочная маркировка трубопровода T13 Ø76×3,5 как «T12 2 Ø76×3,5» на двух листах | На листе 5 (план -1 эт. ТС) и аксонометрической схеме П1а (блоки 7GV6-CRYA-LNC и 7QKW-VCG4-QLC) трубопровод подачи системы Т13 Ø76×3,5 «ТС вентиляции автостоянки» ошибочно подписан «T12 2 Ø76×3,5». Система T12/T22 — «Отопление павильонов», труба ø25×3,2, G=0,133 л/с. Обозначение T12.2 в проекте не введено. Норма: ГОСТ 21.602-2016 п. 4.3 (однозначность маркировки трубопроводов на чертежах ОВ) | Исправить маркировку на листах 5 и 9: «T12 2» → «T13» во всех точках. Проверить другие листы на наличие аналогичной ошибки. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибочная идентификация системы монтажниками. Возможное подключение к неверной системе.
21 | Лист 6 (узлы крепления, стр. 9) | На двух узлах крепления надпись «Согласно СП» без указания конкретного документа и пункта | Блоки 4DQW-9LDQ-LQX (расстояние между лотками) и 7PM6-XGHR-WYR (шаг подвесов трубопровода) содержат ссылку «Согласно СП» без номера документа. По ведомости ссылочных документов (лист 1) для узлов крепления применяется серия 5.900-7 вып.4. Норма: ГОСТ 21.602-2016 п. 4.3 (конкретные ссылки на нормативные документы в рабочих чертежах) | Заменить «Согласно СП» на конкретную ссылку: «Серия 5.900-7 вып.4» или «СП 73.13330.2016 п. X.X» в зависимости от применяемого норматива. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неопределённость при монтаже: монтажники не могут установить требуемый шаг крепления без нормативного источника.
22 | Лист 7 (аксонометрия Т14/Т24, стр. 10) | На аксонометрической схеме Т14/Т24 не показан участок ø32×3,2 от ИТП до распределительного узла | Аксонометрическая схема отопления техпомещений (блок 4LYD-3FLJ-9XC) показывает трубопроводы от ø25×3,2 по всей трассе. Основная магистраль ø32×3,2 от ИТП (указана в параметрах систем в ОД) отсутствует на схеме. Точка перехода с ø32 на ø25 не показана. Полная гидравлическая проверка по чертежу невозможна. Норма: ГОСТ 21.602-2016 (полнота рабочих чертежей ОВ — отражение всех диаметров и точек перехода) | Дополнить схему Т14/Т24: добавить участок ø32×3,2 от ИТП до точки разветвления на ø25×3,2 с отметками и арматурой. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неполнота документации затрудняет монтаж начального участка и гидравлическую проверку системы.
23 | Лист 8 (аксонометрия АОВ, стр. 11) | Расхождение расхода T16/T26 на схеме (0,60 л/с = 10×0,06) и в таблице нагрузок (0,624 л/с) | На аксонометрической схеме АОВ (блок 94LF-KX9G-4K7): G=0,06 л/с на каждый АОВ1-АОВ10, суммарно 0,60 л/с. В таблице тепловых нагрузок ОВ1.1 (01_text_analysis.json, система T16/T26): G=0,624 л/с. Расхождение: 0,024 л/с (~3,8%). Возможна погрешность округления 0,0624→0,06 или незафиксированные ответвления. Норма: СП 60.13330.2020 п. 11.5 (гидравлический расчёт системы отопления) | Уточнить гидравлический расчёт T16/T26: при G=0,0624 л/с на каждый АОВ суммарно 0,624 л/с — скорректировать подписи на схеме. Либо объяснить расхождение в ПЗ. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректная балансировка системы T16/T26 при пуско-наладке.
24 | Лист 10 (аксонометрия ТС техпомещений, стр. 13) | Для ветви П1тех (ø20×2,8, 95°С, подземная часть) применяются некашированные цилиндры вместо кашированных | Схема ТС вентиляции техпомещений (блок 64JD-3N3G-V6T): ветвь П1тех (ø20×2,8, T_под=95°С) изолирована «Цилиндрами НЕКАШИРОВАННЫМИ 25,0 мм». Все остальные 4 ветви схемы (П1, П1.1тех, П2тех, П3) — «Цилиндры КАШИРОВАННЫЕ XOTPIPE SP Alu1 100». В условиях повышенной влажности подземной части некашированная изоляция быстро увлажняется и теряет теплозащитные свойства. Норма: СП 61.13330.2022 п. 6.3 (обеспечение эксплуатационных характеристик тепловой изоляции в условиях влажности) | Заменить «Цилиндры некашированные» на «Цилиндры кашированные XOTPIPE SP Alu1 100, δ=25 мм» для ветви П1тех. Скорректировать спецификацию. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ускоренная деградация изоляции ветви П1тех; тепловые потери, конденсация, коррозия.
25 | Лист 7 (деталь подключения регистра, стр. 10) | Узел подключения регистра: 6 позиций без расшифровки непосредственно на детали; марка регистра не указана | Деталь узла подключения 4-рядного трубчатого регистра (блок 7PRL-93GN-ALX): позиции 1–6 (регистр, воздухоотводчик, клапан подачи, клапан обратки, дренажный кран, кронштейн) не расшифрованы в таблице на детали. Марка и типоразмер регистра (поз. 1) не указаны. Норма: ГОСТ 21.602-2016 п. 5.5 (ссылки на спецификацию и расшифровка позиций в рабочих чертежах) | Убедиться в полноте расшифровки позиций 1–6 в основной спецификации проекта. Добавить на детали ссылку «Позиции — см. спецификацию, листы NN». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Неоднозначность при монтаже без обращения к спецификации.
26 | Лист 7 (деталь подключения радиатора, стр. 10) | Клапан RA-N изображён без термостатической головки; режим регулирования в технических помещениях не оговорён | Деталь бокового подключения панельного радиатора (блок 9DLE-DM4M-RQQ): клапан RA-N (поз. 3) без термостатической головки. Для технических помещений автоматическое регулирование не обязательно, но режим (ручная настройка при ПНР или автоматическое терморегулирование) должен быть явно указан. Норма: СП 60.13330.2020 п. 6.5.12 (регулирование теплоотдачи приборов отопления) | В общих данных или примечаниях к листу 7 указать: «Клапаны RA-N в технических помещениях — настройка ручная при пуско-наладке (термостатические головки не предусмотрены)». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Заказчик или монтажная организация может потребовать установку термоголовок — неоднозначность в комплектации.
27 | Лист 7 (деталь прохода через стену, стр. 10) | Опечатка: «геметик противопожарный ОГ-20» вместо «герметик» | В подписи материала уплотнения на узле прохода трубопровода через стену (блок 9UDC-VGFK-LLC): написано «геметик противопожарный ОГ-20» вместо «герметик противопожарный ОГ-20». Норма: ГОСТ 21.602-2016 (требования к точности надписей в рабочих чертежах ОВ) | Исправить опечатку: «герметик противопожарный ОГ-20». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Формальное несоответствие. Незначительный риск при проверке экспертизы.
28 | Лист 7 (деталь прохода через стену, стр. 10) | На узле прохода трубопровода через противопожарную стену не указан требуемый EI-класс уплотнения | Деталь прохода (блок 9UDC-VGFK-LLC): уплотнение — минплита НГ + герметик ОГ-20 (заполнение 20 мм). Класс огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции и требуемый предел огнестойкости уплотнения (EI-класс) на чертеже не указаны. По СП 7.13130.2013, уплотнение должно обеспечивать требуемый предел огнестойкости преграды. Норма: СП 7.13130.2013 п. 6.10 (уплотнение проходов трубопроводов через противопожарные преграды) | Указать на детали: класс огнестойкости пересекаемой стены (EI XX) и подтвердить, что система минплита НГ + ОГ-20 (20 мм) обеспечивает требуемый предел. При необходимости — привести ссылку на протокол испытаний ОГ-20. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При пожарной экспертизе — замечание к документации. При пожаре — недостаточное время сдерживания огня через узел прохода.
29 | Каталожные листы оборудования (стр. 29, 30) | Штамп «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» и QR-коды производителя перекрывают технические данные на чертежах | Стр. 29 (блок 9JTQ-AJTD-TYW): штамп «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ООО СР.Девелопмент» перекрывает правую нижнюю часть монтажного чертежа SMEX — размер Б±10 и нижняя байпасная ветвь нечитаемы. Стр. 30: QR-код производителя (блок 97P3-MJKQ-9FM) закрывает рабочую зону графика SME(X) 80-10 (~2,5–7 м³/ч); штамп закрывает рабочую зону SME(X) 80-6.3 (~2,5–5 м³/ч). Норма: ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 5.4 (изображения и надписи должны быть чёткими и читаемыми); ГОСТ 21.110-2013 | Перенести штамп «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» на свободное поле листов (угол основной надписи). QR-коды производителя размещать за пределами технических зон чертежей. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Монтажники не могут прочитать размерные параметры смесительного узла. Риск неверного монтажа.
30 | Каталожные листы оборудования (стр. 30) | В составе РД включены каталожные листы неприменяемых типоразмеров смесительных узлов SME(X) DN60–DN110 | Лист 30 содержит 8 каталожных графиков NED для типоразмеров: 40-1.6, 40-4.0, 60-4.0, 60-6.3, 80-10, 80-6.3, 80-16, 110-16. По спецификации проекта применяются только SMEX 40-1.0 (4 шт.) и SMEX 40-2.5 (1 шт.). Включение полного каталога производителя в основные листы РД избыточно. Норма: ГОСТ 21.101-2020 п. 4.1 (состав РД должен соответствовать применяемому оборудованию); ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.2 | Удалить из основных листов РД каталожные листы для типоразмеров 40-1.6, 40-4.0, 60-x, 80-x, 110-x. Допустимо оформить как отдельное Приложение «Техническая документация производителя». | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Риск применения неверного типоразмера SMEX при монтаже. Усложнение экспертизы ПСД.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 1 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 3 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 19 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 7