## 133_23-ГК-ОВ1.1 (4)
№ | Лист/Раздел | Проблема | Описание | Решение | Категория | Чем грозит
133_23-ГК-ОВ1.1 (4) ¦ от 04.03.2026 ¦ замечаний: 24
1 | Лист 1 (Общие данные), стр. ПЗ 4 | Электрические конвекторы для отопления электрощитовых и помещений СС указаны с классом защиты 0 — в РФ запрещено | В разделе 'ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ' (лист 1, ПЗ стр.4) записано: '...электрическими конвекторами, имеющими уровень защиты от поражения током класса 0'. Класс защиты 0 — только основная изоляция, без заземляющего зажима и без двойной изоляции. Применение запрещено на территории РФ в любых зданиях. Электрощитовые (пом. В3) — помещения с повышенной опасностью: допустимы только класс I (с PE-проводником), класс II (двойная изоляция), класс III (БСНН ≤50 В). Замечание подтверждено визуально на тайле page_04_r1c2.png. Норма: ГОСТ IEC 60335-1-2013 п.6 (классификация по защите от поражения током — класс 0 запрещён в РФ); ПУЭ-7 п.1.7.32 (применение класса 0 не допускается); СП 256.1325800.2016 (требования к электрооборудованию в щитовых помещениях) | Скорректировать запись в ПЗ и Общих указаниях: заменить 'класс защиты 0' на 'класс защиты I' (с заземляющим зажимом PE) или 'класс II' (двойная изоляция). Уточнить модель конвектора у производителя, проверить сертификат соответствия. Внести изменения в лист 1 (ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ) и в опросные листы (ОЛ). | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Поражение электрическим током при пробое изоляции, так как конвектор класса 0 не имеет защитного заземления. Недопущение объекта к сдаче в эксплуатацию при проверке органами надзора.
2 | Лист 8 (Схема АОВ), стр. PDF 11 | Суммарная мощность 10 агрегатов АОВ (61,5 кВт) меньше расчётных теплопотерь автостоянки (65,1 кВт) на 3,6 кВт | Принято 10 агрегатов КЭВ-16М3W1 × Q=6150 Вт = 61 500 Вт = 61,5 кВт. Расчётные тепловые потери автостоянки по опросному листу (стр. 20–21): 65,1 кВт. Дефицит мощности: 65,1 − 61,5 = 3,6 кВт (~5,5%). При расчётной температуре наружного воздуха −26°C оборудование не обеспечивает компенсацию потерь, что ведёт к поддержанию температуры ниже нормативных +5°C в автостоянке. Нагрузка АОВ в таблице показателей (0,055 Гкал/ч ≈ 63,97 кВт) также превышает принятую мощность. Замечание подтверждено на тайлах page_04_r2c1.png и page_11_r2c1.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.2.1 (тепловая мощность системы отопления должна компенсировать расчётные теплопотери помещений); ГОСТ 30494-2011 (нормируемая температура в помещении автостоянки: не ниже +5°C) | Проверить расчёт теплопотерь автостоянки. Добавить 11-й агрегат КЭВ-16М3W1 (или заменить агрегаты на модели с большей мощностью). Минимальная мощность одного агрегата при 10 шт.: 65,1/10 = 6,51 кВт > 6,15 кВт у КЭВ-16М3W1. Скорректировать спецификацию оборудования. | 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ | Замерзание трубопроводов, замерзание автомобилей и оборудования в автостоянке при расчётных зимних условиях. Потенциальная аварийная ситуация в период сильных морозов.
3 | ПЗ стр. 4 + Лист 4 (Таблица нагрузок теплоснабжения) | Суммарная нагрузка системы T13/T23 в ПЗ занижена в 2,5 раза относительно данных рабочих чертежей | В ПЗ вся система T13/T23 указана как 0,092 Гкал/ч ≈ 107 кВт — это соответствует только ВТЗ (2 × 53,5 кВт). Однако в таблице тепловых нагрузок на листе 4 суммарный расход системы T13/T23 составляет: ВТЗ 1,027 л/с + вентиляция автостоянки П1а 1,564 л/с = 2,591 л/с → 271 кВт = 0,233 Гкал/ч. Расхождение с ПЗ — в 2,5 раза. Нагрузка П1а (Q=185 170 Вт ≈ 185 кВт) не включена в балансовые показатели ПЗ, хотя обслуживается этой же системой. Итоговая нагрузка 1,19 Гкал/ч в таблице показателей листа 1 не учитывает реальную нагрузку на П1а через T13/T23. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.1, п.6.4 (расчёт тепловых нагрузок); ГОСТ 21.602-2016 п.6.3 (соответствие ПЗ и рабочих чертежей по показателям нагрузок) | Скорректировать суммарную тепловую нагрузку системы T13/T23 в ПЗ с учётом нагрузки теплоснабжения П1а (~185 кВт). Пересчитать итоговую таблицу тепловых показателей раздела ОВ1.1. Согласовать расходы с данными раздела ОВ2.1 (П1а). | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Некорректная балансировка тепловых нагрузок при сдаче в эксплуатацию и отчётности перед теплоснабжающей организацией. Риск недобора тепловой мощности при подключении к ИТП.
4 | Лист 8 (Схема ВТЗ) + Опросные листы стр. 22–23 | Расход теплоносителя ВТЗ на схеме (1,027 л/с) рассчитан для ΔT=25°C, тогда как опросные листы задают T_обр=55°C (ΔT=40°C) — расхождение в 1,6 раза | В ПЗ система T13/T23 принята t=95/70°C (ΔT=25°C). На схеме ВТЗ (лист 8) расход теплоносителя G=1,027 л/с соответствует ΔT=25°C при суммарной мощности ВТЗ 107 кВт. Однако в опросных листах на КЭВ-130П5131W (стр.22-23) указана температура обратной воды T_обр=55°C, что соответствует ΔT=40°C. При ΔT=40°C расчётный расход составляет G≈0,64 л/с — в 1,6 раза меньше принятого на схеме. Несоответствие влияет на подбор смесительного узла КЭВ-УТМ-6,3Н и гидравлический расчёт трубопровода T13/T23 ø57×3,5. Возможно завышение диаметра трубопровода, некорректный режим работы смесительного узла. Замечание подтверждено тайлами page_11_r1c2.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.1 (параметры теплоносителя в системах теплоснабжения); СП 73.13330.2016 п.4.2 (гидравлический расчёт внутренних теплопроводов) | Проверить опросные листы на КЭВ-130П5131W: при каком значении T_обр (55°C или 70°C) указана мощность Q=53,5 кВт. Если T_обр=55°C — пересчитать расход (G≈0,64 л/с) и проверить подбор КЭВ-УТМ-6,3Н при новом расходе 2,3 м³/ч. Скорректировать гидравлический расчёт трубопровода T13/T23 ВТЗ. Привести ПЗ и чертежи в соответствие с фактическим температурным графиком. | 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | Некорректная гидравлическая балансировка: при реальном расходе 0,64 л/с вместо 1,027 л/с смесительный узел и трубопроводная обвязка работают в нерасчётном режиме, что снижает эффективность теплоснабжения ВТЗ и качество работы тепловых завес.
5 | Лист 4 (Узел регулирования ВТЗ), стр. PDF 7 | Термоманометр в узле обвязки ВТЗ (поз.7) с диапазоном 0...+20°C установлен в системе 95/70°C | В таблице «Узел обвязки ВТЗ» (позиция 7) указан термоманометр с диапазоном температур (0...+20°C) и давления (0...250 Па). Система теплоснабжения ВТЗ работает на теплоносителе t=95/70°C при рабочем давлении 0,705 МПа. Термоманометр с верхней границей шкалы +20°C и давлением 250 Па (≈25 мм вод. ст.) будет необратимо повреждён при первом пуске системы. Требуются: диапазон температур не менее 0...+120°C, давление не менее 0...1,0 МПа. Замечание подтверждено тайлом page_07_r2c2.png. Норма: СП 73.13330.2016 п.3.15 (контрольно-измерительные приборы должны соответствовать параметрам системы); ГОСТ 2405-88 (манометры — выбор диапазона шкалы); СП 60.13330.2020 п.6.3 (требования к КИП в системах теплоснабжения) | Заменить в спецификации узла ВТЗ термоманометр на прибор с диапазоном температур 0...+120°C (или 0...+160°C для запаса) и давления 0...1,0 МПа. Например, биметаллический термоманометр WIKA TM65 или аналог. Уточнить марку с проектировщиком КИПиА. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Немедленный выход из строя прибора при первом пуске системы, аварийная ситуация из-за невозможности контроля давления и температуры в ключевом узле теплоснабжения тепловых завес.
6 | Лист 9 (Схема теплоснабжения вентиляции автостоянки), стр. PDF 12 | Расход теплоносителя G=1,564 л/с в системе Т13/Т23 обеспечивает только 160 кВт при нагрузке П1а 185,2 кВт | Ввод из ИТП Т13/Т23 Ø76×3,5 с расходом G=1,564 л/с при температурном режиме 95/70°C (ΔT=25°C) обеспечивает тепловую мощность: Q = G × ρ × cp × ΔT = 1,564 × 10⁻³ × 997 × 4190 × 25 = ~163,7 кВт. Расчётная нагрузка П1а = 185 170 Вт = 185,2 кВт. Дефицит: 185,2 − 163,7 = 21,5 кВт (~12%). Фактическая обратная температура по гидравлике ~66°C вместо 70°C. При работе в расчётный мороз (-26°C) П1а будет недогревать приточный воздух, что создаёт риск подачи холодного воздуха в автостоянку. Замечание зафиксировано на тайле page_12_r2c2.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.1 (параметры теплоносителя должны соответствовать расчётным нагрузкам); СП 73.13330.2016 п.4.2 (гидравлический расчёт систем теплоснабжения) | Проверить гидравлический расчёт системы Т13/Т23. Скорректировать расход до G≈1,77 л/с при режиме 95/70°C, проверить диаметр ø76×3,5 (скорость: 0,623 м/с — допустимо). Либо официально принять температурный график 95/66°C с отражением в ПЗ и на узле ввода ИТП. | 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ | Недогрев приточного воздуха П1а в расчётные морозы, подача холодного воздуха в автостоянку, ускоренный износ калорифера П1а при работе с повышенным расходом воды и пониженной теплоотдачей.
7 | Лист 8 (Схема АОВ), стр. PDF 11 | В системе T16/T26 АОВ применены двухходовые клапаны без регулятора перепада давления на вводе — возможна гидравлическая разбалансировка | Все 10 агрегатов АОВ оснащены двухходовыми регулирующими клапанами ТМ-К-3/4-СП с электроприводом (поз.2 в узле АОВ). При дросселировании или закрытии части клапанов в режиме регулирования избыточный расход перераспределяется на открытые ветви, что нарушает балансировку системы и расчётные расходы остальных агрегатов. На листе 8 и в таблице нагрузок регулятор перепада давления (РПД/АРД) на вводе системы T16/T26 не обозначен. Необходимо проверить схему ИТП и другие листы на наличие автоматического регулятора ΔP. Замечание зафиксировано на тайле page_11_r2c1.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.5.1 (гидравлическая устойчивость систем отопления с регулирующей арматурой); МДС 41-4.2000 (рекомендации по гидравлической регулировке систем отопления) | Проверить схему ИТП (смежный раздел) на наличие регулятора ΔP на вводе системы T16/T26. При его отсутствии — предусмотреть установку автоматического регулятора перепада давления (например, Danfoss AVPB DN40 или аналог) на подающем трубопроводе T16 от ИТП. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Гидравлическая разбалансировка системы АОВ при работе в режиме частичной нагрузки: перегрев одних агрегатов при одновременном недогреве других, нестабильная работа системы.
8 | Лист 3 (Plan -1 этажа), стр. PDF 6 | В венткамере для жилого дома площадью 2065 м² предусмотрен единственный конвектор ВЕС/SMT-1000 Q=1000 Вт — достаточность обогрева не верифицирована | Помещение №11 «Венткамера для жилого дома» площадью 2065,60 м² (по экспликации) оборудовано единственным конвектором ВЕС/SMT-1000 Q=1000 Вт. Нормативная температура в венткамерах +16°C. При мощности 1 кВт обогрев даже небольшого помещения невозможен без учёта тепловыделений от вентиляционного оборудования. Проверить по разделу ОВ2.2: каковы тепловыделения приточных установок в данном помещении. Замечание зафиксировано на тайлах page_06_r2c2.png, page_08_r1c2.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.1, табл. 5.2 (расчётные температуры в технических помещениях — +16°C); ГОСТ 30494-2011 (параметры микроклимата) | Запросить у разработчика ОВ2.2 данные о тепловыделениях приточных установок в пом.11. Если суммарные тепловыделения недостаточны для поддержания +16°C — добавить отопительные приборы системы T14/T24 в расчётном количестве. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Поддержание температуры ниже +16°C в венткамере зимой → нарушение нормативных условий эксплуатации вентиляционного оборудования, риск промерзания приточных установок.
9 | Лист 7 (Схема отопления техпомещений), стр. PDF 10 | На схеме T14/T24 не указаны отметки установки регистров РГ-4 в лестничных клетках — проверка соблюдения требования ≥2,2 м невозможна | В ПЗ раздела указано, что отопительные приборы в ЛК устанавливаются на высоте ≥2,2 м от уровня чистого пола. На аксонометрической схеме T14/T24 (лист 7) отображаются только абсолютные высотные отметки трубопроводов (от -0,500 до -5,996 м), без привязки к уровню чистого пола конкретных ЛК. Отдельные ветви к ЛК подземных этажей с регистрами РГ-4-ф57x3,5/ф76x3,5 видны на плане, но высоты установки приборов верифицировать по данным ОВ1.1 невозможно. Замечание зафиксировано тайлами page_10_r1c1.png и page_10_r2c1.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.5.2 (расположение отопительных приборов в лестничных клетках); ПЗ раздела 133/23-ГК-ОВ1.1 (условие установки на высоте ≥2,2 м) | Сверить высоту установки регистров РГ-4 в ЛК подземных этажей с архитектурными планами (-1 и -2 этаж, раздел АР). Добавить на схему T14/T24 выноску или примечание с указанием высоты установки регистров в ЛК относительно уровня чистого пола. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | При установке регистров ниже 2,2 м: создание препятствия движению людей, травмоопасность, нарушение требования пожарной безопасности к проходам в ЛК.
10 | ПЗ стр. 4 | В ПЗ упомянуты трубопроводы из сшитого полиэтилена (PEX) в конструкции пола МОП, однако в спецификации ОВ1.1 такие трубы отсутствуют | В ПЗ раздела записано: 'Трубопроводы МОП выполняются из сшитого полиэтилена и прокладываются в конструкции пола в тепловой изоляции'. При этом в спецификации ОВ1.1 (листы 1-6, стр. 14-19 PDF) трубы PEX отсутствуют — только стальные (ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91). На планах -1 и -2 этажей все подводки к отопительным приборам МОП выполнены стальными трубами. Ссылки на комплект ОВ1.2 для жилой части подтверждают: трубы PEX в МОП, вероятно, входят в ОВ1.2. Проверка по смежному комплекту обязательна. Замечание подтверждено тайлами page_05_r1c1.png и page_09_r2c2.png. Норма: СП 73.13330.2016 п.3.4 (применение полимерных труб); ГОСТ 21.602-2016 (соответствие ПЗ составу рабочих чертежей) | Проверить комплект ОВ1.2 на наличие трубопроводов PEX в МОП. Если они включены в ОВ1.2 — скорректировать текст ПЗ ОВ1.1 с указанием: 'прокладка труб PEX в конструкции пола МОП — см. комплект ОВ1.2'. Граница разделов должна быть явно обозначена. | ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ | Риск двойного учёта или пропуска материалов при формировании сводной спецификации, возможные проблемы при монтаже на границе комплектов.
11 | Лист 1 (Таблица основных показателей), стр. PDF 4 | Арифметическое расхождение в таблице тепловых нагрузок автостоянки: 0,055+0,140+0,092=0,287 ≠ 0,267 Гкал/ч (указано) | В таблице 'Основные показатели по РЧ марки ОВ' (лист 1) для строки 'Автостоянка здания' сумма компонентов тепловой нагрузки (0,055 Гкал/ч АОВ + 0,140 Гкал/ч вентиляция + 0,092 Гкал/ч ВТЗ = 0,287 Гкал/ч) не совпадает с итоговым значением по строке 'Общий' (0,267 Гкал/ч). Расхождение: 0,020 Гкал/ч (~7%). Итоговая строка таблицы (1,19 Гкал/ч) сходится только если «Общий» автостоянки = 0,267 Гкал/ч. Замечание подтверждено на тайле page_04_r2c1.png. Норма: ГОСТ 21.602-2016 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования» — требования к оформлению таблицы основных показателей | Проверить актуальность значения 0,14 Гкал/ч (вентиляция автостоянки) — возможно, оно не обновлено после внесения изменений. Сверить с расходами из таблицы нагрузок листа 4 (T13/T23 вент. = 1,564 л/с при 95/70°C ≈ 0,141 Гкал/ч). Скорректировать итоговую ячейку строки 'Автостоянка' с 0,267 до 0,287 Гкал/ч, пересчитать итоговую сумму (1,19 → 1,21 Гкал/ч). | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректные данные для договорных расчётов с теплоснабжающей организацией при подключении к ИТП.
12 | Лист 2 (План -2 этажа), стр. PDF 5 | Радиатор PRADEX Classic 22-300-400 указан с мощностью Q=60,8 Вт — нереально для данного типоразмера (должно быть ~608 Вт) | На плане -2 этажа у радиатора «PRADEX Classic 22-300-400» указана тепловая мощность Q=60,8 Вт при n=1. Для панельного радиатора типа 22 размером 300×400 мм номинальная мощность при Δt=50°C составляет 400–480 Вт (по данным производителя PRADEX). Значение 60,8 Вт нереально для данного прибора. Вероятная опечатка: пропущен нуль, должно быть Q=608 Вт. Замечание зафиксировано на тайле page_05_r2c1.png. Норма: ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» (нормируемые показатели теплоотдачи); ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации систем отопления», п.5.4 | Проверить по каталогу PRADEX мощность типоразмера Classic 22-300-400 при Δt=50°C. Скорректировать обозначение на чертеже. При Q≈608 Вт пересчитать суммарную тепловую нагрузку на данный участок системы T14/T24. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректный тепловой баланс помещения при сдаче проекта, невозможность верификации правильности подбора прибора без исправления.
13 | Лист 3 (Plan -1 этажа), стр. PDF 6 | Обозначение «PRADEX Classic-21-300-500» — серия 21 (однорядный) нетипична для проекта, где применяется серия 22 (двухрядный) | На плане -1 этажа обозначен радиатор «PRADEX Classic-21-300-500 Q=470 Вт; n=1,5». Серия '21' — однорядный однотрубчатый радиатор. На всех других листах проекта применяется серия '22' (двухрядный). PRADEX Classic 22-300-500 имеет тепловую мощность ~520 Вт при Δt=50°C, серия 21-300-500 — около 260 Вт. Если прибор должен быть серии 22, а не 21, теплоотдача занижена вдвое. Замечание зафиксировано на тайле page_06_r2c1.png. Норма: ГОСТ 31311-2005; СП 60.13330.2020 п.6.5 (тепловая мощность приборов отопления должна соответствовать расчётным теплопотерям) | Уточнить у проектировщика: применяется ли PRADEX Classic 21 или 22. Если используется серия 22 — исправить обозначение на чертеже и в спецификации. Если серия 21 — проверить соответствие мощности (~260 Вт) тепловым потерям помещения. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Занижение тепловой мощности прибора вдвое, что недопустимо для обеспечения нормируемой температуры в помещении.
14 | Лист 3 (Plan -1 этажа) + Лист 7 (Схема T14/T24) | Регистры РГ-4 указаны с нестандартными типоразмерами труб: ф73×3 и ф57×3 — не соответствуют ГОСТ 10704-91 | На двух листах выявлены нестандартные сортаменты труб регистров: (1) Лист 3: «РГ-4-ф73х3-3000» — для DN65 по ГОСТ 10704-91 наружный диаметр 73,0 мм, но минимальная стенка 3,5 мм (не 3 мм); по ГОСТ 3262-75 DN65 — наружный диаметр 75,5 мм. Обозначение ø73×3 не соответствует ни одному ГОСТу. (2) Лист 7: «РГ-4-ф57x3-1000» — для DN50 по ГОСТ 10704-91 стандартные стенки 3,5 мм и 4,0 мм (3,0 мм в сортаменте отсутствует). Вероятные корректные значения: ø73→ø76×3,5; ø57×3→ø57×3,5. Замечания на тайлах page_06_r2c1.png и page_10_r1c1.png. Норма: ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» — типоразмерные ряды для DN50 и DN65; ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» | Уточнить фактический сортамент труб регистров в спецификации. Исправить обозначения: ø73×3→ø76×3,5 (ГОСТ 10704-91, DN65); ø57×3→ø57×3,5 (ГОСТ 10704-91, DN50). При необходимости скорректировать расчёт теплоотдачи регистров. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Невозможность закупки труб по указанным нестандартным сортаментам, задержки при комплектации материалов на объекте.
15 | Лист 5 (Экспликация), стр. PDF 8 | Аномальная площадь помещения №11 «Венткамера для жилого дома»: 2065,60 м² — вероятная ошибка ввода | В экспликации помещений плана -1 этажа (лист 5) помещение №11 «Венткамера для жилого дома» указано с площадью 2065,60 м², что составляет ~77% от общей суммарной площади экспликации (2690,21 м²). Для сравнения: Венткамера АС (пом.9) = 43,54 м², Венткамера для ТП (пом.10) = 44,48 м². Отклонение в 40–50 раз от аналогичных помещений указывает на вероятную ошибку: пропущен разделитель разрядов. Возможные корректные значения: 206,56 м² или 265,60 м². Замечание подтверждено на тайлах page_08_r1c2.png и page_06_r1c2.png. Норма: ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; ГОСТ 21.602-2016 | Проверить фактическую площадь помещения №11 по архитектурному плану -1 этажа (раздел АР/КЖ) и скорректировать значение в экспликации. После исправления пересчитать итоговую площадь этажа. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Некорректные данные для сводной экспликации помещений здания, ошибки в технических паспортах и договорах.
16 | Лист 5 (Узел обвязки П1а), стр. PDF 8 | Трёхходовой регулирующий клапан VF-3R DN40 в узле обвязки П1а указан без значения Kvs | В легенде схемы 'Узел обвязки приточной установки П1а' трёхходовой клапан (поз.6) обозначен: 'VF-3R PN16, Tmax=150°C, DN40' — без указания Kvs. При расходе через П1а G=5,65 м³/ч (5 630 л/ч) требуемый Kvs подлежит расчёту с учётом авторитета клапана α≥0,5. Клапан VF-3R DN40 выпускается с Kvs 10, 16, 25 м³/ч — выбор конкретного значения принципиален для качества регулирования. Замечание зафиксировано на тайле page_08_r2c2.png. Норма: СП 60.13330.2020 п.6.6 (арматура и трубопроводные устройства, подбор по гидравлическому расчёту); ГОСТ 21.602-2016 (оформление РД систем отопления — полнота спецификации) | Дополнить легенду узла обвязки П1а (поз.6): указать значение Kvs для VF-3R DN40 по результатам расчёта авторитета клапана. При G=5,65 м³/ч, потерях давления в нагревателе П1а и требуемом авторитете α=0,5 расчётный Kvs ориентировочно 10–16 м³/ч. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При неправильном подборе Kvs — потеря авторитета клапана, плохое качество регулирования температуры приточного воздуха, нестабильная работа П1а.
17 | Лист 6 (Схема T11/T21 и T12/T22), стр. PDF 9 | Толщина тепловой изоляции трубопроводов ø20-32 мм в техподполье принята 25 мм — возможно недостаточно по СП 61.13330.2012 | Трубопроводы T12/T22 ø20×2,8 и ø25×3,2 (отопление павильонов), а также стояки T11/T21 ø20×2,8 в техподполье изолированы: «Цилиндры кашированные 25,0 мм». Трубопроводы прокладываются в неотапливаемом техподполье (t₀ = 5-16°C при t теплоносителя 85/60°C). По СП 61.13330.2012, прил. В, табл. В.1 для горячих трубопроводов с Ø ≤ 32 мм в неотапливаемых подвалах нормируемая расчётная толщина тепловой изоляции (при условии ненасыщенных подземных коммуникаций) составляет 30–40 мм в зависимости от условий прокладки. Принятая толщина 25 мм может не обеспечить нормируемую плотность теплового потока без расчётного подтверждения. Норма: СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная ред. СНиП 41-03-2003, с изм. 1-3), прил. В, табл. В.1 | Представить расчётное подтверждение соответствия принятой толщины изоляции 25 мм нормируемой плотности теплового потока по СП 61.13330.2012 прил. В. Если расчёт не подтверждает соответствие — увеличить толщину до 30-40 мм для трубопроводов ø20-32 мм. Добавить ссылку на расчёт в примечания к схеме. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Повышенные тепловые потери в техподполье, увеличение расходов на отопление в период эксплуатации.
18 | Лист 8 (Узел регулирования АОВ), стр. PDF 11 | Прибор 'Гармония А25 N 2-1250-6' показан на схеме жилой части, но отсутствует в спецификации ОВ1.1 | На схеме системы отопления жилой части (узел ввода T11/T21) показан нагревательный прибор «Гармония А25 N 2-1250-6 нп прав нб, Q=737 Вт, n=1» (тайл page_09_r2c2.png). В спецификации раздела ОВ1.1 (листы 1-6, стр. 14-19 PDF) данная позиция отсутствует — спецификация содержит только PRADEX Classic и регистры РГ-4. Приборы «Гармония» в тексте ОВ1.1 нигде не упоминаются. Вероятно, данный прибор относится к разделу ОВ1.2 (жилая часть), граница которого проходит по ИТП. Норма: ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации систем ОВиК», п.7.3 (соответствие чертежей и спецификации оборудования) | Проверить наличие прибора 'Гармония А25 N 2-1250-6' в спецификации ОВ1.2. Если прибор относится к ОВ1.2 — добавить на схеме ОВ1.1 пометку 'см. комплект 133/23-ГК-ОВ1.2'. Если прибор относится к ОВ1.1 — включить его в спецификацию раздела. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Пропуск позиции в смете и закупке при разделении строительно-монтажных работ между подрядчиками на основе комплектов РД.
19 | Лист 10 (Схема теплоснабжения вентиляции техпомещений), стр. PDF 13 | Опечатка 'ГП 73.13330.2016' в примечании 3 к схеме — буквенный префикс 'ГП' вместо 'СП' | В примечаниях к схеме теплоснабжения вентиляции технических помещений (лист 10) в примечании 3 написано: 'ГП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»'. Буквенный префикс 'ГП' является опечаткой вместо 'СП'. Актуальный документ: СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (с изм. 1-2). Опечатка подтверждена визуально на тайле page_13_r1c1.png. Норма: СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (с изм. 1-2) — актуальная редакция | Исправить 'ГП 73.13330.2016' → 'СП 73.13330.2016' в примечании 3 к схеме на листе 10. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При контрольных проверках ссылка на несуществующий документ 'ГП' воспринимается как ошибка в нормативной документации.
20 | Лист 10 (Схема теплоснабжения вентиляции техпомещений), стр. PDF 13 | В примечании 2 к схеме ссылка 'СП 61.13330.2016' — такой версии документа не существует | В примечании 2 к схеме теплоснабжения вентиляции технических помещений (лист 10) написано 'СП 61.13330.2016'. В нормативной базе РФ редакция 2016 данного свода правил не существует. Действует СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная ред. СНиП 41-03-2003, с изм. 1-3). На всех других листах ОВ1.1 (лист 1, лист 6 и др.) и в ПЗ правильно указан СП 61.13330.2012. Замечание подтверждено на тайле page_13_r1c1.png. Норма: СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная ред. СНиП 41-03-2003, с изм. 1-3) — актуальная редакция | Исправить 'СП 61.13330.2016' → 'СП 61.13330.2012' в примечании 2 на листе 10. Внести как правку в изменении к чертежу. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ссылка на несуществующий нормативный документ, замечание при государственной экспертизе или авторском надзоре.
21 | Спецификация листы 2 и 4 (стр. PDF 15, 17) | В спецификации трубы ø57-108 мм (DN50 и выше) обозначены по ГОСТ 3262-75 вместо ГОСТ 10704-91 | В спецификации оборудования ОВ1.1 обнаружены расхождения с принципами применения ГОСТов, заявленными в ПЗ: (1) Лист 2 спецификации (стр.15): трубы «стальные электросварные прямошовные ø108×4,0» для системы T11/T21 обозначены по «ГОСТ 3262-75» (ВГП-трубы), тогда как ПЗ предписывает: для d≥50 мм применять ГОСТ 10704-91. (2) Лист 4 спецификации (стр.17): трубы ø57×3,5 (T13/T23 ВТЗ) и ø76×3,5 (вентиляция автостоянки) также обозначены по «ГОСТ 3262-75». Для DN50 (ø57) и DN65 (ø76) должен применяться ГОСТ 10704-91. Норма: ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» (для DN≥50 мм); ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» (для DN≤40 мм); ПЗ раздела ОВ1.1 (стр.4): 'электросварные по ГОСТ 10704-91 при диаметре от 50 мм и выше' | Скорректировать обозначение стандарта в спецификации для всех труб DN50 и выше: заменить 'ГОСТ 3262-75' на 'ГОСТ 10704-91'. Проверить все листы спецификации (1-6) на предмет аналогичной ошибки. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | При закупке по спецификации с неправильным ГОСТом поставщик может поставить водогазопроводные трубы (ВГП) вместо электросварных, что недопустимо для систем с рабочим давлением 0,705 МПа и температурой 95°C.
22 | Лист 9 (Схема теплоснабжения вентиляции автостоянки), стр. PDF 12 | Подающий трубопровод системы T13/T23 ø76×3,5 на участке схемы маркирован 'T12.2' — противоречит нотации и вводу из ИТП | На схеме теплоснабжения вентиляции автостоянки (лист 9, тайл page_12_r2c2.png) подающая магистраль системы Т13/Т23 ø76×3,5 на отдельном участке обозначена как «T12.2 ø76×3,5». Ввод из ИТП однозначно обозначен «Т13, Т23 Ø76×3,5 теплоснабжение вентиляции автостоянки». Система Т12/Т22 по ПЗ — «отопление павильонов» с отдельным трубопроводом Ø25×3,2. Маркировка T12.2 создаёт неоднозначность и противоречит принятой нотации. Норма: ГОСТ 21.602-2016 «СПДС. Правила выполнения РД отопления, вентиляции и кондиционирования», п.6 — однозначная и последовательная маркировка трубопроводов на всех листах | Исправить маркировку на участке схемы: заменить «T12.2» на «T13» для обозначения подающего трубопровода системы теплоснабжения вентиляции автостоянки. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Ошибки при монтаже на основе неоднозначной маркировки: возможное подключение к неправильной системе.
23 | ПЗ стр. 4 (Таблица основных показателей) | Нагрузки отопления жилой части (0,536 Гкал/ч) включены в таблицу показателей ОВ1.1, хотя жилая часть входит в ОВ1.2 | В таблице 'Основные показатели по РЧ марки ОВ' строка «Жилая часть + МОП» содержит нагрузки: отопление 0,536 Гкал/ч, вентиляция МОП 0,01 Гкал/ч — итого 0,546 Гкал/ч. Раздел ОВ1.1 охватывает только подземную часть (автостоянка + технические помещения). Отопление жилой части (150+ стояков) относится к ОВ1.2. Все подводки жилой части на схемах ОВ1.1 имеют пометку «см. комплект 133/23-ГК-ОВ1.2». Включение нагрузок ОВ1.2 в сводные показатели ОВ1.1 без явного пояснения создаёт неоднозначность. Норма: ГОСТ 21.602-2016 (состав и правила оформления РД по ОВ); СП 60.13330.2020 п.6 (порядок оформления расчётных показателей) | Добавить сноску к строке «Жилая часть + МОП» в таблице: «Нагрузки жилой части учитываются совокупно с комплектом ОВ1.2». Либо разделить таблицу: нагрузки непосредственно ОВ1.1 и суммарные нагрузки ОВ проекта. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Двойной учёт нагрузок при составлении сводных показателей по объекту, если проверяющий не сверится с ОВ1.2.
24 | Лист 8 (Спецификация узла АОВ), стр. PDF 11 | Расхождение MD/PDF: марка фильтра в узле регулирования АОВ — в MD 'FVR-R 20', на чертеже 'FVR-A 20' | В тексте MD-файла (OCR) позиция 5 узла регулирования АОВ обозначена как «Фильтр FVR-R 20», тогда как на тайле чертежа (лист 8, page_11_r2c2.png) читается «Фильтр FVR-A 20». Вероятно, OCR ошибочно распознал 'A' как 'R'. Принято по PDF (тайлу): FVR-A 20. FVR-A и FVR-R — разные типы фильтров Oventrop: FVR-A — фильтр угловой, FVR-R — прямой. Расхождение MD/PDF: ЕСТЬ. Источник истины: PDF (чертёж). Норма: ГОСТ 21.602-2016 (соответствие спецификации чертежу); принцип MD/PDF: при расхождении принимается PDF | Уточнить артикул фильтра в узле регулирования АОВ (поз.5): FVR-A 20 (угловой) или FVR-R 20 (прямой) по Oventrop. Скорректировать текст спецификации в MD-файле при необходимости. | 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ | Минимальный — при закупке возможна поставка неправильного типа фильтра (угловой вместо прямого или наоборот), что влияет на компоновку узла.
🔴 КРИТИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟠 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ: 2 ¦ 🟡 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ: 2 ¦ 🔵 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ: 14 ¦ ⚪ ПРОВЕРИТЬ ПО СМЕЖНЫМ: 4